УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Печенгского муниципального округа

Мурманской области

на период до 2043 года

(актуализация на 2026 г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2025 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	10

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	23

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	24

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	34

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	34

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	47

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	48

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	64

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	64

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	81

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	87

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	87

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	101

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	109

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	109

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	110

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	113

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	113

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	113

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	113

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	117

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	117

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	118

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	118

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	118

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	119

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов      топлива	122

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	123

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	123

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	123

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	123

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	123

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	123

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО     ВОДОСНАБЖЕНИЯ	126

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	126

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего       водоснабжения	129

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	131

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	131

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	140

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	140

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	142

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского        округа	142

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	144

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	144

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	147

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	150

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	150

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	150

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	151

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	151

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	151

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	153

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	158

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	163

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	163

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	165

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	165

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	165

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	165

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	166

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем                теплоснабжения	167

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	167

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	167

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	167

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	167

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	169

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	176

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	176

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	176

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	176

РАЗДЕЛ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	182

Часть 1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории муниципального округа	182

Часть 2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	182

Часть 3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	184

Часть 4. Оценка снижения объёма (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	184

Часть 5. Предложения по снижению объёма (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	184

Часть 6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	185

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Печенгский муниципальный округ Мурманской области образован на основании Закона Мурманской области от 24.04.2020 г. №2482-01-ЗМО «Об образовании муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (с изменениями на 04.12.2020 г.).

В состав Печенгского муниципального округа входят 17 населённых пунктов в их числе:

п.г.т Никель;

г. Заполярный;

п.г.т. Печенга;

н.п. Борисоглебский;

н.п. Вайда-Губа;

н.п. Корзуново;

н.п. Лиинахамари;

н.п. Луостари;

н.п. Приречный;

н.п. Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель;

н.п. Раякоски;

н.п. Сальмиярви;

н.п. Спутник;

н.п. Цыпнаволок;

железнодорожная станция Печенга;

железнодорожная станция Титовка;

железнодорожная станция Луостари.

В 10 из 17 РЭТД (п.г.т. Никель, г. Заполярный, п.г.т. Печенга, н.п. Вайда-Губа, н.п. Корзуново, н.п. Лиинахамари, н.п. Луостари, н.п. Раякоски, н.п. Спутник, железнодорожная станция Печенга) организовано централизованное теплоснабжение потребителей, в остальных населённых пунктах теплоснабжение децентрализованное.

Генеральный план муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области утвержден приказом Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области от 26.12.2023 г. № 184.

Генеральным плана предусмотрены следующие сроки его реализации: первая очередь – 2030 г.; расчетный срок – 2043 г.

Объекты, планируемые к размещению на территории Печенгского муниципального округа, согласно утвержденного ген. плана, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1 - Объекты, планируемые к размещению на территории Печенгского муниципального округа, согласно утвержденного ген. плана

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок городского типа Никель |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МБУК ДК «Восход» | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 900 мест | Планируемый к реконструкции | 1 очередь |
| 1.2 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | 350 кв. м площади пола | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 1.3 | Спортивный комплекс | Спортивное сооружение | 2000 кв. м | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 1.4 | Ледовый каток | Спортивное сооружение | 2400 кв. м | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| Объекты общественного пространства |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Центральный парк | Парк культуры и отдыха | 11 600 кв.м | Планируемый к размещению | Расчетный срок |
| 1.6 | Парк активного отдыха и экстремальных видов спорта | Парк активного отдыха | 2 245 140 кв.м | Планируемый к размещению | Расчетный срок |
| Город Заполярный |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБУК ДК «Октябрь» | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 600 мест | Планируемый к реконструкции | 1 очередь |
| 2.2 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | 350 кв. м площади пола | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 2.3 | Стадион | Спортивное сооружение | 1,5 га | Планируемый к реконструкции | 1 очередь |
| Поселок городского типа Печенга, железнодорожная станция Печенга |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Начальная школа | Общеобразовательная организация | 250 мест | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 350 кв. м площади пола | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 3.3 | Строительство быстровозводимого бассейна в пгт. Печенга | Спортивное сооружение | ЕПС – 55 чел. | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт Лиинахамари |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образовательная организация | 60 мест | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| Населенный пункт Корзуново |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образовательная организация | 50 мест | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 6.2 | Спортивный зал | Спортивное сооружение | 350 кв. м площади пола | Планируемый к размещению | 1 очередь |
| 6.3 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | 1800 кв. м | Планируемый к размещению | Расчетный срок |

На момент актуализации Схемы теплоснабжения согласно данных Администрации муниципального образования, в 2025 г. планируется ввести в эксплуатация многоквартирный 5-ти этажный дом, площадью 5994,3 кв.м, расположенный по адресу г. Заполярный, ул. Ленинградская и подключить данный объект к централизованной системе теплоснабжения котельной г. Заполярный (АО «МЭС»).

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение Печенгского муниципального округа предусмотрено по видам теплопотребления – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

На основании фактических данных о присоединённых тепловых нагрузках потребителей в каждой из зон действия источников централизованного теплоснабжения Печенгского муниципального округа, с учётом прогнозируемых изменений, были определены перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также перспективные объёмы потребления тепловой энергии, теплоносителя.

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) с разделением по видам, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 | 2038-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | Отопление | 58,1470 | 58,3470 | 58,3470 | 58,3470 | 58,3470 | 58,3470 | 58,3470 | 58,3470 | 58,3470 |
|  | ГВС | 22,4262 | 22,4422 | 22,4422 | 22,4422 | 22,4422 | 22,4422 | 22,4422 | 22,4422 | 22,4422 |
|  | Вентиляция | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 | 40,8752 |
|  | Пар | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 |
|  | Итого | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Отопление | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 | 37,7150 |
|  | ГВС | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 | 8,9936 |
|  | Вентиляция | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 | 4,8660 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Отопление | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 | 0,3549 |
|  | ГВС | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Отопление | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Отопление | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 | 1,7630 |
|  | ГВС | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 | 0,1921 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Отопление | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 | 1,8515 |
|  | ГВС | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 | 0,3329 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Отопление | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 | 4,5811 |
|  | ГВС | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 | 0,5739 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Отопление | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 | 2,1972 |
|  | ГВС | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 | 0,1477 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Отопление | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 |
|  | ГВС | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 | 0,2227 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Отопление | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 | 1,2370 |
|  | ГВС | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Отопление | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 | 2,9660 |
|  | ГВС | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Отопление | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 | 1,1270 |
|  | ГВС | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Отопление | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 | 1,4370 |
|  | ГВС | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | Отопление | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 |
|  | ГВС | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 | 0,0863 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Отопление | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГВС | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Отопление | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Отопление | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Отопление | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
|  | ГВС | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Отопление | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Отопление | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 |
|  | ГВС | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Отопление | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Отопление | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 |
|  | ГВС | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Отопление | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ГВС | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Отопление | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | ГВС | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 | 0,5400 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Отопление | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Отопление | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Отопление | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Отопление | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 |
|  | ГВС | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Отопление | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Отопление | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Отопление | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
| Всего по МО: |  | 203,8373 | 204,0533 | 204,0533 | 204,0533 | 204,0533 | 204,0533 | 204,0533 | 204,0533 | 204,0533 |

Таблица 1.2.2 - Сводные данные об объёмах теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения Печенгского муниципального округа Мурманской области

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2037 | 2038-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "МЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 25 Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "МЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,3799 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 | 0,3805 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 |
| ООО "ПромВоенСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 | 0,5651 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,5630 | 0,5630 | 0,5630 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 | 0,2976 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 | 0,6873 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 | 0,2635 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 | 0,2908 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 | 1,0124 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 | 0,6511 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 | 0,2904 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 | 0,1176 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 | 0,1739 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2025 г. в Печенгском муниципальном округе можно выделить 33 зоны действия источников тепловой энергии (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 – Источники тепловой энергии, расположенные на территории Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | АО «МЭС» | МУП «Тепловые сети» |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | АО «МЭС» | АО «МЭС» |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | ГОУП «Сети Никеля» |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | ГОУП «Сети Никеля» |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |

На рисунках ниже изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям каждого из источников тепловой энергии.

Рис. 2.1.1 - Зона действия котельной «Заполярный»

Рис. 2.1.2. Зона действия котельной ЭЦ-2 п.г.т. Никель

Рис. 2.1.3. - Зона действия котельных на территории пгт. Печенга

Рис. 2.1.4. – Зона действия котельных на территории пгт. Печенга

Рис. 2.1.5 – Зона действия котельной на территории н.п. Вайда-Губа

Рис. 2.1.6 – Зона действия котельной №51 на территории н.п. Корзуново

Рис. 2.1.7 – Зона действия котельной на территории н.п. Лиинахамари

Рис. 2.1.8 – Зоны действия котельных на территории н.п. Луостари

Рис. 2.1.9 - Зоны действия котельных в н.п. Раякоски

Рис. 2.1.10 – Зоны действия котельных на территории н.п. Спутник

Рис. 2.1.11 – Зоны действия котельных на территории ж/д ст. Печенга (19 км)

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения у ПАО «Газпром» в разработке Программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области на период 2026-2030 гг., которой будет предусмотрена газификация населения.

Таблица 2.5.1 – Перечень населенных пунктов, где планируется газификация населения

| наименование н/п | примечания | численность населения, тыс.чел. |  | Индивидуальное отопление |  |  |  | Центральное отопление |  |  |  |  |  | Перспектива строительства нового жилья по ген. плану развития н/п на ближайшие 10 лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в домах с индивидуальным отоплением | в домах с центральным отоплением | количество домовладений/ квартир, шт | общая площадь домовладений/ квартир, м² | Кол-во домовладений/квартир, газифицированных сетевым газом, шт | Кол-во домовладений/ квартир, подлежащих газификации, шт | Кол-во квартир в домах без центрального горячего водоснабжения, шт | Кол-во квартир в домах с центральным горячим водоснабжением, шт | общая площадь квартир в домах с центральным отоплением, м² | Кол-во квартир с электроплитами, шт | Кол-во квартир, газифицированных сетевым газом, шт | Кол-во квартир, подлежащих газификации, шт | количество домовладений/ квартир в домах с индивидуальным отоплением | общая площадь домов с индивидуальным отоплением, м² | количество квартир в домах с центральным отоплением | общая площадь квартир в домах с центральным отоплением, м² |
| Печенгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никель |  | 0,002 | 10,386 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6689 | 324390 | 6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Борисоглебский |  | 0,025 | 0,000 | 25 | 1329 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приречный |  | 0,045 | 0,000 | 40 | 2200 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раякоски |  | 0,000 | 0,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8724 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сальмиярви |  | 0,065 | 0,000 | 33 | 1320 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городское поселение Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполярный |  | 0,000 | 13,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 395870 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городское поселение Печенга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печенга пгт |  | 0,000 | 3,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 51408 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лиинахамари |  | 0,001 | 0,499 | 1 | 93 | 0 | 1 | 0 | 340 | 23460 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вайда-Губа |  | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Печенга ж/д ст |  | 0,000 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 12790 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спутник |  | 0,000 | 2,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 31866 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цыпнаволок |  | 0,035 | 0,000 | 14 | 700 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельское поселение Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корзуново |  | 0,004 | 0,270 | 7 | 550 | 0 | 7 | 0 | 462 | 22950 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луостари |  | 0,000 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 30668 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель |  | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луостари ж/д ст |  | 0,010 | 0,000 | 6 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Титовка |  | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 223,9500 | 223,9500 | 223,9500 | 223,9500 | 223,9500 | 223,9500 | 223,9500 | 223,9500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 15,1490 | 15,1490 | 15,1490 | 15,1490 | 15,1490 | 15,1490 | 15,1490 | 15,1490 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 208,8010 | 208,8010 | 208,8010 | 208,8010 | 208,8010 | 208,8010 | 208,8010 | 208,8010 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 11,8990 | 11,8990 | 11,8990 | 11,8990 | 11,8990 | 11,8990 | 11,8990 | 11,8990 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 73,2191 | 73,0031 | 73,0031 | 73,0031 | 73,0031 | 73,0031 | 73,0031 | 73,0031 |
|  |  | % | 32,6944 | 32,5980 | 32,5980 | 32,5980 | 32,5980 | 32,5980 | 32,5980 | 32,5980 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 188,0800 | 188,0800 | 188,0800 | 188,0800 | 188,0800 | 188,0800 | 188,0800 | 188,0800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 176,6300 | 176,6300 | 176,6300 | 176,6300 | 176,6300 | 176,6300 | 176,6300 | 176,6300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 | 4,6600 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 171,9700 | 171,9700 | 171,9700 | 171,9700 | 171,9700 | 171,9700 | 171,9700 | 171,9700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 | 51,5747 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 12,3150 | 12,3150 | 12,3150 | 12,3150 | 12,3150 | 12,3150 | 12,3150 | 12,3150 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 108,0804 | 108,0804 | 108,0804 | 108,0804 | 108,0804 | 108,0804 | 108,0804 | 108,0804 |
|  |  | % | 61,1903 | 61,1903 | 61,1903 | 61,1903 | 61,1903 | 61,1903 | 61,1903 | 61,1903 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 | 0,6572 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2628 | 0,2628 | 0,2628 | 0,2628 | 0,2628 | 0,2628 | 0,2628 | 0,2628 |
|  |  | % | 38,2372 | 38,2372 | 38,2372 | 38,2372 | 38,2372 | 38,2372 | 38,2372 | 38,2372 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2477 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2477 | 0,2477 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1677 |
|  |  | % | 65,0757 | 65,0757 | 65,0757 | 65,0757 | 65,0757 | 65,0757 | 65,0757 | 65,0757 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,8490 | 5,8490 | 5,8490 | 5,8490 | 5,8490 | 5,8490 | 5,8490 | 5,8490 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4070 | 0,4070 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 3,4868 | 3,4868 | 3,7228 | 3,7228 | 3,7228 | 3,7228 | 3,7228 | 3,7228 |
|  |  | % | 58,3667 | 58,3667 | 62,3172 | 62,3172 | 62,3172 | 62,3172 | 62,3172 | 62,3172 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 | 0,1420 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,0180 | 5,0180 | 5,0180 | 5,0180 | 5,0180 | 5,0180 | 5,0180 | 5,0180 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,5500 | 0,5500 | 0,2310 | 0,2310 | 0,2310 | 0,2310 | 0,2310 | 0,2310 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2836 | 2,2836 | 2,6026 | 2,6026 | 2,6026 | 2,6026 | 2,6026 | 2,6026 |
|  |  | % | 44,2552 | 44,2552 | 50,4373 | 50,4373 | 50,4373 | 50,4373 | 50,4373 | 50,4373 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 | 0,1360 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,7540 | 12,7540 | 12,7540 | 12,7540 | 12,7540 | 12,7540 | 12,7540 | 12,7540 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 | 5,1550 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,3930 | 1,3930 | 0,5910 | 0,5910 | 0,5910 | 0,5910 | 0,5910 | 0,5910 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 6,2060 | 6,2060 | 7,0080 | 7,0080 | 7,0080 | 7,0080 | 7,0080 | 7,0080 |
|  |  | % | 48,1456 | 48,1456 | 54,3675 | 54,3675 | 54,3675 | 54,3675 | 54,3675 | 54,3675 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1180 | 0,1180 | 0,1180 | 0,1180 | 0,1180 | 0,1180 | 0,1180 | 0,1180 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,1820 | 4,1820 | 4,1820 | 4,1820 | 4,1820 | 4,1820 | 4,1820 | 4,1820 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4580 | 0,4580 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3792 | 1,3792 | 1,6452 | 1,6452 | 1,6452 | 1,6452 | 1,6452 | 1,6452 |
|  |  | % | 32,0737 | 32,0737 | 38,2598 | 38,2598 | 38,2598 | 38,2598 | 38,2598 | 38,2598 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,8060 | 5,8060 | 5,8060 | 5,8060 | 5,8060 | 5,8060 | 5,8060 | 5,8060 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 | 0,4670 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 3,6463 | 3,6463 | 3,6463 | 3,6463 | 3,6463 | 3,6463 | 3,6463 | 3,6463 |
|  |  | % | 60,3889 | 60,3889 | 60,3889 | 60,3889 | 60,3889 | 60,3889 | 60,3889 | 60,3889 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,5470 | 6,5470 | 6,5470 | 6,5470 | 6,5470 | 6,5470 | 6,5470 | 6,5470 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,0610 | 1,0610 | 1,0610 | 1,0610 | 1,0610 | 1,0610 | 1,0610 | 1,0610 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 4,1224 | 4,1224 | 4,1224 | 4,1224 | 4,1224 | 4,1224 | 4,1224 | 4,1224 |
|  |  | % | 60,8922 | 60,8922 | 60,8922 | 60,8922 | 60,8922 | 60,8922 | 60,8922 | 60,8922 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 | 10,2650 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 | 3,1790 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 6,4160 | 6,4160 | 6,4160 | 6,4160 | 6,4160 | 6,4160 | 6,4160 | 6,4160 |
|  |  | % | 61,6567 | 61,6567 | 61,6567 | 61,6567 | 61,6567 | 61,6567 | 61,6567 | 61,6567 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,9660 | 6,9660 | 6,9660 | 6,9660 | 6,9660 | 6,9660 | 6,9660 | 6,9660 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 4,5869 | 4,5869 | 4,5869 | 4,5869 | 4,5869 | 4,5869 | 4,5869 | 4,5869 |
|  |  | % | 63,5481 | 63,5481 | 63,5481 | 63,5481 | 63,5481 | 63,5481 | 63,5481 | 63,5481 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 | 0,2520 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 7,0670 | 7,0670 | 7,0670 | 7,0670 | 7,0670 | 7,0670 | 7,0670 | 7,0670 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 | 1,1990 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 4,3380 | 4,3380 | 4,3380 | 4,3380 | 4,3380 | 4,3380 | 4,3380 | 4,3380 |
|  |  | % | 59,2704 | 59,2704 | 59,2704 | 59,2704 | 59,2704 | 59,2704 | 59,2704 | 59,2704 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2860 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,4990 | 2,4990 | 2,4990 | 2,4990 | 2,4990 | 2,4990 | 2,4990 | 2,4990 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,5907 | 1,5907 | 1,5907 | 1,5907 | 1,5907 | 1,5907 | 1,5907 | 1,5907 |
|  |  | % | 62,0398 | 62,0398 | 62,0398 | 62,0398 | 62,0398 | 62,0398 | 62,0398 | 62,0398 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1790 | 1,1790 | 1,1790 | 1,1790 | 1,1790 | 1,1790 | 1,1790 | 1,1790 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 | 1,0495 |
|  |  | % | 87,4583 | 87,4583 | 87,4583 | 87,4583 | 87,4583 | 87,4583 | 87,4583 | 87,4583 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,4390 | 2,4390 | 2,4390 | 2,4390 | 2,4390 | 2,4390 | 2,4390 | 2,4390 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 | 2,2855 |
|  |  | % | 92,9065 | 92,9065 | 92,9065 | 92,9065 | 92,9065 | 92,9065 | 92,9065 | 92,9065 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 | 1,2790 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2168 | 1,2168 | 1,2168 | 1,2168 | 1,2168 | 1,2168 | 1,2168 | 1,2168 |
|  |  | % | 93,6000 | 93,6000 | 93,6000 | 93,6000 | 93,6000 | 93,6000 | 93,6000 | 93,6000 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6330 | 1,6330 | 1,6330 | 1,6330 | 1,6330 | 1,6330 | 1,6330 | 1,6330 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3621 | 1,3621 | 1,3621 | 1,3621 | 1,3621 | 1,3621 | 1,3621 | 1,3621 |
|  |  | % | 83,0549 | 83,0549 | 83,0549 | 83,0549 | 83,0549 | 83,0549 | 83,0549 | 83,0549 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
|  |  | % | 67,7778 | 67,7778 | 67,7778 | 67,7778 | 67,7778 | 67,7778 | 67,7778 | 67,7778 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
|  |  | % | 83,7209 | 83,7209 | 83,7209 | 83,7209 | 83,7209 | 83,7209 | 83,7209 | 83,7209 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,8100 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8100 | 2,8100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
|  |  | % | 48,6111 | 48,6111 | 48,6111 | 48,6111 | 48,6111 | 48,6111 | 48,6111 | 48,6111 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 |
|  |  | % | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 | 0,3430 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 | 1,0670 |
|  |  | % | 62,3977 | 62,3977 | 62,3977 | 62,3977 | 62,3977 | 62,3977 | 62,3977 | 62,3977 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  |  | % | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  |  | % | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 | 0,5848 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,1620 | 12,1620 | 12,1620 | 12,1620 | 12,1620 | 12,1620 | 12,1620 | 12,1620 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 | 1,8400 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 | 0,4500 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 9,8720 | 9,8720 | 9,8720 | 9,8720 | 9,8720 | 9,8720 | 9,8720 | 9,8720 |
|  |  | % | 80,7724 | 80,7724 | 80,7724 | 80,7724 | 80,7724 | 80,7724 | 80,7724 | 80,7724 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 | 0,4900 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 |
|  |  | % | 80,7692 | 80,7692 | 80,7692 | 80,7692 | 80,7692 | 80,7692 | 80,7692 | 80,7692 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6010 | 1,6010 | 1,6010 | 1,6010 | 1,6010 | 1,6010 | 1,6010 | 1,6010 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4600 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1210 |
|  |  | % | 66,6865 | 66,6865 | 66,6865 | 66,6865 | 66,6865 | 66,6865 | 66,6865 | 66,6865 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 | 0,1280 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 | 0,1160 |
|  |  | % | 84,0580 | 84,0580 | 84,0580 | 84,0580 | 84,0580 | 84,0580 | 84,0580 | 84,0580 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 | 1,6100 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
|  |  | % | 75,2874 | 75,2874 | 75,2874 | 75,2874 | 75,2874 | 75,2874 | 75,2874 | 75,2874 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2020 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
|  |  | % | 81,1321 | 81,1321 | 81,1321 | 81,1321 | 81,1321 | 81,1321 | 81,1321 | 81,1321 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 |
|  |  | % | 88,1509 | 88,1509 | 88,1509 | 88,1509 | 88,1509 | 88,1509 | 88,1509 | 88,1509 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  |  | % | 48,5437 | 48,5437 | 48,5437 | 48,5437 | 48,5437 | 48,5437 | 48,5437 | 48,5437 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Печенгского муниципального округа отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе приведён в таблице 2.5.1.

Из таблицы видно, что на расчётный период максимальный фактический радиус каждой из систем теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования не превысит радиус эффективного теплоснабжения.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "МЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 | 325,6 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,848 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 | 8934,77 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 72,24 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,12 | 72,14 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,380 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,380 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 |
| Котельная ЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,705 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 | 7359,11 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 142,69 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 | 5,347 |
| ПАО «ТГК-1», тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 | 498,18 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 | 2666,00 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,48 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 | 3,451 |
| ООО "ПромВоенСтрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 129,6 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 | 2,1844 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 | 277,5 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 | 127,04 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,753 | 2,753 | 2,753 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 | 2,785 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 | 794,63 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 394,68 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 | 3,265 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 | 317,24 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 187,42 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 | 423,98 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 | 310,93 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 | 250,16 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 3,295 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 190,86 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 | 124,75 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 | 0,7493 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 | 68,19 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 | 809,21 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 3,695 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 98,39 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 | 950,63 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 | 106,27 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 42,87 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 | 678,84 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 | 3,297 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 | 83,71 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 17,24 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 | 112,32 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 | 327,46 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 | 3,349 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 | 216,2 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 | 638,47 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 | 3,993 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 | 4,477 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 | 45,51 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 | 679,25 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | Потери в сетях АО "МЭС" | Гкал | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
|  | Потери в сетях ООО "Тепловые сети" | Гкал | 13190,50 | 13681,69 | 13681,69 | 13681,69 | 13681,69 | 13681,69 | 13681,69 | 13681,69 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Потери на сетях | Гкал | 25368,00 | 25368,00 | 25368,00 | 25368,00 | 25368,00 | 25368,00 | 25368,00 | 25368,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Потери на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Потери на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Потери на сетях | Гкал | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Потери на сетях | Гкал | 761,00 | 761,00 | 761,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Потери на сетях | Гкал | 2318,00 | 2318,00 | 2318,00 | 1189,00 | 1189,00 | 1189,00 | 1189,00 | 1189,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Потери на сетях | Гкал | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Потери на сетях | Гкал | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Потери на сетях | Гкал | 775,50 | 775,50 | 775,50 | 775,50 | 775,50 | 775,50 | 775,50 | 775,50 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Потери на сетях | Гкал | 728,80 | 728,80 | 728,80 | 728,80 | 728,80 | 728,80 | 728,80 | 728,80 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Потери на сетях | Гкал | 640,30 | 640,30 | 640,30 | 640,30 | 640,30 | 640,30 | 640,30 | 640,30 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Потери на сетях | Гкал | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 | 712,40 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | Потери на сетях | Гкал | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Потери на сетях | Гкал | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Потери на сетях | Гкал | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 | 401,2 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Потери на сетях | Гкал | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Потери на сетях | Гкал | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Потери на сетях | Гкал | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Потери на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Потери на сетях | Гкал | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Потери на сетях | Гкал | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Потери на сетях | Гкал | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Потери на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Потери на сетях | Гкал | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Потери на сетях | Гкал | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Потери на сетях | Гкал | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Потери на сетях | Гкал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Потери на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Потери на сетях | Гкал | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Потери на сетях | Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Потери на сетях | Гкал | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Потери на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть 1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей представлены в таблице 3.1.1

Балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) теплоносителя сформированы по данным о балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии, по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определены по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчёт производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей с учётом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей определена в размере не более 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица 3.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "МЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 | 799,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 | 134,028 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплснабжения) | тыс.м3/год | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 | 664,975 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 | 275,87 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 | 39,92 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 | 235,95 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объёма воды в тепловых сетях и присоединённых к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "МЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 123,6829 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 | 123,8989 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 | 157,623 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 | 1660,19 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 | 51,575 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 | 33,204 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 | 35,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 | 0,3844 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 | 69,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 | 1,9552 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 | 20,443 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 | 255,007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 | 5,155 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 | 133,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 | 2,3448 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 | 1,3636 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 | 103,97 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 | 3,179 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 | 2,079 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 | 1,1801 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 | 0,0622 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 | 0,2609 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 | 102,86 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Настоящей Схемой теплоснабжения в отношении источников тепловой энергии и тепловых сетей Печенгского муниципального округа предлагаются следующие сценарии (варианты) развития (таблица 4.1.1).

Таблица 4.1.1 - Сценарии (варианты) развития систем теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Номер варианта | Срок внедрения |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |
| Сохранятся действующая система теплоснабжения: котельная ЭЦ-2 на мазуте и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Строительство тепловых сетей и нового источника тепловой энергии мощностью 51,6 Гкал/ч (согласно ген. план). Реконструкция котельной на мазуте с возможностью перехода на газ, присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по реконструкции котельной и тепловых сетей. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| г. Заполярный |  |  |
| Сохранятся действующая система теплоснабжения: котельная на мазуте и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Реконструкция котельной на мазуте с возможностью перехода на газ, присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции котельной и тепловых сетей. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Строительство тепловых сетей и нового источника тепловой энергии мощностью 5,2 Гкал/ч (согласно ген. план). Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| н.п. Спутник |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные №№ К-15 и М-4 и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Котельные №№ К-15 и М-4 – реконструкция с возможностью перехода на газ. Тепловые сети, присоединённые к данным котельным, поддерживаются в технически исправном состоянии за счёт реализации мероприятий по текущему и/или капитальному ремонтам. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| н.п. Лиинахамари |  |  |
| Сохраняется действующая система теплоснабжения: котельная №3 и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Котельная №3 –реконструкция с возможностью перехода на газ. Тепловые сети, присоединённые к данной котельной, поддерживаются в технически исправном состоянии за счёт реализации мероприятий по текущему и/или капитальному ремонтам. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| н.п. Луостари |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| н.п. Корзуново |  |  |
| Сохраняется действующая система теплоснабжения: котельная №51 и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Котельная №51 –реконструкция с возможностью перехода на газ. Тепловые сети, присоединённые к данной котельной, поддерживаются в технически исправном состоянии за счёт реализации мероприятий по текущему и/или капитальному ремонтам. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |
| н.п. Вайда-Губа, ж/д ст. Печенга |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | 2025 - 2043 годы |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. | 2 вариант | 2025 - 2043 годы |

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

По результатам сравнительной оценки вариантов развития систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа (таблица 4.2.1), наиболее приоритетным является 2 вариант для всех расчётных элементов территориального деления. В связи с этим он учитывается при определении инвестиций в рамках настоящей Схемы теплоснабжения.

Таблица 4.2.1- Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Номер варианта | Оценка проекта |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |
| Сохранятся действующая система теплоснабжения: котельная ЭЦ-2 на мазуте и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельной и тепловых сетей, снижение надёжности системы теплоснабжения, увеличение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче по сетям, увеличение стоимости услуг на производство тепловой энергии из-за роста цен на энергоресурсы. |
| Строительство тепловых сетей и нового источника тепловой энергии мощностью 51,6 Гкал/ч (согласно ген. план). Реконструкция котельной на мазуте с возможностью перехода на газ, присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по реконструкции котельной и тепловых сетей. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельной и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельной с мазута на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| г. Заполярный |  |  |
| Сохранятся действующая система теплоснабжения: котельная на мазуте и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельной и тепловых сетей, снижение надёжности системы теплоснабжения, увеличение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче по сетям, увеличение стоимости услуг на производство тепловой энергии из-за роста цен на энергоресурсы. |
| Реконструкция котельной на мазуте с возможностью перехода на газ, присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции котельной и тепловых сетей. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельной и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельной с мазута на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельных и тепловых сетей, снижение надёжности систем теплоснабжения. |
| Строительство тепловых сетей и нового источника тепловой энергии мощностью 5,2 Гкал/ч (согласно ген. план). Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| н.п. Спутник |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельных и тепловых сетей, снижение надёжности систем теплоснабжения. |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные №№ К-15 и М-4 и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельных и тепловых сетей, снижение надёжности систем теплоснабжения. |
| Котельные №№ К-15 и М-4 – реконструкция с возможностью перехода на газ. Тепловые сети, присоединённые к данным котельным, поддерживаются в технически исправном состоянии за счёт реализации мероприятий по текущему и/или капитальному ремонтам. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| н.п. Лиинахамари |  |  |
| Сохраняется действующая система теплоснабжения: котельная №3 и присоединённые к ней тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельной и тепловых сетей, снижение надёжности системы теплоснабжения. |
| Котельная №3 –реконструкция с возможностью перехода на газ. Тепловые сети, присоединённые к данной котельной, поддерживаются в технически исправном состоянии за счёт реализации мероприятий по текущему и/или капитальному ремонтам. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| н.п. Луостари |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельных и тепловых сетей, снижение надёжности систем теплоснабжения. |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных, повышение надёжности системы теплоснабжения. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| н.п. Корзуново |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельной и тепловых сетей, снижение надёжности системы теплоснабжения. |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных и тепловых сетей, повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь теплоэнергии и теплоносителя при передаче тепла. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |
| н.п. Вайда-Губа, ж/д ст. Печенга |  |  |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения: котельные и присоединённые к ним тепловые сети, с реализацией мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. | 1 вариант | Повышение износа оборудования котельной и тепловых сетей, снижение надёжности системы теплоснабжения. |
| Сохраняются действующие системы теплоснабжения. Реконструкция существующих котельных с возможностью перехода на газ. | 2 вариант | Снижение износа оборудования котельных, повышение надёжности системы теплоснабжения. Возможность перевода котельных на газ, а соответственно снижение расхода на топливо, и, как следствие, снижение стоимости производства тепловой энергии. |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно утвержденного Генерального плана Печенгского муниципального округа планируется строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1) в п.г.т. Никель новая котельная мощностью 51,6 Гкал/ч;

2) в п.г.т. Печенга новая котельная мощностью 5,2 Гкал/ч.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 - Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной г. Заполярный на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена аккумуляторного бака РВС-1000 ст. № 1 | ИП (амортизация, прибыль направленная на инвестиции, иные собственные средства) | 29286,0 |  |
| 2 | Установка автоматизированной запорной арматуры с электроприводом на водогрейных котлах ПТВМ-50 ст. № 7 и 8 (ДУ 400) |  | 1281,3 |  |
| 3 | Замена пароводяных подогревателей ППРУ-630 |  | 4807,0 |  |
| 4 | Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности путем замены поверхностей нагрева водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 8 |  | 40687,5 |  |
| 5 | Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности путем замены поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 |  | 31477,7 |  |
| 6 | Мероприятия по приведению состояния кровли здания котельной п.г.т. Никель в соответствие требованиям промышленной безопасности с применением энергосберегающих технологий |  | 66547,6 |  |
| 7 | Мероприятия по приведению состояния фасада здания котельной п.г.т. Никель в соответствие требованиям промышленной безопасности с применением энергосберегающих технологий |  | 60021,1 |  |
| 8 | Перевод котельной ЭЦ-2 п.г.т. Никель на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть марки "Взлет" на котельной №51 | БС, ВС | 304,1 |  |
| 2 | Установка ВПУ теплоносителя марки "Комплексон" на котельной №51 | БС, ВС | 404,9 |  |
| 3 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 13/55 п.г.т. Печенга | Средства концессионера, капитальный грант | 21388,9 |  |
| 1.1 | Установка комплекса химводоподготовки |  |  |  |
| 1.2 | Замена двух котлов 1,25 Мвт. |  |  |  |
| 1.3 | Замена насосов сетевого контура центрального отопления - 2 шт., замена насосов сетевого контура горячего водоснабжения – 2 шт. |  |  |  |
| 1.4 | Установка ДГУ ЭД100-Т400-2РН |  |  |  |
| 1.5 | Замена системы наружного освещения котельной; |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 13/73 | Средства концессионера, капитальный грант | 70188,2 |  |
| 1.1 | Установка узла учета тепловой энергии |  |  |  |
| 1.2 | Установка пяти котлов КВМ-1,0 с механической топкой, установка горизонтального скребкового транспортера шлако-золоудаления; замена транспортера подачи угля |  |  |  |
| 1.3 | Замена насосов центрального отопления; |  |  |  |
|  | Замена насосов на ГВС, |  |  |  |
|  | Замена дымососов, вентиляторов, |  |  |  |
|  | Замена 2-х теплообменных аппаратов системы ЦО и 3-х теплообменных аппаратов системы ГВС; |  |  |  |
|  | Замена циклонов |  |  |  |
| 1.4 | Установка дополнительного БАГВ (Бак аккумулятор горячей воды) |  |  |  |
| 1.5 | Замена системы наружного освещения котельной; |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 42/138 | Средства концессионера, капитальный грант | 50487,7 |  |
| 1.1 | Замена теплообменных аппаратов (водо-водяных) тип: ВВП 12-219-4000 - 18 секций либо аналог |  |  |  |
| 1.2 | Замена двух котлов КВр-1,5 Мвт. |  |  |  |
| 1.3 | Замена насосов центрального отопления котлового контура; |  |  |  |
|  | Замена насосов ГВС котлового контура; |  |  |  |
|  | Замена насосов центрального отопления; |  |  |  |
|  | Замена насосов на ГВС |  |  |  |
| 1.4 | Установка ДГУ ЭД240-Т400-2РН. |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт промышленной стальной отдельно стоящей дымовой трубы |  |  |  |
| 1.6 | Замена системы наружного освещения котельной |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |
| 1.7 | Установка узла учета тепловой энергии |  |  |  |
| 1.8 | Замена БАГВ (Бак аккумулятор горячей воды) |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 4/152 | Средства концессионера, капитальный грант | 54666,0 |  |
| 1.1 | Установка узла учета тепловой энергии |  |  |  |
| 1.2 | Установка четырех котлов КВМ-1,0 МВт с механической топкой |  |  |  |
|  | Замена 2-х дымососов |  |  |  |
|  | Замена 2-х теплообменных аппаратов системы центрального отопления и 2-х теплообменных аппаратов системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Замена 2-х насосов сетевого контура центрального отопления и 2-х насосов контура горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Замена 2-х насосов циркуляционного контура и 2-х насосов подпиточных насосов |  |  |  |
| 1.3 | Установка дополнительного БАГВ (Бак аккумулятор горячей воды) |  |  |  |
| 1.4 | Замена системы наружного освещения котельной |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельная № 3 н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 3 согласно концессионному соглашению | Средства концессионера | 7638,9 |  |
| 1.1 | Замена подогревателей системы центрального отопления (2 шт.) | Средства концессионера | 2565,9 |  |
| 1.2 | Замена на аналогичные: насос сети центрального отопления, насос сети горячего водоснабжения, насос циркуляции внутреннего контура. | Средства концессионера | 1544,4 |  |
| 1.3 | Замена промышленной стальной отдельно стоящей дымовой трубы. | Средства концессионера | 3528,6 |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| Котельные № 5/149, 5/146, 15/176, 5/106 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть марки "Взлет"-4 шт. на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 | ВС | 1013,6 |  |
| 2 | Установка ВПУ теплоносителя марки «Комплексон» — 4 шт. на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 | ВС | 1349,6 |  |
| 3 | Перевод котельных н.п. Луостари № 5/149, 5/146, 15/176, 5/106 на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной) | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельных на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельных: пгт. Печенга № 25/52, 18/65, 13/66, 21/90, 21/110, 21/149, 25/46, 21/172; н.п. Вайда-Губа № 69/6; н.п. Спутник № 12/150, 12/151 | БС | согласно ПСД |  |
| Строительство новых котельных, согласно генерального плана |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника мощностью 51,6 Гкал/ч и тепловых сетей в п.г.т. Никель | БС, ВС | согласно ПСД |  |
| 2 | Строительство нового источника мощностью 5,2 Гкал/ч и тепловых сетей в г. Заполярный | БС, ВС | согласно ПСД |  |

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории Печенгского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированные выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть 6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированные выработки электрической и тепловой энергии на территории Печенгского муниципального округа отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Выбор действующих графиков отпуска тепловой энергии обусловлен технологическими особенностями оборудования источников, тепловых сетей и потребителей.

На прогнозируемый срок действия Схемы теплоснабжения графики отпуска тепловой энергии не изменятся.

Таблица 5.8.1 - Сведения о температурных графиках на источниках теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источников тепловой энергии | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Рудничная |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 95/70ºС |  |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 95/70ºС |  |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 85/70ºС |  |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 85/70ºС |  |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 85/70ºС |  |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 85/70ºС |  |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 85/70ºС |  |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 85/70ºС |  |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 85/70ºС |  |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 85/70ºС |  |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 85/70ºС |  |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 85/70ºС |  |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 85/70ºС |  |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС |  |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС |  |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС |  |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70ºС |  |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС |  |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС |  |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70ºС |  |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70ºС |  |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС |  |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС |  |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70ºС |  |

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 188,08 | 188,08 | 188,08 | 188,08 | 188,08 | 188,08 | 188,08 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 | 0,2577 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 | 2,5640 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 | 2,4600 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 | 5,9740 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 | 12,8900 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 | 6,0380 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 | 6,7700 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 | 10,4060 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 | 7,2180 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 | 7,3190 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 | 2,8800 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 | 12,2220 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 | 1,6810 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 | 0,1380 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 | 0,2120 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 | 1,3250 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 | 0,1030 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новые потребители подключаются к ближайшим камерам существующих тепловых сетей.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, для достижения нормативной надежности при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям представлены в таблице ниже.

Таблица 6.5.1 - Рекомендуемые мероприятия по и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей и сооружений на них для достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-162 до ТК-165 с вводами в дд. 16, 18, 23, 23а, 25, 27 по пр-ту Гвардейскому | ИП (амортизация, прибыль направленная на инвестиции, иные собственные средства) | 29669,14 |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Спортивной от ТК б/н до д. 13 (СОШ № 20) |  | 1864,99 |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей по пр-ту Гвардейскому от ТК б/н до д. 21 (СОШ № 1) |  | 2026,58 |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей по пр-ту Гвардейскому от д. 24 до д. 24а |  | 1005,29 |  |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-106 (+ 10 м) до дд. 13, 15, 17 по ул. Мира |  | 3792,91 |  |
| 6 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной протяжённостью 4500,0 м в однотрубном исчислении | ВС | 41049,60 |  |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г. Заполярный | БС, ВБ | 461040,00 |  |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельной №51 (диаметр 50,0 мм, протяжённость 1064 п.м.) | БС, ВС | 8512,42 |  |
| Итого |  |  |  | 8512,42 |  |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей котельной № 13/55: Замена 1354 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От ТК в районе котельной № 13/55 до угла МКД № 10; От МКД № 10 до МКД № 6 через МКД № 12 и МКД № 11; Ответвления от МКД № 10 до МКД № 8, от МКД № 12 до МКД № 7; от МКД № 11 до МКД № 6; От угла МКД № 11 до Дома офицеров; От угла МКД № 11 до МКД № 4; От МКД № 4 до МКД № 3. | Средства концессионера, капитальный грант | 27860,97 |  |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 13/73 | Средства концессионера, капитальный грант | 45652,25 |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей: Замена 1181 п.м. тепловой сети в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8 через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкця сетей горячего водоснабжения: Замена 1181 п.м. сети горячего водоснабжения в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8 через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № 3. |  |  |  |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 42/138 | Средства концессионера, капитальный грант | 48354,37 |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей: Замена - 2078 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16); От центральной трассы до МКД № 8 ; От ТК №2 до МКД № 16; От ТК № 2 до МКД № 19 ; От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17) ; От тк № 3 до МКД № 17; От ТК 3 до МКД № 21; От ТК 3 до МКД № 20; От котельной № 138 до ТК № 1 (возле КПП); От ТК № 1 до детского сада № 13; От центральной трассы до МКД № 18; От центральной трассы до МКД № 20. |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения: Замена 1778 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16); От ТК №2 до МКД № 16; От ТК № 2 до МКД № 19; От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17); От тк № 3 до МКД № 17; От ТК 3 до МКД № 21; От ТК 3 до МКД № 20; От компенсатора котельной № 138 до ТК № 1 (возле КПП). |  |  |  |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 4/152 | Средства концессионера, капитальный грант | 7304,38 |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей: Замена 336 п.м. тепловой сети в однотрубном исчислении. По участкам: От точки врезки от центральной трассы до МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до МКД № 4; От точки врезки от центральной трассы до МКД № 3; От точки врезки от центральной трассы до МКД № 1; От угла МКД № 1 до ТК № 1 возле дороги |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения: Замена сети горячего водоснабжения 172 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От точки врезки от центральной трассы до МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до в МКД № 4; От точки врезки от центральной трассы до МКД № 3; От точки врезки от центральной трассы до в МКД № 1 |  |  |  |
| Котельные н.п. Луостари |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146, №15/176, №5/106, №5/149 (Диаметр 50,0 мм - протяжённость 831 п.м.; Диаметр 100,0 мм - протяжённость 1772,4 п.м.; Диаметр 125,0 мм - протяжённость 796,1 п.м.) | ВС | 27191,57 |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 11600,03 |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 472,4 |  |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 30672 |  |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 654,09 |  |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 2562,1 |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 7916,73 |  |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 437,33 |  |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс | БС, ВБ | 3140,89 |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В зоне действия котельной ЭЦ-2, пгт. Никель и котельной г. Заполярный, котельной №13/55 предусмотрено горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме.

С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме при условии экономической целесообразности данного мероприятия.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения. Переход на закрытую схему ГВС предполагает снижение производительности водоподготовительных установок за счёт снижения водоразбора теплоносителя.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкция теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновлённую схему, план, разрезы теплового пункта, расчёт оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учёта тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей.

7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-снабжения зданий, выполняющий функции приёма теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учёта ее расходования.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме.

Потребителей, не имеющих тепловой нагрузки отопления и подключенных напрямую к тепловым сетям, предлагается подключать через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и регулятора температуры.

Потребителей многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме.

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теплоснабжения возрастёт нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимостью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на «закрытую» в соответствии со статьёй 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдёт, поскольку нагрузка потребителей остаётся неизменной;

2) по источнику теплоснабжения произойдёт снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблице ниже.

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

Таблица 7.1.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

| Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Источник финансирования | Стоимость проекта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |  |
| Устройство ИТП у потребителей пгт. Никель для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 7,030 Гкал/ч | БС, ВС | 691900,00 |
| Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | Будут определены проектно-сметной документацией | БС, ВС | 40383,20 |
| г. Заполярный |  |  |  |
| Устройство ИТП у потребителей г. Заполярный для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 12,428 Гкал/ч, количество ИТП (город) - 169 шт. | БС, ВС | 831566,58 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |
| Устройство ИТП у потребителей котельной № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 0,1921 Гкал/ч | БС, ВС | 10906,70 |

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 271312 | 259738,45 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 | 262184,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 166,12 | 187,04 | 187,04 | 187,04 | 187,04 | 187,04 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мазут | т.у.т. | 45070,93 | 48553,40 | 48553,40 | 48553,40 | 48553,40 | 48553,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37784,23 | 37784,23 | 37784,23 | 37784,23 | 37784,23 | 37784,23 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мазут | т. | 33082,205 | 35701,03 | 35701,03 | 35701,03 | 35701,03 | 35701,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32741,97 | 32741,97 | 32741,97 | 32741,97 | 32741,97 | 32741,97 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 191312,00 | 165019,56 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 | 164626,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 172,69 | 202,14 | 202,14 | 202,14 | 202,14 | 202,14 | 148,06 | 148,06 | 148,06 | 148,06 | 148,06 | 148,06 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мазут | т.у.т. | 33037,86 | 34077,74 | 31575,91 | 31575,91 | 31575,91 | 31575,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24961,51 | 24961,51 | 24961,51 | 24961,51 | 24961,51 | 24961,51 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мазут | т. | 24249,679 | 25057,16 | 23217,58 | 23217,58 | 23217,58 | 23217,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21630,42 | 21630,42 | 21630,42 | 21630,42 | 21630,42 | 21630,42 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 462624 | 424758,01 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 |
|  | из них Мазут | Гкал | 462624 | 424758,01 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424758,01 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 426810,00 | 424758,01 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 74255,33 | 73673,39 | 73673,39 | 73673,39 | 73673,39 | 73673,39 | 62329,88 | 62329,88 | 62329,88 | 62329,88 | 62329,88 | 62329,88 |
|  | из них Мазут | т.у.т. | 78108,79 | 82631,1411 | 80129,3124 | 80129,3124 | 80129,3124 | 80129,3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62745,7389 | 62745,7389 | 62745,7389 | 62745,7389 | 62745,7389 | 62745,7389 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Мазут | т. | 57331,884 | 60758,192 | 58918,6121 | 58918,6121 | 58918,6121 | 58918,6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54372,3908 | 54372,3908 | 54372,3908 | 54372,3908 | 54372,3908 | 54372,3908 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2183,126 | 2280 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 | 2289 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 524,37 | 524,37 | 524,37 | 524,37 | 524,37 | 524,37 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Электроэнергия | т.у.т. | 1144,7735 | 1144,7735 | 1144,7735 | 1144,7735 | 1144,7735 | 1144,7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,81 | 362,81 | 362,81 | 362,81 | 362,81 | 362,81 |
| 3.1.3 | Дрова | т.у.т. | 69,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,39 | 314,39 | 314,39 | 314,39 | 314,39 | 314,39 |
| 3.2.3 | Дрова | м3 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 367,508 | 583 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 591,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Электроэнергия | т.у.т. | 217,3795 | 217,3795 | 217,3795 | 217,3795 | 217,3795 | 217,3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 |
| 3.1.3 | Дрова | т.у.т. | 69,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 77,33 |
| 3.2.3 | Дрова | м3 | 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 2550,634 | 2863,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 |
|  | из них Электроэнергия | Гкал | 2550,634 | 2863,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 | 2852,0 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 1500,473 | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 452,05 |
|  | из них Электроэнергия | т.у.т. | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 1362,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 452,05 | 452,05 |
|  | из них Дрова | т.у.т. | 138,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,72 | 391,72 | 391,72 | 391,72 | 391,72 | 391,72 |
|  | из них Дрова | м3 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5328,23 | 5500,1025 | 5500,1025 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 | 5286,944 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 200,44 | 235,37 | 235,37 | 197,38 | 197,38 | 197,38 | 197,38 | 197,38 | 197,38 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1068 | 1294,57 | 1294,57 | 1043,51 | 1043,51 | 1043,51 | 1043,51 | 1043,51 | 1043,51 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,7 | 817,7 | 817,7 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1424 | 1773,39 | 1773,39 | 1429,47 | 1429,47 | 1429,47 | 1429,47 | 1429,47 | 1429,47 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,58 | 708,58 | 708,58 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7524,52 | 7543,554 | 7543,554 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 | 7228,9404 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 218,34 | 224,45 | 224,45 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1642,88 | 1693,18 | 1693,18 | 1290,81 | 1290,81 | 1290,81 | 1290,81 | 1290,81 | 1290,81 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118,03 | 1118,03 | 1118,03 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2190,5 | 2319,42 | 2319,42 | 1768,23 | 1768,23 | 1768,23 | 1768,23 | 1768,23 | 1768,23 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,88 | 992,88 | 992,88 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17103,28 | 17132,6091 | 17132,6091 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 | 15975,6098 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 193,32 | 285,15 | 285,15 | 211,58 | 211,58 | 211,58 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 3306,375 | 4885,33 | 4885,33 | 3380,16 | 3380,16 | 3380,16 | 3380,16 | 3380,16 | 3380,16 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470,86 | 2470,86 | 2470,86 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 4408,5 | 6692,24 | 6692,24 | 4630,36 | 4630,36 | 4630,36 | 4630,36 | 4630,36 | 4630,36 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141,12 | 2141,12 | 2141,12 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8050,73 | 8059,0285 | 8059,0285 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 | 7847,9197 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 204,07 | 224,2 | 224,2 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 178,56 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1642,88 | 1806,83 | 1806,83 | 1401,34 | 1401,34 | 1401,34 | 1401,34 | 1401,34 | 1401,34 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213,79 | 1213,79 | 1213,79 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2190,5 | 2475,11 | 2475,11 | 1919,64 | 1919,64 | 1919,64 | 1919,64 | 1919,64 | 1919,64 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051,81 | 1051,81 | 1051,81 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5277,16 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 | 5420,1681 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,73 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 197,6 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1370,625 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 1071,02 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,31 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1827,5 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 1467,15 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,44 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4578,999 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 | 4586,4931 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 305,28 | 256,59 | 256,59 | 256,59 | 256,59 | 256,59 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1397,8725 | 1176,83 | 1176,83 | 1176,83 | 1176,83 | 1176,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,37 | 709,37 | 709,37 | 709,37 | 709,37 | 709,37 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1863,83 | 1612,1 | 1612,1 | 1612,1 | 1612,1 | 1612,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,7 | 614,7 | 614,7 | 614,7 | 614,7 | 614,7 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6315,116 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 | 6383,2753 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 192,38 | 245,75 | 245,75 | 245,75 | 245,75 | 245,75 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1240,5 | 1589,71 | 1589,71 | 1589,71 | 1589,71 | 1589,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,26 | 987,26 | 987,26 | 987,26 | 987,26 | 987,26 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1654 | 2177,69 | 2177,69 | 2177,69 | 2177,69 | 2177,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,52 | 855,52 | 855,52 | 855,52 | 855,52 | 855,52 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4664,901 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 | 4704,1402 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 201,64 | 249,99 | 249,99 | 249,99 | 249,99 | 249,99 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 940,6275 | 1175,99 | 1175,99 | 1175,99 | 1175,99 | 1175,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,56 | 727,56 | 727,56 | 727,56 | 727,56 | 727,56 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1254,17 | 1610,94 | 1610,94 | 1610,94 | 1610,94 | 1610,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,47 | 630,47 | 630,47 | 630,47 | 630,47 | 630,47 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6448,178 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 | 6468,9486 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 281,95 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1780,575 | 1572,21 | 1572,21 | 1572,21 | 1572,21 | 1572,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,52 | 1000,52 | 1000,52 | 1000,52 | 1000,52 | 1000,52 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2374,1 | 2153,71 | 2153,71 | 2153,71 | 2153,71 | 2153,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 65291,114 | 65798,3193 | 65798,3193 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 |
|  | из них Уголь | Гкал | 65291,114 | 65798,3193 | 65798,3193 | 63902,439 | 63902,439 | 63902,439 | 41759,5818 | 41759,5818 | 41759,5818 | 5420,1679 | 5420,1679 | 0 |
|  | из них Природный газ | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22142,8572 | 22142,8572 | 22142,8572 | 58482,2711 | 58482,2711 | 63902,44 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 14390,335 | 16265,67 | 16265,67 | 13701,58 | 13701,58 | 13701,58 | 8186,84 | 8186,84 | 8186,84 | 1071,02 | 1071,02 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424,71 | 3424,71 | 3424,71 | 9045,09 | 9045,09 | 9883,4 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Уголь | т. | 19187,1 | 22281,75 | 22281,75 | 18769,29 | 18769,29 | 18769,29 | 11214,85 | 11214,85 | 11214,85 | 1467,15 | 1467,15 | 0 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967,69 | 2967,69 | 2967,69 | 7862,08 | 7862,08 | 8588,52 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 | 2294,5399 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 338,64 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 777,012 | 777,012 | 777,012 | 777,012 | 777,012 | 777,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,87 | 354,87 | 354,87 | 354,87 | 354,87 | 354,87 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,05 | 314,05 | 314,05 | 314,05 | 314,05 | 314,05 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 | 895,3 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 300,14 | 300,14 | 300,14 | 300,14 | 300,14 | 300,14 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 268,713 | 268,713 | 268,713 | 268,713 | 268,713 | 268,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 | 138,47 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 | 1410,05 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 399,57 | 399,57 | 399,57 | 399,57 | 399,57 | 399,57 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 563,414 | 563,414 | 563,414 | 563,414 | 563,414 | 563,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,08 | 218,08 | 218,08 | 218,08 | 218,08 | 218,08 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 771,8 | 771,8 | 771,8 | 771,8 | 771,8 | 771,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,99 | 192,99 | 192,99 | 192,99 | 192,99 | 192,99 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 368,46 | 368,46 | 368,46 | 368,46 | 368,46 | 368,46 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 95,849 | 95,849 | 95,849 | 95,849 | 95,849 | 95,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 | 620,65 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 223,358 | 223,358 | 223,358 | 223,358 | 223,358 | 223,358 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 138,627 | 138,627 | 138,627 | 138,627 | 138,627 | 138,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 | 95,99 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 84,95 | 84,95 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 |
|  | из них Уголь | Гкал | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 | 5480,6799 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 847,64 | 847,64 | 847,64 | 847,64 | 847,64 | 847,64 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 1843,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,64 | 847,64 | 847,64 | 847,64 | 847,64 | 847,64 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Уголь | т. | 2525,5 | 2525,5 | 2525,5 | 2525,5 | 2525,5 | 2525,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,13 | 750,13 | 750,13 | 750,13 | 750,13 | 750,13 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 | 253,47 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 40 | 4040 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 249,47 | 249,47 | 249,47 | 249,47 | 249,47 | 249,47 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,78 | 264,78 | 264,78 | 264,78 | 264,78 | 264,78 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,44 | 229,44 | 229,44 | 229,44 | 229,44 | 229,44 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 262,26 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 | 186,83 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 | 262,44 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,26 | 259,26 | 259,26 | 259,26 | 259,26 | 259,26 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,75 | 112,75 | 112,75 | 112,75 | 112,75 | 112,75 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 247,11 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119,27 | 1119,27 | 1119,27 | 1119,27 | 1119,27 | 1119,27 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969,91 | 969,91 | 969,91 | 969,91 | 969,91 | 969,91 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 250,48 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 28,14 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 249,14 | 249,14 | 249,14 | 249,14 | 249,14 | 249,14 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,68 | 129,68 | 129,68 | 129,68 | 129,68 | 129,68 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,38 | 112,38 | 112,38 | 112,38 | 112,38 | 112,38 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 246,34 | 246,34 | 246,34 | 246,34 | 246,34 | 246,34 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 252,25 | 252,25 | 252,25 | 252,25 | 252,25 | 252,25 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 257,92 | 257,92 | 257,92 | 257,92 | 257,92 | 257,92 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 154,66 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 | 254,23 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 | 255,41 |
| 3 | Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Уголь | т.у.т. | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 3.2 | натурального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Уголь | т. | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 |
|  | из них Уголь | Гкал | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 2371,0 | 2371,0 | 2371,0 | 2371,0 | 2371,0 | 2371,0 |
|  | из них Природный газ | Гкал | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 15857,5 | 13486,5 | 13486,5 | 13486,5 | 13486,5 | 13486,5 | 13486,5 |
|  | Всего расход топлива | т.у.т. | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 2626,92 | 2626,92 | 2626,92 | 2626,92 | 2626,92 | 2626,92 |
|  | из них Уголь | т.у.т. | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 3990,3 | 622,2 | 622,2 | 622,2 | 622,2 | 622,2 | 622,2 |
|  | из них Природный газ | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004,72 | 2004,72 | 2004,72 | 2004,72 | 2004,72 | 2004,72 |
|  | Всего расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них Уголь | т. | 5045,9 | 9045,9 | 5045,9 | 5045,9 | 5045,9 | 5045,9 | 1366,3 | 810,1 | 810,1 | 810,1 | 810,1 | 810,1 |
|  | из них Природный газ | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737,18 | 1737,18 | 1737,18 | 1737,18 | 1737,18 | 1737,18 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристика используемых видов топлива (согласно сертификатам качества), включая значения низшей теплоты сгорания топлива, приведены в таблицах ниже.

Таблица 8.3.1 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла АО «МЭС» (мазут марки М-100)

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 10585-2013 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость условная при 100 0С, градусы ВУ, не более | ГОСТ 6258 |  | 6,8 | 6,8 |
| Зольность, %, не более | ГОСТ 1461 |  | 0,14 | 0,138 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 |  | 1 | 0,4 |
| Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 |  | 1 | 0,4 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 |  | отсутствие | отс. |
| Массовая доля серы, %, не более | ГОСТ ISO 8754:2013 | 3,5 | 3,5 | 3,41 |
| Содержание сероводорода, ррт (мг/кг), не более | ГОСТ Р 53716 | 10 | 10 | 8,9 |
| Температура вспышки, 0С, не ниже: в открытом тигле | ГОСТ 4333 | 90 | 110 | 128 |
| Температура застывания, 0С, не выше | ГОСТ 20287 (метод Б) |  | 25 | 110 |
| Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо, кДж/кг, не менее | ГОСТ 21261-91 |  | 39900 | 39900 |
| Плотность при 15 0С, кг/м3 | ГОСТ ISO 3675:2014 |  | не нормируется, определение обязательно | 1020,5 |
| Выход фракции, выкипающей до 350 0С, % об., не более | ГОСТ 33359-2015 | 17 | 17 | 12,8 |
| Примечание: *Поставщик топлива – Филиал ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» |  |  |  |  |

Таблица 8.3.2 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд» (каменный уголь)

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зольность угля | % | 13,2 |
| 2 | Диоксид углерода | % | 4,120 |
| 3 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 7583 |
| 4 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5178 |
| 5 | Влажность на рабочее состояние | % | 16,6 |
| 6 | Сера общая на сухое состояние | % | 0,37 |
| 7 | Выход летучих веществ | % | 41,9 |

Таблица 8.3.3 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (каменный уголь)

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, средняя | % | 12,5 |
| 2 | Общая влага, предельная | % | 17,9 |
| 3 | Зольность, средняя | % | 14,4 |
| 4 | Зольность, предельная | % | 17,4 |
| 5 | Выход летучих веществ | % | 30,1 |
| 6 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 5440 |
| 7 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5300 |
| 8 | Сера общая | % | 0,52 |

Таблица 8.3.4 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Год | мазут | электроэнергия | уголь | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 78,24 | 1,50 | 20,26 | 0 |
| 2025 | 77,89 | 1,28 | 20,83 | 0 |
| 2026 | 77,35 | 1,31 | 21,33 | 0 |
| 2027 | 79,31 | 1,35 | 19,34 | 0 |
| 2028 | 79,31 | 1,35 | 19,34 | 0 |
| 2029 | 79,31 | 1,35 | 19,34 | 0 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 88,75 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 88,75 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 88,75 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 97,79 |
| 2034-2038 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 97,79 |
| 2039-2043 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 99,19 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Таблица 8.4.1 - Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе

| Год | мазут | электроэнергия | уголь | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 78,24 | 1,50 | 20,26 | 0 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 99,19 |

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На источнике тепловой энергии Котельная "Заполярный" с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 3 нп. Лиинахамари с 2038 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлена оценка инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Таблица 9.1.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Печенгского муниципального округа Мурманской области

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039-2043 |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной г. Заполярный на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена аккумуляторного бака РВС-1000 ст. № 1 | ИП (амортизация, прибыль направленная на инвестиции, иные собственные средства) | 0 |  | 29286,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Установка автоматизированной запорной арматуры с электроприводом на водогрейных котлах ПТВМ-50 ст. № 7 и 8 (ДУ 400) |  | 0 |  | 1281,32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Замена пароводяных подогревателей ППРУ-630 |  | 0 |  | 4807,02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности путем замены поверхностей нагрева водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 8 |  | 0 |  | 40687,51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности путем замены поверхностей нагрева водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 |  | 0 |  | 31477,71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6 | Мероприятия по приведению состояния кровли здания котельной п.г.т. Никель в соответствие требованиям промышленной безопасности с применением энергосберегающих технологий |  | 0 |  | 32557,55 |  | 33990,09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 | Мероприятия по приведению состояния фасада здания котельной п.г.т. Никель в соответствие требованиям промышленной безопасности с применением энергосберегающих технологий |  | 0 |  | 29364,55 |  | 30656,59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8 | Перевод котельной ЭЦ-2 п.г.т. Никель на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 0 |  | 169461,7 |  | 64646,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть марки "Взлет" на котельной №51 | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 304,08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Установка ВПУ теплоносителя марки "Комплексон" на котельной №51 | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 404,88 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 13/55 п.г.т. Печенга | Средства концессионера, капитальный грант | 4709,4 |  | 16679,46 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Установка комплекса химводоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена двух котлов 1,25 Мвт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена насосов сетевого контура центрального отопления - 2 шт., замена насосов сетевого контура горячего водоснабжения – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка ДГУ ЭД100-Т400-2РН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена системы наружного освещения котельной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 13/73 | Средства концессионера, капитальный грант | 30819,4 |  | 39368,81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Установка узла учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка пяти котлов КВМ-1,0 с механической топкой, установка горизонтального скребкового транспортера шлако-золоудаления; замена транспортера подачи угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена насосов центрального отопления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосов на ГВС, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дымососов, вентиляторов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена 2-х теплообменных аппаратов системы ЦО и 3-х теплообменных аппаратов системы ГВС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена циклонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка дополнительного БАГВ (Бак аккумулятор горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена системы наружного освещения котельной; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 42/138 | Средства концессионера, капитальный грант | 5 912,63 |  | 44 575,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Замена теплообменных аппаратов (водо-водяных) тип: ВВП 12-219-4000 - 18 секций либо аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена двух котлов КВр-1,5 Мвт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена насосов центрального отопления котлового контура; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосов ГВС котлового контура; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосов центрального отопления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосов на ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка ДГУ ЭД240-Т400-2РН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт промышленной стальной отдельно стоящей дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена системы наружного освещения котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Установка узла учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена БАГВ (Бак аккумулятор горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция котельной № 4/152 | Средства концессионера, капитальный грант | 24 829,40 |  | 29 836,56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Установка комплекса химводоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка четырех котлов КВМ-1,0 МВт с механической топкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена 2-х дымососов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена 2-х теплообменных аппаратов системы центрального отопления и 2-х теплообменных аппаратов системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена 2-х насосов сетевого контура центрального отопления и 2-х насосов контура горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена 2-х насосов циркуляционного контура и 2-х насосов подпиточных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка дополнительного БАГВ (Бак аккумулятор горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена системы наружного освещения котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы освещения котельных залов котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная № 3 н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 3 согласно концессионному соглашению | Средства концессионера | 4110,27 |  | 0 |  | 3528,62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Замена подогревателей системы центрального отопления (2 шт.) | Средства концессионера | 2565,87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Замена на аналогичные: насос сети центрального отопления, насос сети горячего водоснабжения, насос циркуляции внутреннего контура. | Средства концессионера | 1544,403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Замена промышленной стальной отдельно стоящей дымовой трубы. | Средства концессионера | 0 |  | 0 |  | 3528,62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Перевод котельной на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |
| Котельные № 5/149, 5/146, 15/176, 5/106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть марки "Взлет"-4 шт. на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 | ВС | 0 |  | 0 |  | 1013,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Установка ВПУ теплоносителя марки «Комплексон» — 4 шт. на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 | ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1349,6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Перевод котельных н.п. Луостари № 5/149, 5/146, 15/176, 5/106 на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельной) | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  | 70381,1 |  | 130459,9 |  | 4542,22 |  | 0 |  | 1349,6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод котельных на газ, включая проектно-изыскательные работы и техническое перевооружение котельных: пгт. Печенга № 25/52, 18/65, 13/66, 21/90, 21/110, 21/149, 25/46, 21/172; н.п. Вайда-Губа № 69/6; н.п. Спутник № 12/150, 12/151 | БС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых котельных, согласно генеральному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового источника мощностью 51,6 Гкал/ч и тепловых сетей в п.г.т. Никель | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство нового источника мощностью 5,2 Гкал/ч и тепловых сетей в г. Заполярный | БС, ВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице 9.2.1 представлена объем инвестиций для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 9.2 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Печенгского муниципального округа Мурманской области, тыс. руб.

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039-2043 |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-162 до ТК-165 с вводами в дд. 16, 18, 23, 23а, 25, 27 по пр-ту Гвардейскому | ИП (амортизация, прибыль направленная на инвестиции, иные собственные средства) | 0 | 29669,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Спортивной от ТК б/н до д. 13 (СОШ № 20) |  | 0 | 1864,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей по пр-ту Гвардейскому от ТК б/н до д. 21 (СОШ № 1) |  | 0 | 2026,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей по пр-ту Гвардейскому от д. 24 до д. 24а |  | 0 | 1005,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-106 (+ 10 м) до дд. 13, 15, 17 по ул. Мира |  | 0 | 3792,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной протяжённостью 4500,0 м в однотрубном исчислении | ВС | 10262,4 | 10262,4 | 10262,4 | 10262,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 10262,4 | 48621,31 | 10262,4 | 10262,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г. Заполярный | БС, ВБ | 0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 108480,0 |
| Итого |  |  | 0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 27120,0 | 108480,0 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельной №51 (диаметр 50,0 мм, протяжённость 1064 п.м.) | БС, ВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256,21 | 4256,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256,21 | 4256,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей котельной № 13/55: Замена 1354 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От ТК в районе котельной № 13/55 до угла МКД № 10; От МКД № 10 до МКД № 6 через МКД № 12 и МКД № 11; Ответвления от МКД № 10 до МКД № 8, от МКД № 12 до МКД № 7; от МКД № 11 до МКД № 6; От угла МКД № 11 до Дома офицеров; От угла МКД № 11 до МКД № 4; От МКД № 4 до МКД № 3. | Средства концессионера, капитальный грант | 2 798,32 | 25 062,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 13/73 | Средства концессионера, капитальный грант | 2 450,56 | 43 201,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей: Замена 1181 п.м. тепловой сети в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8 через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкця сетей горячего водоснабжения: Замена 1181 п.м. сети горячего водоснабжения в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной до узла распределения точка «А» в районе ТК-1; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 7 до МКД № 8 через МКД № 5 с ответвлением на МКД № 10; От точки «А» в районе ТК-1 в сторону МКД № 4 до МКД № 9 через МКД № 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 42/138 | Средства концессионера, капитальный грант | 4 292,82 | 44 061,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей: Замена - 2078 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16); От центральной трассы до МКД № 8 ; От ТК №2 до МКД № 16; От ТК № 2 до МКД № 19 ; От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17) ; От тк № 3 до МКД № 17; От ТК 3 до МКД № 21; От ТК 3 до МКД № 20; От котельной № 138 до ТК № 1 (возле КПП); От ТК № 1 до детского сада № 13; От центральной трассы до МКД № 18; От центральной трассы до МКД № 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения: Замена 1778 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От котельной № 138 до ТК № 2 (возле МКД № 16); От ТК №2 до МКД № 16; От ТК № 2 до МКД № 19; От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17); От тк № 3 до МКД № 17; От ТК 3 до МКД № 21; От ТК 3 до МКД № 20; От компенсатора котельной № 138 до ТК № 1 (возле КПП). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование с прохождением экспертизы и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения котельной № 4/152 | Средства концессионера, капитальный грант | 1 044,40 | 6 259,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей: Замена 336 п.м. тепловой сети в однотрубном исчислении. По участкам: От точки врезки от центральной трассы до МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до МКД № 4; От точки врезки от центральной трассы до МКД № 3; От точки врезки от центральной трассы до МКД № 1; От угла МКД № 1 до ТК № 1 возле дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения: Замена сети горячего водоснабжения 172 п.м. в однотрубном исчислении. По участкам: От точки врезки от центральной трассы до МКД № 2, транзитом через МКД № 2 до в МКД № 4; От точки врезки от центральной трассы до МКД № 3; От точки врезки от центральной трассы до в МКД № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные н.п. Луостари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146, №15/176, №5/106, №5/149 (Диаметр 50,0 мм - протяжённость 831 п.м.; Диаметр 100,0 мм - протяжённость 1772,4 п.м.; Диаметр 125,0 мм - протяжённость 796,1 п.м.) | ВС | 0 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 10586,1 | 122470,4 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 3884,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 6757,25 | 4842,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 8115,69 | 4470,28 | 3122,36 | 3138,63 | 8115,69 | 2984,5 | 724,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 654,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 2562,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 2066,73 | 3866,62 | 1983,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 0 | 437,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0 | 0 | 3140,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 20155,86 | 16757,9 | 5105,74 | 3138,63 | 8115,69 | 2984,5 | 1197,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО |  |  | 20848,5 | 218367,55 | 58024,81 | 46372,65 | 34143,14 | 39120,2 | 38245,22 | 36457,97 | 27120 | 27120 | 27120 | 27120 | 27120 | 27120 | 108480 |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Общая сумма инвестиций, необходимых для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения предварительно составит 1 573 003,57тыс. руб.

Таблица 9.4.1 – Капитальные затраты на перевод потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую в Печенгском муниципальном округе

| Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Стоимость проекта, тыс. руб. |  | Период реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС | начало реализации | конец реализации |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |  |
| Устройство ИТП у потребителей пгт. Никель для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 7,030 Гкал/ч | 576583,34 | 691900,00 | 2026 | 2028 |
| Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | Будут определены проектно-сметной документацией | 33652,66 | 40383,20 | 2026 | 2030 |
| Всего по переводу с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую: |  | 554760,00 | 610236,00 | 732283,20 |  |
| г. Заполярный |  |  |  |  |  |
| Устройство ИТП у потребителей г. Заполярный для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 12,428 Гкал/ч, количество ИТП (город) - 169 шт. | 692972,148 | 831566,58 | 2026 | 2028 |
| Всего по переводу с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую: |  | 643696,38 | 692972,15 | 831566,58 |  |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |  |
| Прокладка участка сети горячего водоснабжения в районе Печенгского шоссе | Протяжённость - 677,1 п.м. | 7628,159 | 9153,79 | 2028 | 2028 |
| Всего по переводу с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую: |  | 6934,69 | 6934,69 | 9153,79 |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  | 1573003,57 |  |

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

Часть 6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Таблица 9.6.1 – Величина фактически осуществленных инвестиций

|  | # Мероприятие | # Стоимость мероприятия, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
|  | # АО «МЭС» |  |
|  | # Котельная "Заполярный" |  |
| # 1 | # Модернизация инженерных сетей, в том числе с установкой мазутоловушки, на котельной г. Заполярный | # 12 284 585,46 |
| # 2 | # Модернизация системы оперативного постоянного тока на котельной г. Заполярный | # 5 004 300,00 |
| # 3 | # Замена мазутного резервуара на котельной г. Заполярный | # 31 979 449,28 |
|  | # Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |
| # 2 | # Замена питательных мазутных насосов с электродвигателем на котельной п.г.т. Никель | # 685 510,78 |
| # 5 | # Техническое перевооружение склада ГСМ №1 котельной п. Никель с обустройством пункта слива топлива с автомобильных цистерн | # 3 240 000,00 |
|  | Ремонт участка т/с и ГВС по ул. 14 Армии от д.8 до д.20 | 12 999,95 |
|  | участок т/с ТК-1 - ТК-4 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок т/с ТК-4 - ТК-5 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок т/с ТК-5 - ТК-7 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок т/с ТК-7 - ТК-10 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок т/с ТК-10 - ТК-12 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок т/с ТК-12 - ТК-13 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-13 - ТК-14 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-1 - ТК-4 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-4 - ТК-5 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-5 - ТК-6 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-6 - ТК-7 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-7 - ТК-10 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-10 - ТК-12 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-12 - ТК-13 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | участок ГВС ТК-13 - ТК-14 (уменьшение диаметра с Ду250) |  |
|  | Ремонт участка т/с 1-й зоны отопления между котельной и ТП-1(ул. Советская, д. 22+150 м) | 4 000,00 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» |  |
|  | Реконструкция котельной № 3 согласно концессионному соглашению | 5108,29 |
|  | Замена котлоагрегата КСВм - 1,0К ст. на аналогичный. |  |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Санкт-Петербурга схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Согласно постановлению администрации, Печенгский муниципальный округ статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования присвоен:

1) АО «МЭС» в зоне деятельности:

- г. Заполярный (Постановление № 160 от 05.07.2019);

- пгт. Никель (Постановление № 828 от 19.05.2025);

2) ПАО «ТГК-1» в зоне деятельности нп. Раякоски (Постановление № 829 19.05.2025);

3) ООО «ПромВоенСтрой» в зоне действия источника тепловой энергии (Постановление № 2011 12.12.2024):

- Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13);

- Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13);

- Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42);

- Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4);

- Котельная № 3 нп. Лиинахамари;

- Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15);

- Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5);

- Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15);

- Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5);

4) ООО «Теплонорд» в зоне действия источника тепловой энергии (Постановление № 2011 12.12.2024):

- Котельная № 51 нп. Корзуново;

- Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2);

- Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4);

- Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4);

- Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31);

5) ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в зоне действия источника тепловой энергии (Постановление № 195 16.11.2020):

- Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9);

- Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25);

- Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18);

- Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13);

- Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69);

- Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38);

- Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21);

- Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21);

- Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21);

- Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12);

- Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12);

- Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25);

- Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21);

- Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38);

- Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42).

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Заполярный" | АО «МЭС» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «МЭС» | Постановление |
|  |  | МУП «Тепловые сети» | тепловые сети |  |  |  |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | АО «МЭС» | источник, тепловые сети, абоненты | 1 | АО «МЭС» | Постановление |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | ПАО «ТГК-1» | источник | 2 | ПАО «ТГК-1» | Постановление |
|  |  | ГОУП «Сети Никеля» | тепловые сети, абоненты |  |  |  |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | ПАО «ТГК-1» | источник | 2 | ПАО «ТГК-1» | Постановление |
|  |  | ГОУП «Сети Никеля» | тепловые сети, абоненты |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | ООО «Теплонорд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Теплонорд» |  |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Теплонорд» | Постановление |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Теплонорд» | Постановление |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Теплонорд» |  |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» | источник, тепловые сети, абоненты | 4 | ООО «Теплонорд» | Постановление |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | Постановление |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» |  |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | Постановление |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | Постановление |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» |  |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | Постановление |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | Постановление |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» |  |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | источник, тепловые сети, абоненты | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | Постановление |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | источник, тепловые сети, абоненты | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Постановление |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 10.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 223,9500 | АО «МЭС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 12,5600 | не подавалась | 1 | АО «МЭС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
|  |  | 0,00 | МУП «Тепловые сети» | н/д | тепловые сети, абоненты | - | 2468,1874 | не подавалась |  |  |  |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 176,6300 | АО «МЭС» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 1660,1863 | не подавалась | 1 | АО «МЭС» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,6872 | ПАО «ТГК-1» | н/д | источник | - | - | не подавалась | 2 | ПАО «ТГК-1» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
|  |  | 0,00 | ГОУП «Сети Никеля» | н/д | тепловые сети, абоненты | - | 7,5864 | не подавалась |  |  |  |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,2577 | ПАО «ТГК-1» | н/д | источник | - | - | не подавалась | 2 | ПАО «ТГК-1» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
|  |  | 0,00 | ГОУП «Сети Никеля» | н/д | тепловые сети, абоненты | - | 1,7982 | не подавалась |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 2,5640 | ООО «Теплонорд» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 1,6334 | не подавалась | 4 | ООО «Теплонорд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2000 | ООО «Теплонорд» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 7,5373 | не подавалась | 4 | ООО «Теплонорд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,4600 | ООО «Теплонорд» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,00 | не подавалась | 4 | ООО «Теплонорд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3000 | ООО «Теплонорд» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,4023 | не подавалась | 4 | ООО «Теплонорд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,6400 | ООО «Теплонорд» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 3,1590 | не подавалась | 4 | ООО «Теплонорд» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 5,9740 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 10,1736 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 5,1600 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 17,8964 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 12,8900 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 72,0678 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 4,3000 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 40,6360 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 6,0380 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 24,4498 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 6,7700 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 40,4029 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 10,4060 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 22,8000 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,2180 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 24,5809 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7,3190 | ООО «ПромВоенСтрой» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 13,0671 | не подавалась | 3 | ООО «ПромВоенСтрой» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 2,7000 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 16,6631 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,4300 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,00 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,8800 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 5,5387 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,00 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,7913 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,7100 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 1,4687 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4000 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,00 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,7100 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,00 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,2220 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 13,1041 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,5200 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,0952 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,6810 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 2,2704 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,1380 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,00 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,7400 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 5,6101 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,2120 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,2970 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,3250 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 3,5514 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,1030 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | - | 0,00 | не подавалась | 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В 2025 году АО «МЭС» подали заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в границах зон деятельности пгт. Никель.

В 2025 году ПАО «ТГК-1» подали заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в границах зон деятельности н.п. Роякоски.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Заполярный" | АО «МЭС» | производство |
|  |  | МУП «Тепловые сети» | передача |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | АО «МЭС» | производство / передача |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | ПАО «ТГК-1» | производство |
|  |  | ГОУП «Сети Никеля» | передача |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | ПАО «ТГК-1» | производство |
|  |  | ГОУП «Сети Никеля» | передача |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | ООО «Теплонорд» | производство / передача |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» | производство / передача |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | производство / передача |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | производство / передача |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» | производство / передача |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | производство / передача |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | производство / передача |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Печенгского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент актуализации Схемы теплоснабжения, ПАО «Газпром» разрабатывается Программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области на период 2026-2030 гг., которой будет предусмотрена газификация котельных. Схема газоснабжения и газификации Печенгского муниципального округа представлена на рисунке 13.1.1.

Рис. 13.1.1 – Схема газоснабжения и газификации Печенгского муниципального округа

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент разработки Схемы теплоснабжения ПАО «Газпром» разрабатывается Программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области на период 2026-2030 гг., которой будет предусмотрена газификация котельных.

Часть 3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке отсутствуют.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «МЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «Теплонорд» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МУП «Тепловые сети» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ГОУП «Сети Никеля» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ООО «ПромВоенСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «МЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПАО «ТГК-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ООО «Теплонорд» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ООО «ПромВоенСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 180,20 | 171,76 | 171,76 | 171,76 | 171,76 | 171,76 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 183,33 | 216,39 | 216,39 | 216,39 | 216,39 | 216,39 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| Итого по: АО «МЭС» |  | 181,77 | 194,08 | 194,08 | 194,08 | 194,08 | 194,08 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 748,38 | 748,38 | 748,38 | 748,38 | 748,38 | 748,38 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 849,42 | 849,42 | 849,42 | 849,42 | 849,42 | 849,42 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| Итого по: ПАО «ТГК-1» |  | 798,90 | 798,90 | 798,90 | 798,90 | 798,90 | 798,90 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 347,03 | 347,03 | 347,03 | 347,03 | 347,03 | 347,03 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 307,58 | 307,58 | 307,58 | 307,58 | 307,58 | 307,58 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 409,48 | 409,48 | 409,48 | 409,48 | 409,48 | 409,48 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 377,60 | 377,60 | 377,60 | 377,60 | 377,60 | 377,60 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 228,90 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| Итого по: ООО «Теплонорд» |  | 334,12 | 334,12 | 334,12 | 334,12 | 334,12 | 334,12 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 205,41 | 241,21 | 241,21 | 202,27 | 202,27 | 202,27 | 202,27 | 202,27 | 202,27 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 223,75 | 230,02 | 230,02 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 198,11 | 292,22 | 292,22 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 209,13 | 229,76 | 229,76 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 182,99 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 266,17 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 158,50 | 158,50 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 312,85 | 262,95 | 262,95 | 262,95 | 262,95 | 262,95 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 288,95 | 252,41 | 252,41 | 252,41 | 252,41 | 252,41 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 206,64 | 256,19 | 256,19 | 256,19 | 256,19 | 256,19 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 197,15 | 251,84 | 251,84 | 251,84 | 251,84 | 251,84 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| Итого по: ООО «ПромВоенСтрой» |  | 234,24 | 246,57 | 246,57 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | 180,18 | 180,18 | 180,18 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 163,39 | 158,50 | 158,50 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 268,36 | 268,36 | 268,36 | 268,36 | 268,36 | 268,36 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 255,69 | 255,69 | 255,69 | 255,69 | 255,69 | 255,69 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 276,06 | 276,06 | 276,06 | 276,06 | 276,06 | 276,06 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 282,16 | 282,16 | 282,16 | 282,16 | 282,16 | 282,16 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 270,31 | 270,31 | 270,31 | 270,31 | 270,31 | 270,31 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 248,32 | 248,32 | 248,32 | 248,32 | 248,32 | 248,32 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 265,79 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 272,61 | 272,61 | 272,61 | 272,61 | 272,61 | 272,61 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 270,65 | 270,65 | 270,65 | 270,65 | 270,65 | 270,65 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 | 158,50 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 | 266,27 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 | 282,93 |
| Итого по: ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  | 269,13 | 269,13 | 269,13 | 269,13 | 269,13 | 269,13 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 1,49 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Итого по: АО «МЭС» |  | 4,94 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по: ПАО «ТГК-1» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Итого по: ООО «Теплонорд» |  | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| Итого по: ООО «ПромВоенСтрой» |  | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 63,43 | 63,48 | 63,48 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 | 60,29 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 |
| Итого по: АО «МЭС» |  | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 | 61,76 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 | 34,92 |
| Итого по: ПАО «ТГК-1» |  | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 | 48,34 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 75,68 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 |
| Итого по: ООО «Теплонорд» |  | 23,73 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 41,63 | 41,63 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 55,74 | 55,74 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 51,85 | 51,85 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 67,93 | 67,93 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 61,74 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 | 39,61 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 38,34 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 | 40,73 |
| Итого по: ООО «ПромВоенСтрой» |  | 45,71 | 45,71 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 | 32,22 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 | 33,31 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 | 51,46 |
| Итого по: ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 72,24 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 | 72,11 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 | 142,69 |
| Итого по: АО «МЭС» |  | 107,46 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 | 2665,8 |
| Итого по: ПАО «ТГК-1» |  | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 | 1582,0 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 | 809,24 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 | 950,58 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 | 106,29 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 | 164,31 |
| Итого по: ООО «Теплонорд» |  | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 | 424,29 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 | 66,29 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 | 127,03 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 | 168,32 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 | 187,41 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 | 310,92 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 111,29 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 | 211,98 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 |
| Итого по: ООО «ПромВоенСтрой» |  | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 | 678,85 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 90,01 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 | 107,74 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 | 63,85 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 | 117,51 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 | 71,17 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 | 638,43 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 | 679,21 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по: ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 | 183,54 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 | 294,41 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 | 1,7511 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 59,1 | 60,1 | 61,1 | 62,1 | 63,1 | 64,1 | 65,1 | 66,1 | 67,1 | 68,1 | 69,1 | 70,1 | 71,1 | 72,1 | 73,1 | 74,1 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 | 50,4 | 51,4 | 52,4 | 53,4 | 54,4 | 55,4 | 56,4 | 57,4 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: АО «МЭС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ПАО «ТГК-1» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «Теплонорд» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ООО «ПромВоенСтрой» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблицах 15.1.1 – 15.1.5.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблицах 15.1.1 – 15.1.5.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблицах 15.1.1 – 15.1.5.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления АО «МЭС»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1750304,66 | 1855338,37 | 1966675,03 | 2084692,88 | 2209792,83 | 2342399,88 | 2482964,53 | 2631964,29 | 2789905,36 | 2957324,27 | 3134789,80 | 3322904,83 | 3522308,42 | 3733677,97 | 3957731,57 | 4195230,36 | 4446981,16 | 4713839,24 |
| Полезный отпуск тепловой энергии (через сети МУП "Тепловые сети") | Гкал | 143472,94 | 143473,94 | 143474,94 | 143475,94 | 143476,94 | 143477,94 | 143478,94 | 143479,94 | 143480,94 | 143481,94 | 143482,94 | 143483,94 | 143484,94 | 143485,94 | 143486,94 | 143487,94 | 143488,94 | 143489,94 |
| Тариф | Руб./Гкал | 7629,39 | 8087,15 | 8572,38 | 9086,72 | 9631,93 | 10209,84 | 10822,43 | 11471,78 | 12160,08 | 12889,69 | 13663,07 | 14482,85 | 15351,83 | 16272,94 | 17249,31 | 18284,27 | 19381,33 | 20544,21 |
| Полезный отпуск тепловой энергии (через сети АО "МЭС"+компенсация потерь) | Гкал | 94619,37 | 94620,37 | 94621,37 | 94622,37 | 94623,37 | 94624,37 | 94625,37 | 94626,37 | 94627,37 | 94628,37 | 94629,37 | 94630,37 | 94631,37 | 94632,37 | 94633,37 | 94634,37 | 94635,37 | 94636,37 |
| Тариф | Руб./Гкал | 6929,81 | 7345,60 | 7786,33 | 8253,51 | 8748,72 | 9273,65 | 9830,07 | 10419,87 | 11045,06 | 11707,77 | 12410,23 | 13154,84 | 13944,14 | 14780,78 | 15667,63 | 16607,69 | 17604,15 | 18660,40 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 847625,235 | 898482,75 | 952391,71 | 1009535,22 | 1070107,33 | 1134313,77 | 1202372,60 | 1274514,95 | 1350985,85 | 1432045,00 | 1517967,70 | 1609045,76 | 1705588,51 | 1807923,82 | 1916399,25 | 2031383,20 | 2153266,19 | 2282462,17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии через тепловую сеть | Гкал | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 | 120696,86 |
| Тариф | Руб./Гкал | 6537,555 | 6929,81 | 7345,60 | 7786,33 | 8253,51 | 8748,72 | 9273,65 | 9830,07 | 10419,87 | 11045,06 | 11707,77 | 12410,23 | 13154,84 | 13944,14 | 14780,78 | 15667,63 | 16607,69 | 17604,15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии с коллектора | Гкал | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 | 11123,00 |
| Тариф | Руб./Гкал | 5265,027 | 5580,93 | 5915,78 | 6270,73 | 6646,97 | 7045,79 | 7468,54 | 7916,65 | 8391,65 | 8895,15 | 9428,86 | 9994,59 | 10594,27 | 11229,92 | 11903,72 | 12617,94 | 13375,02 | 14177,52 |

Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО "ТГК-1"

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 31645,95 | 31736,98 | 33641,20 | 35659,68 | 37799,26 | 40067,21 | 42471,24 | 45019,52 | 47720,69 | 50583,93 | 53618,97 | 56836,11 | 60246,27 | 63861,05 | 67692,71 | 71754,27 | 76059,53 | 80623,10 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 | 1 537,10 |
| Тариф | Руб./Гкал | 20 588,09 | 20 647,31 | 21886,15 | 23199,32 | 24591,28 | 26066,76 | 27630,76 | 29288,61 | 31045,92 | 32908,68 | 34883,20 | 36976,19 | 39194,76 | 41546,45 | 44039,24 | 46681,59 | 49482,49 | 52451,44 |

Таблица 15.1.3 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «ПромВоенСтрой»

| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельные пгт Печенга № 13/55, 13/73, 4/152, котельная п. Спутник №42/138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 108886,95 | 112110,00 | 115428,46 | 120045,60 | 124847,42 | 129841,32 | 135034,97 | 140436,37 | 146053,83 | 151895,98 | 157971,82 | 164290,69 | 170862,32 | 177696,81 | 184804,68 | 192196,87 | 199884,74 | 207880,13 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 24787,98 | 25455,44 | 26072,51 | 25462,69 | 26341,30 | 27255,06 | 28205,37 | 29193,69 | 30221,55 | 31290,52 | 32402,24 | 33558,44 | 34760,88 | 36011,43 | 37311,99 | 38664,58 | 40071,27 | 41534,23 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 26,70 | 27,77 | 28,88 | 30,04 | 31,24 | 32,49 | 33,79 | 35,14 | 36,54 | 38,00 | 39,52 | 41,11 | 42,75 | 44,46 | 46,24 | 48,09 | 50,01 | 52,01 |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 250,31 | 250,31 | 250,31 | 260,33 | 270,74 | 281,57 | 292,83 | 304,54 | 316,73 | 329,39 | 342,57 | 356,27 | 370,52 | 385,35 | 400,76 | 416,79 | 433,46 | 450,80 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 | 63,57 |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 18029,33 | 18563,00 | 19112,46 | 19876,96 | 20672,04 | 21498,92 | 22358,88 | 23253,23 | 24183,36 | 25150,70 | 26156,72 | 27202,99 | 28291,11 | 29422,76 | 30599,67 | 31823,65 | 33096,60 | 34420,46 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4888,40 | 4888,40 | 4888,40 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 | 3433,75 |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1529,66 | 1662,39 | 1728,89 | 1798,04 | 1869,96 | 1944,76 | 2022,55 | 2103,46 | 2187,59 | 2275,10 | 2366,10 | 2460,75 | 2559,18 | 2661,54 | 2768,00 | 2878,72 | 2993,87 | 3113,63 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 116906,77 | 121151,67 | 125555,60 | 130577,83 | 18135,65 | 18861,08 | 19615,52 | 20400,14 | 21216,15 | 22064,79 | 22947,39 | 23865,28 | 24819,89 | 25812,69 | 26845,20 | 27919,00 | 29035,76 | 30197,19 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 101404,34 | 105029,14 | 108788,17 | 113139,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс. тонн | 13,26 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 12856,42 | 13370,68 | 13905,50 | 14461,72 | 15040,19 | 15641,80 | 16267,47 | 16918,17 | 17594,90 | 18298,69 | 19030,64 | 19791,87 | 20583,54 | 21406,88 | 22263,16 | 23153,68 | 24079,83 | 25043,02 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 | 1792,71 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2646,01 | 2751,85 | 2861,93 | 2976,40 | 3095,46 | 3219,28 | 3348,05 | 3481,97 | 3621,25 | 3766,10 | 3916,75 | 4073,42 | 4236,35 | 4405,81 | 4582,04 | 4765,32 | 4955,93 | 5154,17 |
|  |  | тыс. м3 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 | 53,61 |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 7458,87 | 7684,40 | 7913,42 | 8147,32 | 8466,22 | 8797,87 | 9142,79 | 9501,51 | 9874,58 | 10262,56 | 10666,07 | 11085,72 | 11522,15 | 11976,05 | 12448,09 | 12939,02 | 13449,59 | 13980,58 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 258040,57 | 266401,51 | 274970,00 | 284233,43 | 177790,59 | 184755,33 | 191998,66 | 199531,71 | 207366,10 | 215513,85 | 223987,52 | 232800,13 | 241965,25 | 251496,97 | 261409,96 | 271719,47 | 282441,37 | 293592,13 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 | 32950,00 |
| 8 | Тариф | Руб./Гкал | 7831,28 | 8085,02 | 8345,07 | 8626,20 | 5395,77 | 5607,14 | 5826,97 | 6055,59 | 6293,36 | 6540,63 | 6797,80 | 7065,25 | 7343,41 | 7632,69 | 7933,53 | 8246,42 | 8571,82 | 8910,23 |
|  | котельная № 3 н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 16311,67 | 16964,13 | 17642,70 | 18348,41 | 19082,34 | 19845,64 | 20639,46 | 21465,04 | 22323,64 | 23216,59 | 24145,25 | 25111,06 | 26115,51 | 27160,13 | 28246,53 | 29376,39 | 30551,45 | 31773,51 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5493,38 | 5634,26 | 5780,77 | 5933,14 | 6091,60 | 6256,41 | 6427,80 | 6606,05 | 6791,43 | 6984,23 | 7184,74 | 7393,26 | 5638,61 | 5864,15 | 6098,72 | 6342,67 | 6596,37 | 6860,23 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 24,86 | 25,86 | 26,89 | 27,96 | 29,08 | 30,25 | 31,46 | 32,72 | 34,02 | 35,38 | 36,80 | 38,27 | 39,80 | 41,39 | 43,05 | 44,77 | 46,56 | 48,43 |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 3,71 | 3,86 | 4,02 | 4,18 | 4,34 | 4,52 | 4,70 | 4,89 | 5,08 | 5,28 | 5,50 | 5,72 | 5,94 | 6,18 | 6,43 | 6,69 | 6,95 | 7,23 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. | 263,12 | 273,64 | 284,59 | 295,97 | 307,81 | 320,12 | 332,93 | 346,24 | 360,09 | 374,50 | 389,48 | 405,05 | 421,26 | 438,11 | 455,63 | 473,86 | 492,81 | 512,52 |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2928,91 | 3046,07 | 3167,91 | 3294,62 | 3426,41 | 3563,47 | 3706,00 | 3854,24 | 4008,41 | 4168,75 | 4335,50 | 4508,92 | 4689,28 | 4876,85 | 5071,92 | 5274,80 | 5485,79 | 5705,22 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 | 1971,53 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 301,26 | 313,31 | 325,84 | 338,88 | 352,43 | 366,53 | 381,19 | 396,44 | 412,29 | 428,79 | 445,94 | 463,78 | 482,33 | 501,62 | 521,68 | 542,55 | 564,25 | 586,82 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 17070,59 | 17753,41 | 18463,55 | 19202,09 | 2541,00 | 2642,64 | 2748,35 | 2858,28 | 2972,61 | 3091,52 | 3215,18 | 3343,78 | 3477,54 | 3616,64 | 3761,30 | 3911,75 | 4068,22 | 4230,95 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 14898,53 | 15494,47 | 16114,25 | 16758,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | тыс. тонн | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1896,32 | 1972,17 | 2051,05 | 2133,10 | 2218,42 | 2307,16 | 2399,44 | 2495,42 | 2595,24 | 2699,05 | 2807,01 | 2919,29 | 3036,06 | 3157,50 | 3283,81 | 3415,16 | 3551,76 | 3693,83 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 | 280,73 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 275,74 | 286,77 | 298,24 | 310,17 | 322,58 | 335,48 | 348,90 | 362,86 | 377,37 | 392,47 | 408,17 | 424,49 | 441,47 | 459,13 | 477,50 | 496,60 | 516,46 | 537,12 |
|  |  | тыс. м3 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1198,86 | 1242,87 | 1288,64 | 1336,24 | 1385,75 | 1437,23 | 1490,78 | 1546,47 | 1604,38 | 1664,62 | 1727,26 | 1792,41 | 1761,58 | 1832,05 | 1905,33 | 1981,54 | 2060,80 | 2143,23 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 40074,50 | 41594,67 | 43175,65 | 44819,88 | 29100,69 | 30181,92 | 31306,39 | 32475,84 | 33692,07 | 34956,95 | 36272,42 | 37640,52 | 36993,23 | 38472,96 | 40011,88 | 41612,35 | 43276,85 | 45007,92 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 |
| 8 | Тариф | Руб./Гкал | 8178,47 | 8488,71 | 8811,36 | 9146,91 | 5938,92 | 6159,58 | 6389,06 | 6627,72 | 6875,93 | 7134,07 | 7402,54 | 7681,74 | 7549,64 | 7851,62 | 8165,69 | 8492,32 | 8832,01 | 9185,29 |
|  | котельные н.п. Луостари № 15/146, 5/149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 42566,42 | 44269,08 | 46039,84 | 47881,43 | 49796,69 | 51788,56 | 53860,10 | 56014,50 | 58255,08 | 60585,29 | 63008,70 | 65529,05 | 68150,21 | 70876,22 | 73711,27 | 76659,72 | 79726,11 | 82915,15 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 9718,40 | 10054,92 | 10404,91 | 10768,89 | 11147,43 | 11541,11 | 11950,54 | 12376,35 | 12819,19 | 13279,74 | 13758,72 | 14256,86 | 14774,92 | 15313,70 | 15874,03 | 16456,78 | 17062,84 | 17693,14 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 16,70 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,13 | 21,98 | 22,86 | 23,77 | 24,72 | 25,71 | 26,74 | 27,81 | 28,92 | 30,08 | 31,28 | 32,53 |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 169,33 | 176,11 | 183,15 | 190,48 | 198,10 | 206,02 | 214,26 | 222,83 | 231,74 | 241,01 | 250,65 | 260,68 | 271,11 | 281,95 | 293,23 | 304,96 | 317,16 | 329,84 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 | 1305,35 |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7642,12 | 7947,80 | 8265,71 | 8596,34 | 8940,20 | 9297,80 | 9669,72 | 10056,51 | 10458,77 | 10877,12 | 11312,20 | 11764,69 | 12235,28 | 12724,69 | 13233,68 | 13763,02 | 14313,54 | 14886,08 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 584,90 | 608,29 | 632,63 | 657,93 | 684,25 | 711,62 | 740,08 | 769,69 | 800,47 | 832,49 | 865,79 | 900,42 | 936,44 | 973,90 | 1012,85 | 1053,37 | 1095,50 | 1139,32 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 43829,13 | 45582,30 | 47405,59 | 49301,81 | 22304,08 | 23196,25 | 24124,10 | 25089,06 | 26092,62 | 27136,33 | 28221,78 | 29350,65 | 30524,68 | 31745,66 | 33015,49 | 34336,11 | 35709,56 | 37137,94 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 39164,46 | 40731,04 | 42360,28 | 44054,70 | 16 847,08 | 17 520,96 | 18 221,80 | 18 950,67 | 19 708,70 | 20 497,05 | 21 316,93 | 22 169,61 | 23 056,39 | 23 978,65 | 24 937,79 | 25 935,31 | 26 972,72 | 28 051,63 |
|  |  | тыс. тонн | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3947,51 | 4105,41 | 4269,63 | 4440,41 | 4618,03 | 4802,75 | 4994,86 | 5194,66 | 5402,44 | 5618,54 | 5843,28 | 6077,01 | 6320,09 | 6572,90 | 6835,81 | 7109,24 | 7393,61 | 7689,36 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 | 552,79 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 717,16 | 745,84 | 775,68 | 806,71 | 838,97 | 872,53 | 907,43 | 943,73 | 981,48 | 1020,74 | 1061,57 | 1104,03 | 1148,19 | 1194,12 | 1241,89 | 1291,56 | 1343,22 | 1396,95 |
|  |  | тыс. м3 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 2847,47 | 2958,76 | 3074,50 | 3194,87 | 3320,06 | 3450,25 | 3585,65 | 3726,46 | 3872,91 | 4025,22 | 4183,61 | 4348,35 | 4519,67 | 4697,85 | 4883,15 | 5075,87 | 5276,29 | 5484,73 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 96113,95 | 99906,30 | 103850,34 | 107952,14 | 83248,20 | 86525,92 | 89934,74 | 93479,92 | 97166,90 | 101001,36 | 104989,20 | 109136,56 | 113449,80 | 117935,58 | 122600,79 | 127452,61 | 132498,50 | 137746,22 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 |
| 8 | Тариф | Руб./Гкал | 10447,17 | 10859,38 | 11288,08 | 11733,93 | 9048,72 | 9404,99 | 9775,52 | 10160,86 | 10561,62 | 10978,41 | 11411,87 | 11862,67 | 12331,50 | 12819,08 | 13326,17 | 13853,54 | 14402,01 | 14972,42 |

Таблица 15.1.4 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ООО «Теплонорд»

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 | 2294,54 |
| Тариф (1 полугодие) | руб./Гкал | 14581,34 | 15456,22 | 16383,59 | 17366,61 | 18408,61 | 19513,12 | 20683,91 | 21924,94 | 23240,44 | 24634,87 | 26112,96 | 27679,74 | 29340,52 | 31100,95 | 32967,01 | 34945,03 | 37041,73 | 39264,24 |
| Тариф (2 полугодие) |  | 15456,22 | 16383,59 | 17366,61 | 18408,61 | 19513,12 | 20683,91 | 21924,94 | 23240,44 | 24634,87 | 26112,96 | 27679,74 | 29340,52 | 31100,95 | 32967,01 | 34945,03 | 37041,73 | 39264,24 | 41620,09 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 34461,19 | 36528,86 | 38720,59 | 41043,83 | 43506,46 | 46116,85 | 48883,86 | 51816,89 | 54925,90 | 58221,46 | 61714,74 | 65417,63 | 69342,69 | 73503,25 | 77913,44 | 82588,25 | 87543,54 | 92796,16 |
| пгт Печенга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 | 3060,42 |
| Тариф | руб./Гкал | 21837,25 | 23147,49 | 24536,33 | 26008,52 | 27569,03 | 29223,17 | 30976,56 | 32835,15 | 34805,26 | 36893,58 | 39107,19 | 41453,62 | 43940,84 | 46577,29 | 49371,93 | 52334,24 | 55474,30 | 58802,75 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 66831,16 | 70841,03 | 75091,49 | 79596,98 | 84372,80 | 89435,17 | 94801,28 | 100489,35 | 106518,71 | 112909,84 | 119684,43 | 126865,49 | 134477,42 | 142546,07 | 151098,83 | 160164,76 | 169774,65 | 179961,13 |

Таблица 15.1.5 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления ФГБУ «ЦЖКУ»

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 | 14454,10 |
| Тариф | руб./Гкал | 7485,72 | 7934,86 | 8410,95 | 8915,61 | 9450,55 | 10017,58 | 10618,64 | 11255,76 | 11931,10 | 12646,97 | 13405,78 | 14210,13 | 15062,74 | 15966,50 | 16924,49 | 17939,96 | 19016,36 | 20157,34 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 108199,35 | 114691,31 | 121572,78 | 128867,15 | 136599,18 | 144795,13 | 153482,84 | 162691,81 | 172453,32 | 182800,52 | 193768,55 | 205394,66 | 217718,34 | 230781,44 | 244628,33 | 259306,03 | 274864,39 | 291356,25 |

РАЗДЕЛ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Часть 1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории муниципального округа

Согласно данным АО «МЭС» фактический выброс загрязняющих веществ по котельной ЭЦ-2 в п.г.т. Никель за 2024 год составил 1811,729 тонн, а по котельной г. Заполярный – 2353,876 тонн.

Сбросы загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты от объектов теплоснабжения в зонах действия котельной ЭЦ-2 п.г.т. Никель и котельной г. Заполярный отсутствуют

По остальным котельным информационные данные отсутствуют.

На перспективу количество выбросов загрязняющих веществ уменьшится в связи с переводом котельных на новое топливо – Природный газ.

Часть 2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения АО «МЭС»: котельной ЭЦ-2 п.г.т. Никель и котельной «Заполярный» приведены в таблице 16.2.1.

От остальных котельных круга средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отразить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.

Таблица 16.2.1 - Значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от источников тепловой энергииАО «МЭС»

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчёт максимальных концентраций |  |  |  | Расчёт максимальных концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип |  | Спр. значение | Исп. в расч. | Учёт | Интерп. |
|  | Котельная «Заполярный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 0,01000 | ПДК с/с |  | 0,001 | 0,001 | Heт | Heт |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | ПДК с/с |  | 0,04 | 0,04 | Да | Heт |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | ПДК с/с |  | 0,06 | 0,06 | Heт | Heт |
| 328 | Углерод (сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | ПДК с/с |  | 0,05 | 0,05 | Heт | Heт |
| 330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | ПДК с/с |  | 0,05 | 0,05 | Да | Heт |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,008 | 0,008 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | 5 | ПДК с/с |  | 3 | 3 | Heт | Heт |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5 | 5 | ПДК с/с |  | 1,5 | 1,5 | Heт | Heт |
| 2732 | Керосин | ПДК м/р | 1,2 | 1,2 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1 | 1 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | ПДК с/с |  | 0,1 | 0,1 | Heт | Heт |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | 0,04 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 6006 | Группа суммации: Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации |  | - | - | Heт | Heт |
| 6043 | Группа суммации: Серы диоксид и сероводород | Группа суммации | - | - | Группа суммации |  | - | - | Heт | Heт |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом «1,6».Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации |  | - | - | Да | Heт |
|  | Котельная пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчёте на железо) | - | - | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,04 | Нет | Нет |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | ПДК с/г | 5,00E-05 |  | ПДК с/с | 0,001 | Нет | Нет |
| 146 | Медь оксид (в пересчёте на медь) (Медь окись; тенорит) | - | - | ПДК с/г | 2,00E-05 |  | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |
| 203 | Хром (в пересчёте на хрома (VI) оксид) | - | - | ПДК с/г | 0,00001 |  | ПДК с/с | 0,0015 | Нет | Нет |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,04 |  | ПДК с/с | 0,1 | Нет | Нет |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | ПДК с/г | 0,06 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 328 | Углерод (Пигмент чёрный) | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | 0,025 |  | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |
| 330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,008 | ПДК с/г | 0,002 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | ПДК с/г | 3 |  | ПДК с/с | 3 | Нет | Нет |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДК м/р | 0,02 | ПДК с/г | 0,005 |  | ПДК с/с | 0,014 | Нет | Нет |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,03 | Нет | Нет |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,1 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | ПДК м/р | 0,6 | ПДК с/г | 0,4 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 703 | Бенз/а/пирен | - | - | ПДК с/г | 1,00E-06 |  | ПДК с/с | 1,00E-06 | Нет | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,1 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | ПДК м/р | 5 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля | ОБУВ | 0,7 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | ПДК м/р | 0,1 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) | ПДК м/р | 0,35 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчёте на С) | ПДК м/р | 1 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/г | 0,075 |  | ПДК с/с | 0,15 | Нет | Нет |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчёте на ванадий) | - | - | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,1 | Нет | Нет |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |

Часть 3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельных АО «МЭС» приведены в таблице 16.2.1.

От остальных объектов теплоснабжения значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отразить не представляется возможным ввиду отсутствия фактических данных.

Часть 4. Оценка снижения объёма (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижения объёма (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

Часть 5. Предложения по снижению объёма (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объёма (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

Часть 6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.