УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Печенгского муниципального округа

Мурманской области

на период до 2043 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2024 г.

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

Общие сведения	7

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

а) Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	9

б) Зоны действия производственных котельных	12

в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения	12

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	13

а) Структура и технические характеристики основного оборудования	13

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	26

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	32

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	37

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	37

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	37

з) Среднегодовая загрузка оборудования	39

и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	43

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	45

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	45

м) Проектный и установленный топливный режим котельной. Сведения о резервном топливе	45

н) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	49

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	51

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	51

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	54

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой на грузки потребителей, подключенных к таким участкам	54

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	96

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	96

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	96

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	102

з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	103

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	103

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	103

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	104

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	106

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	106

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	106

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	111

р) Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	111

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке	111

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	112

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	112

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	112

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	112

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	112

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	113

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	136

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	136

б) Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	141

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	144

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	144

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	150

е) Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	154

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	155

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	155

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	164

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	164

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	165

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	165

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	166

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	166

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	174

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	179

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	179

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	184

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	185

г) Описание использования местных видов топлива	187

д) Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	187

е) Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	187

ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	187

Часть 9. НАДЁЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	188

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	197

б) Частота отключений потребителей	197

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	197

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	197

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»	198

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	198

Часть 10. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	199

а) Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	199

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	204

а) Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 5 лет	204

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	210

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	210

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	211

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет	212

е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 5 лет цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	212

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	213

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	213

б) Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	213

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	214

г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	214

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	214

е) Описание индикаторов развития систем теплоснабжения в ретроспективном периоде в муниципальном образовании, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения	214

Часть 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	240

а) электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	240

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального образования	240

в) описание характеристик и объёмов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	243

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	243

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	243

е) описание результатов расчётов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	245

ж) описание результатов расчётов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	248

з) описание объёма (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	252

и) данные расчётов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения	252

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Общие сведения

Печенгский муниципальный округ Мурманской области образован на основании Закона Мурманской области от 24.04.2020 г. №2482-01-ЗМО «Об образовании муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (с изменениями на 04.12.2020 г.).

В состав Печенгского муниципального округа входят 17 населённых пунктов в их числе:

- п.г.т Никель;

- г. Заполярный;

- п.г.т. Печенга;

- н.п. Борисоглебский;

- н.п. Вайда-Губа;

- н.п. Корзуново;

- н.п. Лиинахамари;

- н.п. Луостари;

- н.п. Приречный;

- н.п. Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель;

- н.п. Раякоски;

- н.п. Сальмиярви;

- н.п. Спутник;

- н.п. Цыпнаволок;

- железнодорожная станция Печенга;

- железнодорожная станция Титовка;

- железнодорожная станция Луостари.

Печенгский муниципальный округ находится на северо-западе Мурманской области. На севере территория муниципального округа омывается водами Баренцева моря, на западе граничит с Финляндией (губернией Лапландия), а на северо-западе – единственный из всех муниципальных образований Мурманской области, который граничит с Норвегией (губернией Финнмарк).

Административным центром округа является посёлок городского типа Никель, который расположен в 180 км от областного центра г. Мурманск. На территории района расположены: город Заполярный, посёлок городского типа Печенга и 16 населённых пунктов.

Округ богат полезными ископаемыми, основными из которых являются медно-никелевые руды.

Численность населения (по данным Мурманскстата на 01.01.2024 г.) составляет 29632 человек.

Климатическая характеристика.

Территория округа относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата. Она находится на границе между обширной материковой зоной и акваторией Баренцева моря. Важнейшим условием формирования климата является усиление циклонической деятельности в холодное время года, что обуславливает преобладание тёплых влажных воздушных масс из северных районов Атлантического океана. Это обеспечивает тёплую и мягкую зиму. Летом повторяемость циклонов уменьшается, в основном преобладает адвекция холодного воздуха с моря на сушу, что определяет прохладную погоду, особенно в северных районах. Для данной территории характерна большая изменчивость метеорологических величин. Это вызывает неустойчивую погоду, резкая смена которой происходит при переходе южного ветра к северному и обратно.

Одним из основных климатообразующих факторов является солнечная энергия. Для территории округа, расположенного за полярным кругом, характерны малые высоты солнца, явления полярного дня и полярной ночи, преобладание облачной погоды. В течение года суммарная солнечная радиация при средних условиях облачности изменяется от нулевых значений в полярную ночь до наибольших значений в июне, в период полярного дня.

На фоне относительно тёплой зимы возможны значительные, чаще кратковременные, похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Территория относится к району избыточного увлажнения, что обусловлено притоком влаги с окружающих морей.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В Печенгском муниципальном округе Мурманской области, на момент разработки Схемы теплоснабжения, функционируют пять теплоснабжающих организаций и одна теплосетевая, в их числе:

- акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (сокращённо – АО «МЭС»);

- общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой» (сокращённо – ООО «ПромВоенСтрой»);

- общество с ограниченной ответственностью «Теплонорд» (сокращённо - ООО «Теплонорд»);

- Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (сокращённое название – КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (сокращённо - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России);

- муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области (сокращённо - МУП «Тепловые сети»);

- муниципальное унитарное предприятие «Сети Никеля» Печенгский муниципальный округ Мурманской области (сокращённо – МУП «Сети Никеля»)

В эксплуатационную зону действия АО «МЭС» входит два источника тепловой энергии: котельная ЭЦ-2 в пгт. Никель с присоединёнными к ней сетями и котельная в г. Заполярный.

Зоной действия источника тепловой энергии является вся территория г. Заполярный, включающая и промплощадку АО «Кольская ГМК».

Тепловые сети от котельной г. Заполярный до потребителей промплощадки принадлежат на праве собственности и обслуживаются теплосетевой организацией - АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых.

Тепловые сети от котельной до потребителей г. Заполярный обслуживаются МУП «Тепловые сети».

В эксплуатационную зону деятельности ООО «ПромВоенСтрой» входят следующие источники с присоединёнными к ним тепловыми сетями: котельная №3 в н.п. Лиинахамари, котельная №42/138 в н.п. Спутник (в.г. №42), котельная №13/73 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельная №4/152 в пгт. Печенга (в.г. №4), котельная №15/146 в нп. Луостари (в.г. №15), котельная №15/176 в нп. Луостари (в.г. №15), котельная №5/106 в нп. Луостари (в.г. №5), котельная №5/149 в нп. Луостари (в.г. №5), котельная №13/55 в пгт. Печенга (в.г. №13).

В 2023 г. между администрацией Печенгского муниципального округа и ООО «ПромВоенСтрой» заключено концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, расположенных на территории н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2023-2037 годы.

В эксплуатационную зону ООО «Теплонорд» входят следующие источники тепловой энергии с присоединёнными к ним тепловыми сетями: котельная №2/44 в пгт. Печенга (в.г. №2), котельная №4/115 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельная №4/179 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельная №31/44 в н.п. Луостари (в.г. №31), котельная №51 в н.п. Корзуново.

В эксплуатационную зону Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» входят следующие источники тепловой энергии: котельные К-15 и М-4 в н.п. Раякоски. Тепловые сети от котельных до потребителей п. Раякоски находятся в хозяйственом ведении МУП «Сети Никеля» согласно заключенным между администрацией городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области и МУП «Сети Никеля» договором № 3 от 13.06.2017 года «О закреплении недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения».

В эксплуатационную зону ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России входят следующие источники тепловой энергии с присоединёнными к ним тепловыми сетями: котельная №9/49 в пгт. Печенга (в.г. №9), котельная №25/52 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельная №18/65 в пгт. Печенга (в.г. №18), котельная №13/66 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69), Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38), Котельная №21/90 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №21/110 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №21/149 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №12/150 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельная №12/151 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельная №25/46 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельная №21/172 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №38/177 в пгт. Печенга (в.г. №38), котельная №42/188 в пгт. Печенга (в.г. №42).

Необходимо отметить, что все источники тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России отапливают только казарменный фонд и объекты Минобороны России.

В зонах действия источников тепловой энергии функционирует оперативно-диспетчерская служба.

В рамках диспетчеризации поставок теплоносителя по теплосети:

- осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление согласованной работой оборудования котельных, тепловых сетей и потребителей в соответствии с заданным режимом;

- участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей;

- ведёт суточные графики режимов работы системы;

- оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ;

- руководит действиями персонала, котельных и аварийно-восстановительных бригад (АВБ) при производстве переключений и ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей и котельных, находящихся в оперативном управлении диспетчера службы;

- получает разрешение от вышестоящего диспетчерского персонала на производство работ по заявкам;

- выполняет указания и распоряжения вышестоящего диспетчерского персонала, заместителя главного инженера по эксплуатации, касающихся изменений заданных параметров.

б) Зоны действия производственных котельных

Анализ существующих систем теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе показал, что помимо теплоснабжения жилфонда, административно-деловых и социально-значимых объектов п.г.т. Никель, котельная ЭЦ-2 снабжает тепловой энергией абонентов промышленной площадки АО «Кольская ГМК» в п.г.т. Никель. А котельная в г. Заполярный вырабатывает тепловую для отпуска потребителям не только в самом городе, но и находящимся на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК» в г. Заполярный.

Также по результатам анализа установлено, что производственные котельные на территории других населённых пунктов округа отсутствуют.

в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории Печенгского муниципального округа есть абоненты, отключенные от центрального теплоснабжения с организацией в помещениях электрообогревательного оборудования. Перечень абонентов с индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии приведён в части 5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Как указывалось выше на территории Печенгского муниципального округа расположены 33 котельных в составе централизованных систем теплоснабжения. Описание котельных, структура и технические характеристики их основного оборудования приведены ниже.

а) Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель (АО «МЭС»)

Котельная ЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1958 г. Стены здания котельной состоят из крупных блоков крупнопористого бетона М-50. Котельная делится на две части — старая и новая, которые разделены на четыре котельных зала.

В первом зале расположен паровой котёл ДЕ-25-14, введённый в эксплуатацию в 2013 г., а также паровые котлы ДКВР-6,5/13 (2 шт.), деаэраторная установка питательной воды со вспомогательным оборудованием: питательные насосы, конденсатный бак, конденсатные насосы.

Во втором зале расположены паровые котлы ДКВР-10/13 (3 шт.).

В третьем зале расположены водогрейные котлы ПТВМ-50 (2 шт.), деаэраторные установки сетевой воды со вспомогательным оборудованием: сетевые, рециркуляционные и подпиточные насосы, а также насосы горячего водоснабжения (далее - ГВС).

На части установленных котлоагрегатов произведён капитальный ремонт, нарушений режимов эксплуатации не выявлено. В качестве основного топлива на котельной используется высокосернистый топочный мазут марки М-100.

В четвёртом зале расположен водогрейный котёл КВГМ-50 (1 шт.), сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Деаэраторы оборудованы пароводяными нагревателями для предварительного подогрева воды, охладителями деаэрированной воды, автоматикой как по уровню воды в баке, так и по давлению пара в корпусе. Охладители выпара отсутствуют.

На котельной установлено 4 охладителя деаэрированной воды и 4 пароводяных подогревателя марки ПН 551-63. Три охладителя расположены в водогрейной части котельной (изготовлены из нержавеющей стали), четвёртый расположен в паровой части котельной. Все теплообменники имеют сниженную мощность вследствие заноса поверхностей нагрева. Охладитель, расположенный в паровой части имеет износ до 80,0%. В пароводяных подогревателях заглушено более 30,0% трубок. Марки охладителей неизвестны, т.к. на них отсутствует документация.

На котельной применяются следующие схемы для обработки воды:

- для питания паровых котлов — одноступенчатое натрий-катионирование хозпитьевой воды с последующей деаэрацией;

- для подпитки теплосети в открытой и закрытой системах теплоснабжения — деаэрация хозпитьевой воды.

Котельная (ТЭЦ) г. Заполярный (АО «МЭС»)

На территории г. Заполярный расположена теплоэлектроцентраль. Турбины ТЭЦ, общей установленной мощностью 18 МВт, находятся в консервации с 2007 г. ТЭЦ г. Заполярный работает в режиме котельной и не является источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды.

Пар направляется на собственные нужды, используется в подогревателях сетевой воды, передаётся в цеха на производство без возврата конденсата из-за его загрязнения и по технологии потребления пара.

На котельной установлены пять паровых котлов ГМ-50 и два водогрейных: ПТВМ-50-1 (1 шт.), КВГМ-50-150 (1 шт.). По данным АО «МЭС» на 31.01.2024 г. один паровой котел ГМ-50 ст. № 1 выведен из эксплуатации, т.к не прошел ЭПБ. Паровые котлы ГМ-50-1 работают на главный паропровод станции энергетических параметров — давлением 31,0 кгс/см2 от которого теплоноситель через РОУ преобразуется в пар производственных параметров и подаётся на коллекторы. В качестве основного топлива на ТЭЦ используется высокосернистый топочный мазут марки М-100.

Горячая вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подаётся на прямой коллектор, из которого по отходящим линиям поступает потребителям. Режим работы котельной — круглогодичный. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

В эксплуатации у АО «МЭС» находится источник теплоснабжения, паропровод высокого давления протяжённостью 226 м, паропровод низкого давления, протяжённостью 307 м, наружные трубопроводы горячей воды (Ду 400 мм протяжённостью 50 м в двухтрубном исчислении) для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности, расположенных на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК» в г. Заполярный.

Тепловые сети от котельной до потребителей промплощадки принадлежат на праве собственности и обслуживаются теплосетевой организацией - АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых.

Тепловые сети от котельной до потребителей г. Заполярный обслуживаются теплосетевой организацией - МУП «Тепловые сети.

Границей эксплуатационной ответственности сторон между МУП «Тепловые сети» и АО «МЭС» являются ответные фланцы расходомеров узла учёта тепловой энергии, установленных в районе отсечённых задвижек магистральной тепловой сети «ТЭЦ-Город» на источнике теплоснабжения АО «МЭС».

МУП «Тепловые сети» эксплуатирует тепловые сети г. Заполярный на праве хозяйственного ведения.

Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных АО «МЭС» приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных АО «МЭС»

| № п/п |  | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год изготовления котла/год ввода в экспл. | Мощность котла, Гкал/ч |  | Мощность котельной, Гкал/ч |  | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЭЦ-2 п.г.т. Никель |  | ДЕ-25-14 | 1 | 2013 г. /2014 г. | 11,28 |  | 188,10 |  | 161,61 | 88,4 | 200,46 | 01.02.2021 |
|  |  |  | ДКВ 6,5/13 | 1 | 1957 г./1959 г. | 4,1 |  |  |  | - | запрещена эксплуатация |  | - |
|  |  |  | ДКВ 6,5/13 | 1 | 1960 г./1962 г. | 4,1 |  |  |  | 188,22 | 75,9 |  | 01.02.2021 |
|  |  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 1960 г./1961 г. | 6,2 |  |  |  | 183,15 | 78,0 |  | 01.02.2021 |
|  |  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 1960 г./1961 г. | 6,2 |  |  |  | 184,57 | 77,4 |  | 25.05.2021 |
|  |  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 1959 г./1961 г. | 6,2 |  |  |  | 177,91 | 80,3 |  | 10.03.2021 |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1965 г./1966 г. | 50,0 |  |  |  | 159,80 | 89,4 |  | 03.07.2018 |
|  |  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1965 г./1967 г. | 50,0 |  |  |  | 159,57 | 89,53 |  | 03.07.2018 |
|  |  |  | КВГМ-50 | 1 | 1978 г./1980 г. | 50,0 |  |  |  | 164,21 | 87,0 |  | 03.07.2018 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 9 |  | 188,08 |  | 188,10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная г. Заполярный |  | ГМ-50-1 | 1 | 1963 г./1964 г. | 30,0 | 250,00 |  | 174,65 |  | 81,8 | 178,8 | Выведен из экспл. |
|  |  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1965 г./1964 г. | 30,0 |  |  | 167,09 |  | 85,5 |  | 15.03.2020 |
|  |  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1962 г./1965 г. | 30,0 |  |  | 175,72 |  | 81,3 |  | 29.06.2020 |
|  |  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1973 г./1975 г. | 30,0 |  |  | 172,33 |  | 82,9 |  | 14.12.2021 |
|  |  |  | Е-50-40 | 1 | 1980 г./1981 г. | 30,0 |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | ПТВМ-50-1 | 1 | 1967 г./1969 г. | 50,0 |  |  | 174,65 |  | 81,8 |  | 10.11.2021 |
|  |  |  | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 1997 г./2000 г. | 50,0 |  |  | 172,74 |  | 82,7 |  | 14.12.2021 |
|  |  |  | ИТОГО: | 7 |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в эксплуатацию с 1972 года. Установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дизельное топливо. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Химводоочистка (далее – ХВО) осуществляется с применением водоподготовительной установки (далее — ВПУ) производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и 2 бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в эксплуатацию с 1969 года. Установленная мощность котельной составляет 4,3 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дизельное топливо. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и 2 бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в эксплуатацию с 1961 года. Установленная мощность котельной составляет 5,938 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №3, п. Лиинахамари (ООО «ПромВоенСтрой»)

Установленная мощность котельной составляет 6,6 Гкал/час. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС). Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в действие в 1965 году. Установленная мощность котельной составляет 6,62 Гкал/час. В котельной установлены восемь водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо отсутствует. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в действие в 1978 году. В котельной установлены шесть водогрейных твёрдотопливных котлов и два паровых твёрдотопливных котла. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 6,77 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода и пар. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления, ГВС и пара. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в действие в 1963 году. В котельной установлены девять водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 7,319 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система химводоподготовки (ХВО). Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и (горячего водоснабжения) ГВС. Котельная введена в действие в 1965 году. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Котельная введена в действие в 1975 году. В котельной установлены одинадцать водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 10,406 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) (ООО «ПромВоенСтрой»)

Установленная мощность котельной составляет 12,89 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. На котельной установлен бак-аккумулятор, объёмом 60 куб. м. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных ООО «ПромВоенСтрой» приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных ООО «ПромВоенСтрой»

| Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | УРУТ на отпуск ТЭ, кг у.т./ Гкал | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1,0 | 5 | каменный уголь | 232,6 | 70 | 0,86 | 2008 |
| ЖК-1,0 | 1 | дт |  | 65 | 0,86 | 2008 |
| Итого: | 6 |  |  |  | 5,16 |  |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,5 | 2 | каменный угол | 208,5 | н/д | 1,289 | 2021 |
| КВр-1,0 | 1 | каменный уголь |  | 42 | 0,86 | 2014 |
| КВр-1,45 | 2 | каменный уголь |  | 82 | 1,25 | 2013 |
| Итого: | 5 |  |  |  | 5,938 |  |
| Котельная №4/152, ж/д ст.. Печенга 19 км (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1,0 | 4 | каменный уголь | 198,1 | 75 | 0,86 | 2008 |
| ЖК-1,0 | 1 | дт |  | 75 | 0,86 | 2008 |
| Итого: | 5 |  |  |  | 4,3 |  |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |
| КСВм-1,0 | 1 | каменный уголь | 237,8 | 75 | 0,86 | 1983 |
| КСВм-1,0 | 1 |  |  |  | 0,86 | 1983 |
| Энергия-3 М | 1 |  |  |  | 0,58 | 1983 |
| КВР-1,5 | 1 |  |  |  | 1,29 | 2018 |
| КВР-1,5 | 1 |  |  |  | 1,29 | 2020 |
| КВм-1,0 | 1 |  |  |  | 0,86 | 1983 |
| КВм-1,0 | 1 |  |  |  | 0,86 | 1983 |
| Итого: | 7 |  |  |  | 6,6 |  |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63-ТМ | 2 | Каменный уголь | 251,1 | н/д | 0,54 | 2006 |
| ДЖК-0,63 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,54 | 2006 |
| КВМ-1,0 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,86 | 2006 |
| КВМ-1,5 | 1 | Каменный уголь |  | н/д | 1,289 | 2022 |
| КВМ-1,25 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 1,075 | 2006, 2005 |
| Итого: | 9 |  |  |  | 7,319 |  |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,16 | 2 | Каменный уголь | 326,6 | н/д | 1,0 | 2014 |
| КВр-1,5 | 3 | Каменный уголь |  | н/д | 1,25 | 2018, 2019, 2022 |
| КВМ-1,0 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,86 | 2007 |
| ДЖК-0,63 | 1 | Каменный уголь |  | н/д | 0,54 | 2008 |
| КВр-0,93 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,8 | 2023 |
| Итого: | 11 |  |  |  | 10,406 |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63- Т | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,54 | 2008 |
| КВМ-1,0 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,86 | 1996, 2008 |
| КВМ-1,0 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 0,86 | 2007 |
| КВР-1,5 | 1 | Каменный уголь |  | н/д | 1,25 | 2022 |
| КВр-1,16 | 1 | Каменный уголь |  | н/д | 1 | 2014 |
| Итого: | 8 |  |  |  | 6,77 |  |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63 | 3 | Каменный уголь | 253,9 | н/д | 0,54 | 2006 |
| ДЖК-0,63-ТМ | 4 | Каменный уголь |  | н/д | 0,54 | 2006 |
| КВм-1,5 | 2 | Каменный уголь |  | н/д | 1,289 | 2019 |
| КВм-1,0 | 1 | Каменный уголь |  | н/д | 0,86 | 2008 |
| Итого: | 10 |  |  |  | 7,218 |  |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,5 | 10 | каменный уголь | 224,2 | н/д | 1,289 | 2020 |
| Итого: | 10 |  |  |  | 12,89 |  |

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) (ООО «Теплонорд»)

Установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №51 н.п. Корзуново (ООО «Теплонорд»)

В котельной установлены семь водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 2,464 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) (ООО «Теплонорд»)

Установленная мощность котельной составляет 1,64 Гкал/час. Присоединённая нагрузка - 0,28 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — отсутствует. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит привозная вода.

Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) (ООО «Теплонорд»)

Установленная мощность котельной составляет 2,46 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) (ООО «Теплонорд»)

Установленная мощность котельной составляет 1,3 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных ООО «Теплонорд» приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных ООО «Теплонорд»

| Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,7 | 2 | каменный уголь | 332,23 | 43 | 0,6 | 2002 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 1,2 |  |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,6 | 3 | каменный уголь |  | н/д | 0,516 | 2013 |
| Энергия-3М | 4 | каменный уголь |  | н/д | 0,254 | 1981 |
| Итого: | 7 | каменный уголь |  | н/д | 2,564 |  |
| Котельная № 31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |
| Универсал-6 | 2 | каменный уголь |  | н/д | 0,55 | 1979 |
| ДЖК-0,63 | 1 | каменный уголь |  | н/д | 0,54 | 2006 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 1,64 |  |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63-ТМ | 1 | каменный уголь | 204,09 | 70 | 0,54 | 2006 |
| ДЖК-0,63-Т | 2 | каменный уголь | 204,09 | 70 | 0,96 | 2006 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 2,46 |  |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |
| Универсал-6 | 1 | каменный уголь | 375,95 | 38 | 0,55 | 1978 |
| Э5-Д2 | 1 | каменный уголь | 324,68 | 44 | 0,75 | 1978 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 1,3 |  |

Котельная К-15, н.п. Раякоски (Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»)

Котельная К-15, расположена в н.н.п. Раякоски. Оборудование размещено в одном здании с баней. На котельной установлены два электрических и три дровяных котла. Котельная размещена в одном здании с баней. Котельная предназначена для отопления и ГВС зданий участка «К-15».

Насосный парк котельной в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная М-4, н.п. Раякоски (Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»)

Котельная М-4, расположена в н.н.п. Раякоски. Оборудование размещено в одном здании, на котельной установлены три электрических и два дровяных котла. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная предназначена для отопления и ГВС зданий участка «М-4». Насосный парк котельной в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

| Тип котла | Марка котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная К-15 |  |  |  |  |  |
| Электрический | Локомо | 0,3436 | 1954 г. | электроэнергия | 0,3436 |
| Электрический | Локомо | 0,3436 | 1954 г. | электроэнергия | 0,3436 |
| Дровяной | Локомо | 0,2291 | 1954 г. | дрова | 0,2291 |
| Дровяной | Локомо | 0,2291 | 1954 г. | дрова | 0,2291 |
| Дровяной | Локомо | 0,2291 | 1954 г. | дрова | 0,2291 |
| Котельная М-4 |  |  |  |  |  |
| Электрический | Локомо | 0,0859 | 1954 г. | электроэнергия | 0,0859 |
| Электрический | Локомо | 0,0859 | 1954 г. | электроэнергия | 0,0859 |
| Электрический | Локомо | 0,0859 | 1954 г. | электроэнергия | 0,0859 |
| Дровяной | Локомо | 0,1286 | 1954 г. | дрова | 0,1286 |
| Дровяной | Локомо | 0,1286 | 1954 г. | дрова | 0,1286 |

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 2,7 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-100 (D=1000,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова.

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 2,88 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 1,71 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода и пар. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС. ХВО отсутствует. На котельной установлен бак-аккумулятор емкостью 1,5 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 12,222 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Теплоносителем является горячая вода и пар. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 10,0 т/ч. На котельной установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3.. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 1,74 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода и пар. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 0,212 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — электроэнергия. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 1,325 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 0,103 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 1,71 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 1,681 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ)

Установленная мощность котельной составляет 0,138 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Структура и технические характеристики основного (котлового) оборудования котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

| Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,7 | 1 | каменный уголь | 198,42 | 72 | 0,68 | 1999 |
| КВр-0,6-95 К | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,52 | 2014 |
| ДЖК-0,63-ТМ | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,54 | 2007 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 1,74 |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63 | 3 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,54 | 2005 |
| ДЖКП-0,63-Т | 2 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,54 | 2006 |
| Итого: | 5 |  |  |  | 2,7 |  |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,25 | 2 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,215 | 2003 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 0,43 |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-1,36-ТМ | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 1,17 | 2007 |
| ДЖК-0,63-Т | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,54 | 2007 |
| ДЖКП-1,36-Т | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 1,17 | 2007 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 2,88 |  |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |
| Универсал | 1 | каменный уголь | 213,22 | 67 | 0,46 | 1973 |
| ДЖК-0,63-ТМ | 1 | каменный уголь | 198,42 | 72 | 0,54 | 2007 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |
| Универсал-6М | 2 | каменный уголь | 213,22 | 67 | 0,2 | 1996, 2000 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 0,4 |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,54 | 2008 |
| ЖДЖК-1,36Т | 1 |  | 190,48 | 75 | 1,17 | 2007 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 1,71 |  |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,63 | 1 |  | 190,48 | 75 | 0,54 | 2001 |
| КВР-1,45 | 6 | каменный уголь | 213,22 | 67 | 1,247 | 2013, 2012 |
| КВМ-1,0 | 3 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,86 | 2013 |
| НИИСТУ-5 | 3 | каменный уголь | 198,42 | 72 | 0,54 | 2014 |
| Итого: | 13 |  |  |  | 12,222 |  |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |
| ДЖК-0,6 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,52 | 2012 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |
| КЧМ-5 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,08 | 2002 |
| КЧМ-9 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,08 | 2002 |
| Невский электрический | 1 | электроэнергия | 155,28 | 92 | 0,052 | н/д |
| Итого: | 3 |  |  |  | 0,212 |  |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |
| КВ-0,93 К | 1 | каменный уголь | 198,42 | 72 | 0,825 | 2007 |
| НИИСТУ-5 | 1 | каменный уголь | 198,42 | 72 | 0,5 | 2002 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 1,325 |  |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |
| КЧМ3А | 1 | каменный уголь | 219,78 | 65 | 0,103 | 1985 |
| Итого: | 1 |  |  |  | 0,103 |  |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,63 | 1 | каменный уголь | 213,22 | 67 | 0,54 | 2010 |
| ДЖК-0,76 | 1 | каменный уголь | 213,22 | 67 | 0,65 | 2013 |
| НИИСТУ-5М | 1 | каменный уголь | 201,21 | 71 | 0,52 | 2008 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 1,71 |  |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |
| КВР-1,0 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,862 | 2009 |
| КВР-0,25 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,216 | 2009 |
| ДЖК-0,76 | 1 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,603 | 2001 |
| Итого: | 3 |  |  |  | 1,681 |  |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |
| КВМ-80 | 2 | каменный уголь | 190,48 | 75 | 0,069 | 2009 |
| Итого: | 2 |  |  |  | 0,138 |  |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.6 представлены сведения о параметрах установленной тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций.

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Существующие параметры ограничений тепловой мощности, а также значения располагаемой тепловой мощности котельных приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 188,080 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 176,626 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 11,454 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 4,660 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 171,966 |
| г. Заполярный |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 250,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 223,950 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 26,050 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 15,149 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 208,801 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,142 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,018 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,118 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 4,182 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,938 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,938 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,125 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 5,813 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,179 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,240 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,240 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,160 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,080 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,430 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,020 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,410 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,880 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,880 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,070 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,810 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,050 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,950 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,118 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 4,182 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,710 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,070 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,640 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,222 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,222 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,060 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 12,162 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,520 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,520 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,030 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,490 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,740 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,610 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,212 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,212 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,202 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,325 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,325 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,060 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,265 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,103 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,103 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,093 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,710 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,090 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,620 |
| н.п. Корзуново |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,464 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,464 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,065 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,399 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,600 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,232 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,369 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,77 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,77 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,223 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,547 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,620 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,620 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,187 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,433 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,940 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,252 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 8,688 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,406 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,406 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,141 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 10,265 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,640 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,640 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,640 |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,690 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,030 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,660 |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,260 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,260 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,250 |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,89 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,89 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,136 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 12,754 |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,681 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,681 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,080 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,601 |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,138 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0,128 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,460 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,439 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 1,279 |

г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры тепловой мощности нетто по источникам теплоэнергии представлены выше – в таблице 1.6.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды котельных приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 29681,64 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 162750,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9475,00 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 153275,00 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 46382,64 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 294071,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 27504,00 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 266567,00 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1624,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7463,7 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 180,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7283,1 |
| Котельная №4/152, ж/д ст. Печенга 19 км (в.г. №4) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1480,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7986,6 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 193,3 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7796,3 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1033,0 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5296,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 128,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5167,9 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 154,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,6 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 17,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 712,9 |
| Котельная №9/49 пгт Печенга |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 409,10 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 79,70 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1534,30 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 30,70 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,60 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 114,40 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 427,10 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,60 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1670,40 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 134,80 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 25,70 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 488,30 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 55,90 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 213,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,00 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 189,00 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,80 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 699,20 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1788,30 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7237,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 35,50 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7201,50 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 52,60 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 210,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,10 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,90 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 151,60 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 601,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 44,90 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 556,10 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 52,10 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 202,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,50 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 192,50 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 138,30 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 544,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,60 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 519,40 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 18,90 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 74,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,20 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 66,80 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 322,90 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 63,60 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1144,40 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 623,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2281,3 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 55,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2226,1 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1258,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5423,6 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 131,3 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5292,3 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1503,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4682,8 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 113,3 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 4669,5 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1126,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4728,8 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 114,4 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 4614,4 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1565,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6645,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 160,8 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6484,3 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1904,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6213,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 150,4 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6063,5 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 184,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 775,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 18,8 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 756,3 |
| Котельная К-15, Котельная М-4 н.п. Раякоски |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | - |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2682,37 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 1 299,12 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1383,244 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 3703,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17654,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 427,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 17227,3 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 208,90 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 838,50 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 39,90 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 798,60 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 10,10 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 41,00 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,00 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 38,00 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 397,0 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1393,6 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 33,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1359,9 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 49,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 209,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,1 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 204,7 |

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблицах 1.1. – 1.5.

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования не осуществляется.

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Сведения применяющихся температурных графиках на котельных Печенгского муниципального округа приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Сведения о температурных графиках на источниках теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| № | Наименование СЦТ | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
| 2 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
| 3 | Котельная М-4, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
| 4 | Котельная г. Заполярный | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Рудничная |
| 5 | Котельная №3, п. Лиинахамари | 95/70ºС | - |
| 6 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
| 7 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС |  |
| 8 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
| 9 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
| 10 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 95/70ºС | - |
| 11 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
| 12 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
| 13 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС | - |
| 14 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
| 15 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС | - |
| 16 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70 ºС | - |
| 17 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС | - |
| 18 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
| 19 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
| 20 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
| 21 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
| 22 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
| 23 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
| 24 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
| 25 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
| 26 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
| 27 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70 ºС | - |
| 28 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
| 29 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
| 30 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
| 31 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
| 32 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 95/70ºС | - |
| 33 | Котельная №51 н.п. Корзуново | 95/70ºС | - |

з) Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой загрузке приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 188,08 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 162750 |
| Число часов использования УТМ | час | 865 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 10,5% |
| г. Заполярный |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 250 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 294071 |
| Число часов использования УТМ | час | 1176 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 13,7% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,16 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7463,7 |
| Число часов использования УТМ | час | 1447 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 16,5% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7986,6 |
| Число часов использования УТМ | час | 1857 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 21,2% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,938 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5296,1 |
| Число часов использования УТМ | час | 892 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 10,1% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,6 |
| Число часов использования УТМ | час | 608 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 5,8% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,24 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614 |
| Число часов использования УТМ | час | 498,1 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 5,90% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 120 |
| Число часов использования УТМ | час | 279,1 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 4,30% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,88 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712 |
| Число часов использования УТМ | час | 594,4 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 7,10% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 514 |
| Число часов использования УТМ | час | 514 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 7,80% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 213 |
| Число часов использования УТМ | час | 49,5 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 0,80% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,71 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 729 |
| Число часов использования УТМ | час | 426,3 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 5,10% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,222 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 7237 |
| Число часов использования УТМ | час | 592,1 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 7,00% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 210 |
| Число часов использования УТМ | час | 403,8 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 6,20% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,74 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 601 |
| Число часов использования УТМ | час | 345,4 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 4,10% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,212 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 202 |
| Число часов использования УТМ | час | 952,8 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 14,50% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,325 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 544 |
| Число часов использования УТМ | час | 410,6 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 6,30% |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,103 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 74 |
| Число часов использования УТМ | час | 718,4 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 11,00% |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,71 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208 |
| Число часов использования УТМ | час | 706,4 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 8,40% |
| н.п. Корзуново |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,464 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2281,3 |
| Число часов использования УТМ | час | 926 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 4,3% |
| н.п. Лиинахамари |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,6 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5426,6 |
| Число часов использования УТМ | час | 914 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 10,4% |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,77 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4682,8 |
| Число часов использования УТМ | час | 692 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 7,9% |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,62 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4728,8 |
| Число часов использования УТМ | час | 714 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 8,2% |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,94 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6645,1 |
| Число часов использования УТМ | час | 743 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 8,5% |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,406 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 6213,9 |
| Число часов использования УТМ | час | 597 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 6,8% |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,64 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 775,1 |
| Число часов использования УТМ | час | 473 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 3,3% |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Котельная К-15, Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной К-15 | Гкал/ч | 0,69/ |
| Установленная тепловая мощность котельной М-4 | Гкал/ч | 0,26 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2682,37 |
| Число часов использования УТМ | час | - |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | - |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,89 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17654,5 |
| Число часов использования УТМ | час | 1370 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 15,6% |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,681 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 838,5 |
| Число часов использования УТМ | час | 498,8 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 7,60% |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,138 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 41 |
| Число часов использования УТМ | час | 297,1 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 4,50% |
| ж/д ст. Печенга |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,46 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1393,6 |
| Число часов использования УТМ | час | 567 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 2,6% |
| ж/д ст. Печенга |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 209,8 |
| Число часов использования УТМ | час | 161 |
| Среднегодовая загрузка оборудования котельной | % | 1,4% |

и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Сведения о приборах учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Сведения о приборах учёта тепла на источниках теплоснабжения, отпущенного в тепловые сети

| № | Наименование котельной | Наличие УУТЭ | Тип тепловычислителя | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 1 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 2 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 3,4 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | пром. площадка |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Мира №1 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Советская №1 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Советская №2 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Мира №2 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | трубопроводы горячего водоснабжения |
| 2 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Установлен | Теплосчетчик «Логика» | - |
| 3 | Котельная М-4, н.п. Раякоски | Установлен | Теплосчетчик «Логика» | - |
| 4 | Котельная г. Заполярный | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Логика» | ТЭЦ-город |
|  |  | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Магика DR2220M2» | ТЭЦ-Рудничная |
|  |  | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Магика DR2220M2» | ТЭЦ- Промплощадка |
| 5 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установлен | н/д | - |
| 6 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Установлен | н/д | - |
| 7 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установлен | н/д | - |
| 8 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Установлен | н/д | - |
| 9 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Установлен | н/д | - |
| 10 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установлен | н/д | - |
| 11 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установлен | н/д | - |
| 12 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Установлен | н/д | - |
| 13 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Установлен | н/д | - |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Установлен | н/д | - |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Установлен | н/д | - |

На остальных котельных объем отпущенной тепловой энергии определяется расчётным способом на основании утверждённого значения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов основного и вспомогательного оборудования за последние пять лет зафиксировано не было. Оборудование котельных находится в работоспособном состоянии.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) Проектный и установленный топливный режим котельной. Сведения о резервном топливе

Анализ предоставленных данных о топливных режимах котельных показал, что установленный топливный режим соответствует проектному. Сведения об установленном топливном режиме котельных в зонах деятельности ЕТО за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения приведён в таблице 1.11.

Таблица 1.11 - Установленный топливный режим котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 21665,43 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 29681,64 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 9559,80 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 33855,94 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 46382,64 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 9551,33 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,32 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1694 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,114 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1543,6 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1,476 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1033 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,22 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 154,3 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 4910 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 532,70 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 409,10 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5375,82 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 40,00 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 30,70 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5372,50 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 556,20 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 427,10 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5375,22 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 25,70 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 13,47 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 3668,87 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 72,70 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 55,90 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5382,39 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 246,10 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 189,00 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5375,86 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2328,50 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1788,30 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5376,04 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 68,40 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 52,60 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5383,04 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 197,40 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 151,60 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5375,89 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 67,90 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 52,10 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5371,13 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 180,10 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 138,30 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5375,35 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 24,60 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 18,90 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5378,05 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 420,40 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 322,90 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5376,55 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,891 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 623,7 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 4900 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1,798 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1258,7 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2597,00 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1994,50 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5376,01 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,148 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1503,5 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,236 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1565,3 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,72 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 1904,3 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,244 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 184,1 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5282 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс. кВтч | - |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | - |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | - |
| Котельная М-4, н.п. Раякоски |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс. кВтч | - |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | - |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | - |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 5,29 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 3703,1 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5111 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 272,00 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 208,90 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5376,10 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 13,20 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 10,10 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5356,06 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,567 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 397 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 4901 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,07 |
|  | (основное условное топливо) | т.у.т. | 49,2 |
| 2 | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год | ккал/кг | 5282 |

н) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в Печенгском муниципальном округе отсутствуют.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Краткое описание тепловых сетей Печенгского муниципального округа, включая сооружений на них, приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Краткая характеристика тепловых сетей Печенгского муниципального округа

| Наименование: РЭТД, источника теплоэнергии, теплоснабжающей организации, показателя | Ед. изм. | 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 15420,1 |
| Материальная характеристика | кв.м | 6780,63 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 1442,3 |
| г. Заполярный |  |  |
| Котельная (АО "МЭС"), тепловые сети (МУП "Тепловые сети") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 17461,50 |
| Материальная характеристика | кв.м | 8895,447 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 7881,130 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1277,700 |
| Материальная характеристика | кв.м | 278,367 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 20,443 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1523,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 394,680 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 133,380 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 647,600 |
| Материальная характеристика | кв.м | 168,758 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 69,880 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 528,100 |
| Материальная характеристика | кв.м | 96,700 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,780 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 713,300 |
| Материальная характеристика | кв.м | 169,700 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 13,980 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 0,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 0,000 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 2,800 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 266,300 |
| Материальная характеристика | кв.м | 41,800 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 51,990 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 74,800 |
| Материальная характеристика | кв.м | 8,600 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,940 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 0,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 0,000 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 16,770 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 25,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 6,400 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 90,560 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 800,90 |
| Материальная характеристика | кв.м | 216,20 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 102,86 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 90,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 8,700 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 3,350 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 494,500 |
| Материальная характеристика | кв.м | 95,800 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,390 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 37,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 5,200 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 1,120 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 231,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 45,500 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 3,750 |
| п.г.т. Печенга |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 0,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 0,000 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 2,400 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 177,500 |
| Материальная характеристика | кв.м | 11,000 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 19,170 |
| н.п. Корзуново |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 771,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 68,190 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 43,040 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1230,400 |
| Материальная характеристика | кв.м | 316,800 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 94,470 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1732,800 |
| Материальная характеристика | кв.м | 218,000 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 90,000 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1062,800 |
| Материальная характеристика | кв.м | 105,580 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 43,040 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 792,600 |
| Материальная характеристика | кв.м | 217,960 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 45,840 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1612,200 |
| Материальная характеристика | кв.м | 95,980 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 103,970 |
| н.п. Луостари |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 242,480 |
| Материальная характеристика | кв.м | 1522,740 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 15,650 |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Тепловые сети МУП «Сети Никеля» от Котельная К-15 |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 1911,250 |
| Материальная характеристика | кв.м | 191,500 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 35,780 |
| н.п. Раякоски |  |  |
| Тепловые сети МУП «Сети Никеля» от Котельная М-4 |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 195,800 |
| Материальная характеристика | кв.м | 26,700 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 5,590 |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 3080,0 |
| Материальная характеристика | кв.м | 793,2 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 255,0 |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 210,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 32,700 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 25,710 |
| н.п. Спутник |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 0,000 |
| Материальная характеристика | кв.м | 0,000 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 0,670 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 836,100 |
| Материальная характеристика | кв.м | 98,600 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,050 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | м | 47,900 |
| Материальная характеристика | кв.м | 6,600 |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 4,360 |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложениях к настоящей Схеме.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой на грузки потребителей, подключенных к таким участкам

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС.

Система теплоснабжения двухтрубная/четырёхтрубная, открытая/закрытая. Схема тепловых сетей кольцевая.

Распределительные и внутриквартальные тепловые сети присоединены к зданиям, разделены на 4 зоны. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях присутствуют. В составе тепловой сети эксплуатируется станция смешения.

Сети имеют как подземный, так и надземный/подвальный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. В последнее время в качестве изоляции применяется ППУ. Следует отметить, что большинство тепловых сетей 1930-1970 г.г. прокладки. Поэтому все участки со сроком эксплуатации 25 лет нельзя считать надёжными.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются П-образные и сальниковые компенсаторы, также используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация).

Котельная г. Заполярный

Общая протяжённость тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» составляет 24627,1 м в двухтрубном исчислении. Их обслуживают две теплосетевые организации: МУП «Тепловые сети» и АО «Кольская ГМК».

В эксплуатации у МУП «Тепловые сети» находятся тепловые сети на территории города Заполярный протяжённостью 17461,5 м в двухтрубном исчислении.

АО «Кольская ГМК» эксплуатирует тепловые сети на территории промплощадки протяжённостью 7165,6 м двухтрубном исчислении.

Сети имеют как подземный и надземный, так и подвальный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используется минераловатные маты и ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются компенсаторы и естественные изменения направления.

Таблица 2.2.1 - Параметры тепловых сетей пгт. Никель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС»

| Диам. тр.-да | Тепловая сеть по графику 105/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в однотрубном исполнении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача |  |  |  |  |  | Всего, м | Обратка |  |  |  |  |  | Всего, м |  |
|  | Надземная |  | Подземная |  | В подвалах |  |  | Надземная |  | Подземная |  | В подвалах |  |  |  |
| d, мм | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 |  | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 |  |  |
| В целом по пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 122,1 | 0,24 | 831,8 | 1,63 | 0 | 0 | 953,9 | 122,1 | 0,24 | 831,8 | 1,63 | 0 | 0 | 953,9 | 1907,8 |
| 70 | 0 | 0 | 217,7 | 0,84 | 0 | 0 | 217,7 | 0 | 0 | 217,7 | 0,84 | 0 | 0 | 217,7 | 435,4 |
| 75 | 234,2 | 1,03 | 524,25 | 2,32 | 0 | 0 | 758,45 | 234,2 | 1,03 | 524,25 | 2,69 | 0 | 0 | 758,45 | 1516,9 |
| 80 | 110,6 | 0,56 | 17,8 | 0,09 | 0 | 0 | 128,4 | 110,6 | 0,56 | 17,8 | 0,09 | 0 | 0 | 128,4 | 256,8 |
| 100 | 1240,25 | 9,74 | 1795,7 | 14,10 | 615,25 | 4,83 | 3651,2 | 697,25 | 5,47 | 1795,7 | 14,10 | 615,25 | 4,83 | 3108,2 | 6759,4 |
| 125 | 0 | 0 | 66,5 | 0,82 | 0 | 0 | 66,5 | 0 | 0 | 66,5 | 0,82 | 0 | 0 | 66,5 | 133 |
| 150 | 1200,15 | 21,20 | 1191,7 | 21,05 | 525,55 | 9,285 | 2917,4 | 657,15 | 11,60 | 1191,7 | 21,05 | 525,55 | 9,285 | 2374,4 | 5291,8 |
| 200 | 196,2 | 6,16 | 1653,95 | 51,94 | 334,3 | 11,09 | 2184,45 | 196,2 | 6,16 | 1653,95 | 51,94 | 334,3 | 11,09 | 2184,45 | 4368,9 |
| 250 | 439,1 | 21,54 | 1196,9 | 58,72 | 145 | 7,115 | 1781 | 963,7 | 47,28 | 1415,8 | 69,46 | 145 | 7,115 | 2524,5 | 4305,5 |
| 300 | 524,6 | 37,06 | 435,5 | 30,78 | 0 | 0 | 960,1 | 0 | 0,00 | 216,6 | 15,31 | 0 | 0 | 216,6 | 1176,7 |
| 350 | 0 | 0,00 | 204 | 19,62 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0,00 | 204 | 19,62 | 0 | 0 | 204 | 408 |
| 400 | 135,3 | 17,00 | 76,9 | 9,66 | 0 | 0 | 212,2 | 135,3 | 17,00 | 76,9 | 9,66 | 0 | 0 | 212,2 | 424,4 |
| 500 | 1476,9 | 289,85 | 437,9 | 85,94 | 13 | 2,55 | 1927,8 | 1476,9 | 289,85 | 437,9 | 85,94 | 13 | 2,55 | 1927,8 | 3855,6 |
| Итого: | 5679,4 | 404,36 | 8650,6 | 297,48 | 1633,1 | 34,87 | 15963,1 | 4593,4 | 379,17 | 8650,6 | 293,125 | 1633,1 | 34,87 | 14877,1 | 30840,2 |
| в т.ч Зона -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 162,75 | 0,63 |  |  | 162,75 |  |  | 162,75 | 0,63 |  |  | 162,75 | 325,5 |
| 80 | 110,6 | 0,56 | 17,8 | 0,09 |  |  | 128,4 | 110,6 | 0,56 | 17,8 | 0,09 |  |  | 128,4 | 256,8 |
| 100 | 682,5 | 5,36 | 680,7 | 5,35 | 550,8 | 4,33 | 1914 | 139,5 | 1,09 | 680,7 | 5,35 | 550,8 | 4,33 | 1371 | 3285 |
| 125 |  |  | 29,0 | 0,36 |  |  | 29 |  |  | 29,0 | 0,36 |  |  | 29 | 58 |
| 150 | 746,5 | 13,19 | 453,7 | 8,02 | 464,7 | 8,21 | 1664,9 | 203,5 | 3,59 | 453,7 | 8,02 | 464,7 | 8,21 | 1121,9 | 2786,8 |
| 200 | 11,75 | 0,37 | 490,15 | 15,39 | 315,3 | 9,90 | 817,2 | 11,75 | 0,37 | 490,15 | 15,39 | 315,3 | 9,90 | 817,2 | 1634,4 |
| 250 | 168,7 | 8,28 | 205,6 | 10,09 | 145,0 | 7,12 | 519,3 | 168,7 | 8,28 | 205,6 | 10,09 | 145,0 | 7,12 | 519,3 | 1038,6 |
| 300 |  |  | 216,6 | 15,31 |  |  | 216,6 |  |  | 216,6 | 15,31 |  |  | 216,6 | 433,2 |
| 350 |  |  | 204 | 19,62 |  |  | 204 |  |  | 204 | 19,62 |  |  | 204 | 408 |
| 400 | 135,3 | 17,00 | 76,9 | 9,66 |  |  | 212,2 | 135,3 | 17,00 | 76,9 | 9,66 |  |  | 212,2 | 424,4 |
| 500 | 1476,9 | 289,85 | 437,9 | 85,94 | 13,0 | 2,55 | 1927,8 | 1476,9 | 289,85 | 437,9 | 85,94 | 13,0 | 2,55 | 1927,8 | 3855,6 |
| Итого: | 3332,25 | 334,59 | 2975,1 | 170,425 | 1488,8 | 32,1 | 7796,15 | 2246,25 | 320,72 | 2975,1 | 170,425 | 1488,8 | 32,1 | 6710,15 | 14506,3 |
| Зона -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 122,1 | 0,24 | 488,25 | 0,96 |  |  | 610,35 | 122,1 | 0,24 | 488,25 | 0,96 |  |  | 610,35 | 1220,7 |
| 70 |  |  | 54,95 | 0,21 |  |  | 54,95 |  |  | 54,95 | 0,21 |  |  | 54,95 | 109,9 |
| 75 | 179,35 | 0,79 | 245,4 | 1,09 |  |  | 424,75 | 179,35 | 0,79 | 245,4 | 1,09 |  |  | 424,75 | 849,5 |
| 100 |  |  | 331,55 | 2,61 |  |  | 331,55 |  |  | 331,55 | 2,61 |  |  | 331,55 | 663,1 |
| 125 |  |  | 37,5 | 0,46 |  |  | 37,5 |  |  | 37,5 | 0,46 |  |  | 37,5 | 75 |
| 150 | 111,25 | 1,97 | 310,25 | 5,48 |  |  | 421,5 | 111,25 | 1,97 | 310,25 | 5,48 |  |  | 421,5 | 843 |
| 200 | 40,5 | 1,27 | 288,25 | 9,05 |  |  | 328,75 | 40,5 | 1,27 | 288,25 | 9,05 |  |  | 328,75 | 657,5 |
| 250 |  |  | 767,6 | 37,66 |  |  | 767,6 |  |  | 767,6 | 37,66 |  |  | 767,6 | 1535,2 |
| Итого: | 453,2 | 4,27 | 2523,75 | 57,51 | 0 | 0 | 2976,95 | 453,2 | 4,27 | 2523,75 | 57,51 | 0 | 0 | 2976,95 | 5953,9 |
| Зона -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 317,05 | 0,62 |  |  | 317,05 |  |  | 317,05 | 0,62 |  |  | 317,05 | 634,1 |
| 75 |  |  | 85,05 | 0,38 |  |  | 85,05 |  |  | 85,05 | 0,75 |  |  | 85,05 | 170,1 |
| 100 | 152,35 | 1,20 | 524,25 | 4,12 | 64,45 | 0,51 | 741,05 | 152,35 | 1,20 | 524,25 | 4,12 | 64,45 | 0,51 | 741,05 | 1482,1 |
| 150 | 79,9 | 1,41 | 85,35 | 1,51 | 60,85 | 1,08 | 226,1 | 79,9 | 1,41 | 85,35 | 1,51 | 60,85 | 1,08 | 226,1 | 452,2 |
| 200 |  |  | 461,4 | 14,49 |  |  | 461,4 |  |  | 461,4 | 14,49 |  |  | 461,4 | 922,8 |
| Итого: | 232,25 | 2,61 | 1473,1 | 21,11 | 125,3 | 1,58 | 1830,65 | 232,25 | 2,61 | 1473,1 | 21,48 | 125,3 | 1,58 | 1830,65 | 3661,3 |
| Зона -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 26,5 | 0,05 |  |  | 26,5 |  |  | 26,5 | 0,05 |  |  | 26,5 | 53 |
| 75 | 54,85 | 0,24 | 193,8 | 0,86 |  |  | 248,65 | 54,85 | 0,24 | 193,8 | 0,86 |  |  | 248,65 | 497,3 |
| 100 | 405,4 | 3,18 | 259,2 | 2,04 |  |  | 664,6 | 405,4 | 3,18 | 259,2 | 2,04 |  |  | 664,6 | 1329,2 |
| 150 | 262,5 | 4,64 | 342,4 | 6,05 |  |  | 604,9 | 262,5 | 4,64 | 342,4 | 6,05 |  |  | 604,9 | 1209,8 |
| 200 | 143,95 | 4,52 | 414,15 | 13,01 | 19 | 1,19 | 577,1 | 143,95 | 4,52 | 414,15 | 13,01 | 19 | 1,19 | 577,1 | 1154,2 |
| 250 | 270,4 | 13,27 | 223,7 | 10,98 |  |  | 494,1 | 270,4 | 13,27 | 223,7 | 10,98 |  |  | 494,1 | 988,2 |
| Итого: | 1137,1 | 25,84 | 1459,75 | 32,97 | 19 | 1,19 | 2615,85 | 1137,1 | 25,84 | 1459,75 | 32,97 | 19 | 1,19 | 2615,85 | 5231,7 |
| Магистраль 3-4 зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  | 524,6 | 25,74 | 218,9 | 10,74 |  |  | 743,5 | 743,5 |
| 300 | 524,6 | 37,06 | 218,9 | 15,47 |  |  | 743,5 |  |  |  |  |  |  |  | 743,5 |
| Итого: | 524,6 | 37,06 | 218,9 | 15,47 | 0 | 0 | 743,5 | 524,6 | 25,74 | 218,9 | 10,74 | 0 | 0 | 743,5 | 1487 |

Таблица 2.2.2 – Параметры тепловых сетей до УУТЭ котельной г. Заполярный (собственные нужды) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС

| Условн. Диаметр тр-да, мм | Отопление (по длине теплотрассы) |  |  |  |  |  | Паропровод (по длине теплотрассы) |  |  |  |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по графику 115/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | Подземная |  | В подвалах |  | Надземная |  | Подземная |  | В подвалах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подача | Конденсатопровод | Подача | Конденсатопровод | Подача | Конденсатопровод |  |
|  | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | L, м | L, м | L, м | L, м | L, м |  |
| 400 | 50,00 | 12,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
| ИТОГО: | 50,00 | 12,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |

Таблица 2.2.3 - Параметры тепловых сетей г. Заполярный в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС и теплосетевой организации МУП «Тепловые сети»

| Наименование участка | Количество труб на участке трассы | Условный диаметр трубопроводов на участке D у, м | Наружный диаметр трубопроводов на участке D н, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) - L, м | Протяжённость сети общая, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м | Назначение тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - Космонавтов, 6а | 2 | 0,600 | 0,630 | 321,440 | 642,880 | минвата | наружная на опорах | 2003 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,600 | 0,630 | 100,000 | 200,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2018 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,600 | 0,630 | 120,000 | 240,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2019 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,600 | 0,630 | 60,000 | 120,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2017 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,600 | 0,630 | 210,000 | 420,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2015 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,600 | 0,630 | 295,000 | 590,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2013 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,500 | 0,529 | 811,440 | 1622,880 | минвата | наружная на опорах | 2003 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,500 | 0,529 | 30,950 | 61,900 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2012 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,500 | 0,529 | 295,000 | 590,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2013 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,500 | 0,529 | 41,700 | 83,400 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2015 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,500 | 0,529 | 49,300 | 98,600 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,500 | 0,529 | 50,880 | 101,760 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 41 | 2 | 0,150 | 0,159 | 182,100 | 364,200 | стекловата | наружная на опорах | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 6,100 | 12,200 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 33, 27, 21, 19, 17 | 2 | 0,200 | 0,219 | 180,440 | 360,880 | стекловата | непроходной канал | 2002 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 52,150 | 104,300 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2002 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 177,960 | 355,920 | стекловата | наружная в лотках | 2002 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 72,730 | 145,460 | стекловата | непроходной канал | 2002 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 3,750 | 7,500 | стекловата | наружная | 2002 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 11,900 | 23,800 | стекловата | непроходной канал | 2002 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 31,750 | 63,500 | стекловата | непроходной канал | 2002 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 33, 35, 37 | 2 | 0,150 | 0,159 | 15,200 | 30,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 38,150 | 76,300 | минвата | подвал | 1985 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 24,600 | 49,200 | минвата | подвал | 1985 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 61,120 | 122,240 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 35,300 | 70,600 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2010 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 52,250 | 104,500 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2010 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 9,950 | 19,900 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 12,800 | 25,600 | минвата | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6а - ул. Юбилейная, 12 | 2 | 0,350 | 0,377 | 14,200 | 28,400 | пенополиуретан | наружная на опорах | 1988 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,400 | 0,426 | 157,170 | 314,340 | пенополиуретан | наружная на опорах | 1988 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,400 | 0,426 | 160,900 | 321,800 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2016 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,400 | 0,426 | 80,540 | 161,080 | минвата | наружная на опорах | 1988 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,400 | 0,426 | 59,150 | 118,300 | пенополиуретан | непроходной канал | 2015 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,400 | 0,426 | 93,000 | 186,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 24,800 | 49,600 | стекловата | непроходной канал | 1988 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 285,250 | 570,500 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 17,200 | 34,400 | стекловата | непроходной канал | 2000 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 190,660 | 381,320 | стекловата | наружная на опорах | 2000 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 44,120 | 88,240 | стекловата | непроходной канал | 2000 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 125,700 | 251,400 | стекловата | наружная на опорах | 2000 |  | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 8 - ул. Стрельцова - ул. Мира, 6, 8, 12 | 2 | 0,150 | 0,159 | 88,200 | 176,400 | стекловата | непроходной канал | 1998 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 54,700 | 109,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 111,350 | 222,700 | вспененный каучук | наружная на опорах | 1998 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 73,850 | 147,700 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 68,050 | 136,100 | стекловата | наружная на опорах | 1998 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 11,500 | 23,000 | стекловата | наружная на опорах | 1998 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 37,900 | 75,800 | стекловата | непроходной канал | 1998 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 148,520 | 297,040 | стекловата | непроходной канал | 1998 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 18,500 | 37,000 | стекловата | наружная на опорах | 1998 |  | отопление, ГВС |
| ул. Юбилейная, 2, 4, 6, 8, 10 | 2 | 0,070 | 0,076 | 19,200 | 38,400 | стекловата | подвал | 1988 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 16,610 | 33,220 | стекловата | подвал | 1986 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 77,660 | 155,320 | стекловата | подвал | 1988 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 39,700 | 79,400 | стекловата | подвал | 1988 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 27,750 | 55,500 | стекловата | непроходной канал | 1988 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 36,380 | 72,760 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 41,100 | 82,200 | пенополиуретан | подвал | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 21,170 | 42,340 | пенополиуретан | подвал | 2014 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 15,160 | 30,320 | пенополиуретан | подвал | 2017 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 80,500 | 161,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 38,600 | 77,200 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 21,800 | 43,600 | пенополиуретан | подвал | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 78,860 | 157,720 | пенополиуретан | подвал | 2010 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 27,550 | 55,100 | пенополиуретан | подвал | 2014 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 145,900 | 291,800 | стекловата | подвал | 1985 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 14,030 | 28,060 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 11,060 | 22,120 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Юбилейная, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 2 | 0,070 | 0,076 | 1,550 | 3,100 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 56,200 | 112,400 | стекловата | подвал | 2014 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 150,600 | 301,200 | стекловата | подвал | 1993 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 93,800 | 187,600 | стекловата | непроходной канал | 1993 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 131,900 | 263,800 | стекловата | подвал | 1992 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 14,500 | 29,000 | стекловата | непроходной канал | 1992 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 42,000 | 84,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 77,700 | 155,400 | стекловата | подвал | 1989 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 64,510 | 129,020 | стекловата | непроходной канал | 2016 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6а - ул. Бабикова, 19 | 2 | 0,400 | 0,426 | 5,400 | 10,800 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,400 | 0,426 | 451,400 | 902,800 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 91,750 | 183,500 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 62,500 | 125,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2015 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 429,110 | 858,220 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 35,690 | 71,380 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 29,390 | 58,780 | стекловата | подвал | 2010 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 5,550 | 11,100 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 13,800 | 27,600 | стекловата | подвал | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 47,150 | 94,300 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 19,530 | 39,060 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 5,500 | 11,000 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 14,260 | 28,520 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 12,400 | 24,800 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 2,400 | 4,800 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 14 - ул. Юбилейная, 5 | 2 | 0,150 | 0,159 | 50,700 | 101,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 21,120 | 42,240 | пенополиуретан | подвал | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 54,400 | 108,800 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 9,750 | 19,500 | стекловата | наружная | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 63,800 | 127,600 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 104,750 | 209,500 | базальтовые плиты | наружная в лотках | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,050 | 0,057 | 2,800 | 5,600 | стекловата | наружная | 1990 |  | отопление, ГВС |
| ул. Юбилейная, 13 - ул. Мира, 11, 13, 15, 17, 19 - ул. Крупской, 10, 6, 4 | 2 | 0,100 | 0,108 | 18,880 | 37,760 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 117,950 | 235,900 | стекловата | непроходной | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 12,670 | 25,340 | пенополиуретан | непроходной канал | 2013 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 191,650 | 383,300 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 24,720 | 49,440 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 14,000 | 28,000 | стекловата | подвал | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 16,770 | 33,540 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 19,640 | 39,280 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 19,350 | 38,700 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 15,200 | 30,400 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 27,500 | 55,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 41,900 | 83,800 | пенополиуретан | подвал | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 46,650 | 93,300 | пенополиуретан | подвал | 2011 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 29,150 | 58,300 | стекловата | непроходной канал | 2011 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 47,100 | 94,200 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 13,000 | 26,000 | стекловата | подвал | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 28,700 | 57,400 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Бабикова, 11, 13, 15 - ул. Крупской, 2/9 | 2 | 0,100 | 0,108 | 61,510 | 123,020 | пенополиуретан | непроходной канал | 2019 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 18,600 | 37,200 | стекловата | подвал | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 42,600 | 85,200 | пенополиуретан | подвал | 2019 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 3,000 | 6,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2019 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 17,120 | 34,240 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 8,400 | 16,800 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 17,930 | 35,860 | стекловата | непроходной канал | 1995 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 54,450 | 108,900 | стекловата | наружная на опорах | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 159,520 | 319,040 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2019 |  | отопление, ГВС |
| ул. Бабикова, 14, 14б, 16, 18, 20, 22, 24 | 2 | 0,080 | 0,089 | 62,040 | 124,080 | стекловата | наружная на опорах | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 138,400 | 276,800 | стекловата | наружная на опорах | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 51,370 | 102,740 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 60,870 | 121,740 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 30,920 | 61,840 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 102,380 | 204,760 | стекловата | подвал | 2005 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 34,920 | 69,840 | стекловата | непроходной канал | 2005 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 57,640 | 115,280 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 13,970 | 27,940 | стекловата | наружная в лотках | 2005 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 20,100 | 40,200 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2012 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 234,230 | 468,460 | стекловата | подвал | 2005 |  | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6а - ул. Бабикова, 2 | 2 | 0,300 | 0,325 | 8,450 | 16,900 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2012 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 10,550 | 21,100 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 163,040 | 326,080 | пенополиуретан | наружная на опорах | 1998 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 500,900 | 1001,800 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 96,250 | 192,500 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 253,650 | 507,300 | стекловата | непроходной канал | 2016 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 94,140 | 188,280 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 55,500 | 111,000 | стекловата | непроходной канал | 2011 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6 - ул. К.Маркса, 15 | 2 | 0,200 | 0,219 | 99,440 | 198,880 | стекловата | непроходной канал | 2016 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 101,720 | 203,440 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2016 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 41,100 | 82,200 | стекловата | подвал | 2016 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 27,400 | 54,800 | стекловата | подвал | 2016 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 47,840 | 95,680 | стекловата | непроходной канал | 2016 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 2,920 | 5,840 | стекловата | наружная на опорах | 2016 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 17,800 | 35,600 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 96,050 | 192,100 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 |  | отопление, ГВС |
| ул. Шмакова, 1 - 4 | 2 | 0,100 | 0,108 | 27,100 | 54,200 | стекловата | непроходной канал | 2013 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 56,850 | 113,700 | стекловата | наружная на опорах | 1997 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,050 | 0,057 | 34,000 | 68,000 | стекловата | непроходной канал | 1997 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Мира, 1 - 7 - ул. Крупской, 9 | 2 | 0,100 | 0,108 | 31,430 | 62,860 | стекловата | непроходной канал | 1985 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 42,430 | 84,860 | пенополиуретан | непроходной канал | 2016 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 87,720 | 175,440 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 66,210 | 132,420 | стекловата | подвал | 1985 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 24,000 | 48,000 | пенополиуретан | подвал | 2017 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 98,550 | 197,100 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 83,400 | 166,800 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 14,800 | 29,600 | пенополиуретан | подвал | 2017 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 52,000 | 104,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 95,680 | 191,360 | стекловата | непроходной канал | 1985 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 8 - Ясный - Короткий - Бабикова - Крупской | 2 | 0,040 | 0,045 | 7,550 | 15,100 | стекловата | непроходной канал | 2001 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,050 | 0,057 | 7,340 | 14,680 | стекловата | непроходной канал | 2001 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,050 | 0,057 | 26,980 | 53,960 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,050 | 0,057 | 26,520 | 53,040 | стекловата | трасса на опорах | 2001 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 27,480 | 54,960 | пенополиуретан | непроходной канал | 2018 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 35,810 | 71,620 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 36,590 | 73,180 | стекловата | непроходной канал | 2001 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 133,830 | 267,660 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 115,070 | 230,140 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 45,390 | 90,780 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 18,020 | 36,040 | стекловата | непроходной канал | 2001 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 1,600 | 3,200 | стекловата | наружная на опорах | 2001 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 138,500 | 277,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 163,400 | 326,800 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 96,280 | 192,560 | стекловата | наружная на опорах | 2001 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 2,660 | 5,320 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2018 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 53,600 | 107,200 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 169,860 | 339,720 | пенополиуретан | непроходной канал | 2018 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
| ул. Бабикова, 2, 4, 6, 8, 10 | 2 | 0,070 | 0,076 | 15,850 | 31,700 | стекловата | непроходной канал | 2005 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 12,000 | 24,000 | стекловата | подвал | 2005 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 22,380 | 44,760 | стекловата | наружная на опорах | 2005 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 71,450 | 142,900 | стекловата | подвал | 2005 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 138,360 | 276,720 | стекловата | непроходной канал | 2005 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,050 | 0,057 | 20,400 | 40,800 | стекловата | непроходной канал | 2005 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 72,550 | 145,100 | стекловата | подвал | 2005 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 3,100 | 6,200 | стекловата | подвал | 2005 |  | отопление, ГВС |
| ул. Бабикова, 2 - ул. Ленинградская, 4 - ул. Ленина, 1 | 2 | 0,100 | 0,108 | 22,150 | 44,300 | стекловата | подвал | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 19,350 | 38,700 | пенополиуретан | непроходной канал | 2009 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 210,250 | 420,500 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2009 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 31,350 | 62,700 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 86,200 | 172,400 | стекловата | наружная на опорах | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 158,770 | 317,540 | стекловата | непроходной канал | 1990 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 24,300 | 48,600 | стекловата | подвал | 1990 |  | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 41 - ул. Терешковой, 6 | 2 | 0,250 | 0,273 | 4,800 | 9,600 | стекловата | наружная на опорах | 1994 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 489,100 | 978,200 | стекловата | наружная на опорах | 1997 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,300 | 0,325 | 642,150 | 1284,300 | стекловата | наружная на опорах | 1994 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,080 | 0,089 | 25,250 | 50,500 | стекловата | наружная на опорах | 1996 |  | отопление, ГВС |
| ул. Терешковой, 2а - ул. Ленина, 5, 8 | 2 | 0,150 | 0,159 | 111,750 | 223,500 | минвата | наружная на опорах | 1996 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 109,000 | 218,000 | минвата | непроходной канал | 1996 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 37,900 | 75,800 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 80,050 | 160,100 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2010 |  | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 23, 25, 29 | 2 | 0,150 | 0,159 | 180,950 | 361,900 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2006 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 33,250 | 66,500 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2006 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 26,200 | 52,400 | вспененный каучук | непроходной канал | 2006 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 12,700 | 25,400 | вспененный каучук | подвал | 2006 |  | отопление, ГВС |
| Сафонова - Ленина - Терешковой | 2 | 0,200 | 0,219 | 16,600 | 33,200 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2004 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 12,600 | 25,200 | стекловата | непроходной канал | 2004 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,200 | 0,219 | 70,300 | 140,600 | вспененный каучук | наружная в лотках | 2004 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 100,840 | 201,680 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2004 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,125 | 0,133 | 60,400 | 120,800 | стекловата | непроходной канал | 2004 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 3,500 | 7,000 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2004 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 12,770 | 25,540 | стекловата | подвал | 2004 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 48,800 | 97,600 | стекловата | непроходной канал | 2004 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 12,800 | 25,600 | стекловата | подвал | 2004 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 47,800 | 95,600 | стекловата | непроходной канал | 2004 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 169,050 | 338,100 | стекловата | наружная в лотках | 1992 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 63,710 | 127,420 | стекловата | непроходной канал | 1992 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 15,050 | 30,100 | стекловата | наружная на опорах | 1992 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 45,300 | 90,600 | стекловата | непроходной канал | 1992 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 101,350 | 202,700 | стекловата | непроходной канал | 2009 | до 2,0 м | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,250 | 0,273 | 64,650 | 129,300 | стекловата | наружная на опорах | 2009 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,100 | 0,108 | 43,080 | 86,160 | стекловата | наружная на опорах | 2009 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 31,350 | 62,700 | стекловата | наружная на опорах | 2009 |  | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 35 - ул. Ленина, 39 | 2 | 0,125 | 0,133 | 9,460 | 18,920 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,150 | 0,159 | 137,340 | 274,680 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 |  | отопление, ГВС |
| СБО | 2 | 0,050 | 0,057 | 50,350 | 100,700 | стекловата | наружная на опорах | 1987 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 179,100 | 358,200 | стекловата | наружная на опорах | 1987 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 62,200 | 124,400 | стекловата | наружная на опорах | 1987 |  | отопление, ГВС |
|  | 2 | 0,070 | 0,076 | 31,180 | 62,360 | стекловата | наружная на опорах | 1987 |  | отопление, ГВС |
| ИТОГО: |  |  | 0,254697 | 17461,500 | 34923,000 |  |  |  |  |  |

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1277,7 м в двухтрубном исчислении, а общая материальная характеристика – 278,367 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей – 2011 г., 2019 г., 2020 г.

В качестве основного изоляционного материала используется минвата, ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1523,0 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика – 394,68 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки/перекладки сетей – 2010 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2023 г. В качестве основного изоляционного материала используются минвата, ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения, а также через теплообменное оборудование.

Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 647,6 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика – 168,758 м2.

Сети имеют подземный и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей – 1983/2001 гг., 2014 г., 2022 г., 2023 г. В качестве основного изоляционного материала используется ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления

Котельная №3, п. Лиинахамари

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1230,4 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика - 316,8 м2.

Сети имеют как подземный и надземный, так и подвальный тип прокладки. Год перекладки сетей - 2010-2020 г.г. В качестве основного изоляционного материала используется ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5)

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 792,6 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика - 217,96 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2023 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей не превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15)

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1732,8 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика - 218,0 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2023 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5)

Отпуск тепла осуществляется по одному выводу. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1612,2 м в двухтрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 95,98 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2023 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15)

Отпуск тепла осуществляется по одному выводу для сетевой воды и одному выводу для пара. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Пар в системе теплоснабжения используется для нужд столовой. Конденсатопровод отсутствует, т.е. конденсат в котельную не возвращается. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1062,8 м в двухтрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 105,58 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2023 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения.

Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3080,0 м в двухтрубном исчислении., общая материальная характеристика – 793,2 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей –2017 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата, ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Параметры тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «ПромВоенСтрой»

Таблица 2.3.1 - Котельная № 13/73

| Наименование участка | Протяжённость участка (м) | Тип прокладки | Год прокладки | Марка, толщина теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (мм) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| № 1 | 73,2 | наземная прокладка | 2011 | минвата, ОЦ | 219 | 219 | 108 | 108 |
| № 2 | 19,0 | наземная прокладка | 2011 | минвата, ОЦ | 159 | 159 | 108 | 108 |
| № 3 | 50,7 | наземная прокладка | 2011 | минвата, ОЦ | 159 | 159 | 108 | 108 |
| № 4 | 53,3 | наземная прокладка | 2011 | минвата, ОЦ | 125 | 125 | 108 | 108 |
| № 5 | 10,0 | наземная прокладка | 2011 | минвата, ОЦ | 108 | 89 | 89 | 89 |
| № 6 | 53,0 | наземная прокладка | 2011 | минвата, ОЦ | 108 | 89 | 57 | 57 |
| № 7 | 63,4 | подземная прокладка | 2014 | сталь | 108 | 89 | 89 | 76 |
| № 8 | 37,8 | подземная прокладка | 2011 | сталь | 108 | 89 | 89 | 76 |
| № 9 | 5,4 | подземная прокладка | 2011 | сталь | 159 | 159 | 108 | 89 |
| № 10 | 89 | транзит | 2011/ 2019 | минвата, ОЦ | 125 | 125 | 108 | 57 |
| № 11 | 15,1/19/3 | подземная прокладка | 2019 | ППУ, ОЦ | 159 | 108 | 108 | 108 |
| № 12 | 82,0 | транзит | 2011 | минвата, ОЦ | 125 | 125 | 108 | 89 |
| № 13 | 40,5/ 52,9 | в насыпи | 2011 | сталь | 108 | 89 | 89 | 89 |
| № 14 | 15,6 | подземная прокладка | 2011/ 2020 | ППУ П, ОЦ | 108 | 89 | 57 | - |
| № 15 | 15,0 | наземная прокладка | 2019 | минвата, рубероид | 57 | 57 | - | - |
| Итого: | ЦО -623 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | ГВС – 654,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.2 - Котельная № 4/152

| Наименование участка | Протяженность участка (м) | Тип прокладки | Год прокладки | Марка, толщина теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (мм) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| № 1 | 86,1 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 219 | 219 | 108 | 108 |
| № 2 | 29,4 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 219 | 219 | 108 | 108 |
| № 3 | 23,4 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 219 | 219 | 108 | 108 |
| № 4 | 34 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 108 | 108 | 89 | - |
| № 5 | 115,5 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 219 | 219 | 108 | 108 |
| № 6 | 44,7 | подземная прокладка | 2019 | ППУ, ОЦ | 89 | 89 | 108 | 108 |
| № 7 | 7,1 | наземная прокладка | 2010 | ППУ, ОЦ | 108 | 108 | 108 | 108 |
| № 8 | 18/ 7,8 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 219 | 219 | 57 | - |
| № 9 | 7,8 | наземная прокладка | 2020 | ППУ, ОЦ | 108 | 108 | - | - |
| № 10 | 70,8 | наземная прокладка | 2010 | Минвата, ОЦ | 159 | 159 | - | - |
| № 11 | 3,3 | наземная прокладка | 2010 | Минвата, ОЦ | 159 | 159 | - | - |
| № 12 | 30,5 | наземная/ подземная прокладка | 2018 | ППУ, ОЦ | 108 | 108 | - | - |
| № 13 | 8,7 | наземная прокладка | 2018 | ППУ, ОЦ | 89 | 89 | - | - |
| № 14 | 87,3 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 108 | 108 | - | - |
| № 15 | 178 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 159 | 159 | - | - |
| № 16 | 2,5 | наземная прокладка | 2022 | ППУ, ОЦ | 32 | 32 | - | - |
| № 17 | 24 | наземная прокладка | 2022 | ППУ, ОЦ | 159 | 159 | - | - |
| № 18 | 10,0 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 159 | 159 | - | - |
| № 19 | 2,6 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 108 | 108 | - | - |
| № 20 | 88,4 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 108 | 108 | - | - |
| № 21 | 33,8 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 108 | 108 | - | - |
| № 22 | 74 | подземная прокладка | 2023 | ППУ | 57 | 57 | - | - |
| № 23 | 40,0 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 108 | 108 | - | - |
| № 24 | 45 | подземная прокладка | 2023 | ППУ | 57 | 57 | - | - |
| № 25 | 9,2 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 108 | 108 | - | - |
| № 26 | 100,9 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 89 | 89 | - | - |
| Итого: | ЦО – 1175 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | ГВС – 348 м |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.3 - Котельная № 13/55

| Наименование участка | Протяженность участка (м) | Тип прокладки | Год прокладки | Марка, толщина теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (мм) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| № 1 | 50,1 | подземная прокладка | 1983-2001 | сталь | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 2 | 42,4 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 3 | 30,4 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 4 | 42 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 5 | 30,4 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 6 | 42,4 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 7 | 188,5 | подземная прокладка | 2014 | Сталь ППУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 8 | 39,5 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 9 | 17,7 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 10 | 74,1 | надземная прокладка | 2014 | ППУ ОЦ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 11 | 16,4 | подземная прокладка | 2023 | ППУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № 12 | 74,1 | подземная прокладка | 2022 | ППУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого: | ЦО, ГВС – 648 м (открытая система теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.4 - Котельная №3, п. Лиинахамари

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Год прокладки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети отопления |  |  |  |  |  |
| кот - ТК 1 | 60 | 2010 | надземная | ППУ | 0,159 |
| кот - ТК 1 | 82 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 158 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 2 | 2010 | помещения | ППУ | 0,159 |
| кот - ТК 2 | 142 | 2011 | надземная | ППУ | 0,159 |
| кот - ТК 2 | 19 | 2011 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 2 -ТК 3 | 75 | 2011 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 2 -ТК 3 | 24 | 2011 | помещения | ППУ | 0,159 |
| ТК 3 -ТК 4 | 18 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 4 - ул. Северная | 29 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 4 - ул. Северная | 7 | 2010 | помещения | ППУ | 0,159 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |
| кот - ТК 1 | 60 | 2010 | надземная | ППУ | 0,108/0,089 |
| кот - ТК 1 | 82 | 2010 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 158 | 2010 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 2 | 2010 | помещения | ППУ | 0,108/0,089 |
| кот - ТК 2 | 142 | 2011 | надземная | ППУ | 0,108/0,089 |
| кот - ТК 2 | 19 | 2011 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 2 -ТК 3 | 75 | 2011 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 2 -ТК 3 | 24 | 2011 | помещения | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 3 -ТК 4 | 18 | 2010 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 4 - ул. Северная | 29 7 | 2010 2010 | канальная помещения | ППУ ППУ | 0,108/0,089 0,108/0,089 |

Таблица 2.3.5 - Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65,0-125,0 | отопление | надземная | 305,8 | 10 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 97,3 |  |  |
|  |  | подвальная | 128,4 |  |  |
| 32,0-65,0 | ГВС | надземная | 214,8 | 13 |  |
|  |  | подземная канальная | 0,0 |  |  |
|  |  | подвальная | 46,3 |  |  |
| Итого: |  |  | 792,6 |  |  |

Таблица 2.3.6 - Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,0-200,0 | отопление | надземная | 309,9 | 54 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 567,1 |  |  |
|  |  | подвальная | 0,0 |  |  |
| 32,0-100,0 | ГВС | надземная | 309,9 |  |  |
|  |  | подземная канальная | 545,9 |  |  |
|  |  | подвальная | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 1732,8 |  |  |

Таблица 2.3.7 - Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,0-200,0 | отопление | надземная | 16,4 | 44 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 709,7 |  |  |
|  |  | подвальная | 84,4 |  |  |
| 50,0-150,0 | ГВС | надземная | 2,8 |  |  |
|  |  | подземная канальная | 680,4 |  |  |
|  |  | подвальная | 118,5 |  |  |
| Итого: |  |  | 1612,2 |  |  |

Таблица 2.3.8 - Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,0-150,0 | отопление | надземная | 198,2 | 37 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 544,9 |  |  |
|  |  | подвальная | 61,0 |  |  |
| 32,0-80,0 | ГВС | надземная | 141,9 | 41 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 0,0 |  |  |
|  |  | подвальная | 42,4 |  |  |
| 100,0 | пар (однотрубная система) | надземная | 127,4 |  |  |
|  |  | подземная канальная | 21,3 |  |  |
|  |  | подвальная | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 1137,1 |  |  |

Таблица 2.3.9 - Котельная № 42/138

| Участок сети | Сеть отопления (ЦО) |  |  |  |  |  | Сеть горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм |  | протяженность (м) | способ прокладки | Диаметр, мм |  | протяженность (м) | способ прокладки |  |  |
|  | год прокладки | год замены | подача | обратная циркуляци |  |  | подача | обратная циркуляци |  |  | год замены | способ прокладки |
| От котельной инв № 138 до ТК № 2 | 2017 | 2024 | 159 | 159 | 355,00 | надземная | 150 | 159 | 159,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От центральной трассы до точки врезки в МКД № 8 | 2017 | 2024 | 108 | 108 | 10,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК №2 до МКД № 16 | 2017 | 2024 | 108 | 89 | 20,00 | подземная | 108 | 108 | 20,00 | 2017 | 2024 | подземная |
| От ТК № 2 до МКД № 19 | 2017 | 2024 | 108 | 89 | 40,00 | надземная | 108 | 108 | 40,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От ТК 2 до ТК № 3 (возле МКД 17) | 2017 | 2024 | 159 | 159 | 52,00 | надземная | 159 | 159 | 52,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От тк № 3 до МКД № 17 | 2017 | 2024 | 159 | 159 | 15,00 | надземная | 108 | 108 | 15,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От ТК 3 до МКД № 21 | 2017 | 2024 | 108 | 89 | 63,00 | надземная | 108 | 89 | 63,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От ТК 3 до МКД № 20 | 2017 | 2024 | 159 | 108 | 191,00 | надземная | 108 | 108 | 191,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От котельной инв № 138 до ТК № 1 (возле КПП) | 2017 | 2024 | 159 | 159 | 181,00 | надземная | 159 | 159 | 153,00 | 2017 | 2024 | надземная |
| От ТК № 1 до детского сада № 13 | 2017 | 2024 | 108 | 89 | 68,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От центральной трассы до точки врезки в МКД № 18 | 2017 | 2024 | 108 | 108 | 20,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От центральной трассы до точки врезки в МКД № 20 | 2017 | 2024 | 108 | 108 | 20,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От котельной инв № 138 до ТК № 6 (возле учебные классы (ВДК) инв№ 166) | 2017 |  | 159 | 159 | 108,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 6 до здания учебные классы (ВДК) | 2017 |  | 57 | 57 | 23,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 6 до ТК № 8 ( возле центральной дороги ведущей к КПП инв № 237) | 2017 |  | 159 | 159 | 99,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 8 до ТК № 9 | 2017 |  | 159 | 159 | 8,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 9 через центральную дорогу в сторону штаба | 2017 |  | 159 | 159 | 12,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От точки выхода из подземли до ТК № 14 (в районе казармы инв № 181 ) | 2017 |  | 159 | 159 | 75,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 14 до ТК № 13 ( с торца казармы инв № 181) | 2017 |  | 159 | 159 | 15,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 14 до казармы инв № 184 ДШБ | 2017 |  | 108 | 89 | 45,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК 14 до ТК № 15 (в районе штаба инв № 245) | 2017 |  | 159 | 159 | 80,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 14 до стены штаба инв № 245 | 2017 |  | 76 | 57 | 40,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 15 до здания учебного корпуса инв № 231 | 2017 |  | 89 | 89 | 60,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| Транзит через учебный корпус инв № 231 в направлении спортзала инв № 163 | 2017 |  | 159 | 159 | 105,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От стены здания учебный корпус инв № 231 до здания спортзал инв № 163 | 2017 |  | 89 | 89 | 64,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| Транзит через казарму инв № 181 в направлении казармы инв № 173- | 2017 |  | 219 | 219 | 55,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От казармы инв № 181 до казармы инв № 173 | 2017 |  | 219 | 219 | 25,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| Транзит через казарму инв № 173 в направлении столовой инв № 179 | 2017 |  | 219 | 219 | 55,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От казармы инв № 173 до ТК № 4 ( в районе столовой инв № 179) | 2017 |  | 219 | 219 | 13,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От ТК № 4 ( районе столовой инв № 179) до столовой инв№ 179 | 2017 |  | 159 | 159 | 17,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От казармы № 1 (новая казарма) до здания вещевой склад инв № 139 | 2017 |  | 57 | 57 | 22,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  | 57 | 57 | 27,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
| От учебного корпуса инв №231 до пожарного депо инв № 129 | 2017 |  | 108 | 57 | 50,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От пожарного депо инв № 129 до караульного помещения инв № 263 | 2017 |  | 108 | 57 | 48,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| Транзит через столовую инв № 179 до входа в здание спортзал инв № 163 | 2017 |  | 159 | 159 | 60,00 | подземная |  |  |  |  |  |  |
| От караульного помещения инв № 263 до КПП инв № 233 | 2017 |  | 108 | 57 | 50,00 | надземная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2191,00 |  |  |  | 693,00 |  |  |  |

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1056,1 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 96,7 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1975 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №51 н.п. Корзуново

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1542,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 68,19 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2023 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей не превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 484,96 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика – 1522,7 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1979 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1672,2 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 98,6 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 2003 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 95,8 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 6,6 м2.

Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 1994 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Параметры тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплонорд»

Таблица 2.4.1 - Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Год прокладки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63,0 | 1975 | канальная | минвата | 0,15 |
| 2 | 182,57 | 1975 | канальная | минвата | 0,75 |
| 3 | 62,6 | 1975 | надземная | минвата | 0,75 |
| 4 | 198,2 | 1975 | канальная | минвата | 0,1 |
| 5 | 21,7 | 1975 | канальная | минвата | 0,32 |
| Итого: | 528,07 |  |  |  |  |

Таблица 2.4.2 - Котельная №51 н.п. Корзуново

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,0-80,0 | отопление | все способы | 532,0 | 18 | стекловата |
| 32,0-65,0 | ГВС | все способы | 239,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 771,0 |  |  |

Таблица 2.4.3 - Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31)

| Участок | Г од прокладки | Диаметр, мм подающий/обратный | Протяжённость, м | Способ прокладки | Тип теплоизоляционного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 | 100/100 | 165,4 | Подземная | Минвата |
| 2 | 1979 | 40/40 | 9,2 | подземная | Минвата |
| 3 | 1979 | 75/50 | 13,3 | Подземная | Минвата |
| 4 | 1979 | 150/150 | 1,6 | В здании | Минвата |
| 5 | 1979 | 100/100 | 16,12 | Под зданием | Минвата |
| 6 | 1979 | 50/50 | 36,86 | Под зданием | Минвата |
| Итого: |  |  | 242,48 |  |  |

Таблица 2.4.4 - Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

| Участок | Диаметр, мм подающий/обратный | Протяжённость, м | Способ прокладки | Тип теплоизоляционного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75/75 | 133,9 | подземная | Минвата |
| 2 | 25/25 | 177,3 | подземная | Минвата |
| 3 | 75/25 | 7,96 | наземная | Минвата |
| 4 | 75/50 | 81,8 | подземная | Минвата |
| 5 | 75/50 | 1,29 | подземная | Минвата |
| 6 | 32/15 | 84,03 | подземная | Минвата |
| 7 | 32/15 | 3,57 | подземная | Минвата |
| 8 | 32/15 | 2,6 | подземная | Минвата |
| 9 | 75/75 | 49,38 | подземная | Минвата |
| 10 | 75/75 | 125,79 | подземная | Минвата |
| 11 | 100/75 | 138,55 | наземная | Минвата |
| 12 | 50/50 | 9,22 | наземная | Минвата |
| 13 | 50/50 | 10,94 | наземная | Минвата |
| 14 | 75/75 | 9,84 | наземная | Минвата |
| Итого: |  | 836,17 |  |  |

Таблица 2.4.5 - Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

| Участок | Диаметр, мм подающий/обратный | Протяжённость, м | Способ прокладки | Тип теплоизоляционного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100/100 | 18,19 | наземная | Минвата |
| 2 | 50/50 | 1,22 | наземная | Минвата |
| 3 | 50/50 | 1,95 | наземная | Минвата |
| 4 | 50/50 | 26,56 | наземная | Минвата |
| Итого: |  | 47,92 |  |  |

Котельная К-15, н.п. Раякоски, тепловые сети МУП «Сети Никеля»

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырёхтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3822,5 м в однотрубном исчислении. Сети имеют как подземный, так и подвальный тип прокладки.

В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная М-4, н.п. Раякоски, тепловые сети МУП «Сети Никеля»

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 391,6 м в однотрубном исчислении.

Сети имеют подземный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления трассы.

Параметры тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

Таблица 2.5.1 - Котельная К-15, н.п. Раякоски (тепловые сети МУП «Сети Никеля»)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид изоляции подающего трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная К | Уз | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Гараж | 10 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Гараж | 1 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Уз 1 | 120 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Уз 2 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 6 | 65 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Дом №6 | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Детский сад | 32 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Уз 7 | 55 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Уз 8 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Уз 9 | 70 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Уз 10 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Дом №11 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Дом №10 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Дом №9 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Дом №7 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 3 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 11 | 58,12 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Гостиница | 12 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Уз 12 | 45 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 14 | 40 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №5 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Уз 15 | 65 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №4 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Дом №3 | 1 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Уз 13 | 98 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Жилой дом №29 | 45 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 16 | 32 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №2 | 1 | 0,06 | 0,06 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №1 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 4 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Клуб | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Уз 5 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Общежитие | 25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Мед. пункт | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Баня, прачечная | 1 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Параметры тепловых сетей системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельная К | Уз | 1 | 0,06 | 0,04 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Уз 2 | 15 | 0,06 | 0,04 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 6 | 65 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Дом №6 | 20 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Детский сад | 32 | 0,03 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Уз 7 | 55 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Уз 8 | 40 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Уз 9 | 70 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Уз 10 | 20 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Дом №11 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Дом №10 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Дом №9 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Дом №7 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 3 | 24 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 11 | 58,12 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Гостиница | 12 | 0,025 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Уз 12 | 45 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 14 | 40 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №5 | 45 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Уз 15 | 65 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №4 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Дом №3 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Уз 13 | 98 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Жилой дом №29 | 45 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 16 | 32 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №2 | 1 | 0,03 | 0,025 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №1 | 20 | 0,025 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 4 | 15 | 0,025 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Клуб | 1 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Уз 5 | 38 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Общежитие | 25 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Мед. пункт | 1 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Баня, прачечная | 1 | 0,03 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

Таблица 2.5.2 - Котельная М-4, н.п. Раякоски (тепловые сети МУП «Сети Никеля»)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид изоляции подающего трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная М | Уз 1 | 61 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Магазин, почта, бухгалт. | 3 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Управление | 26,5 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Уз 2 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Пожарное депо | 26,8 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Гараж, малярн. мастерская | 33 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1426,6 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 169,7 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год прокладки сетей — 1956 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 532,5 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 41,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 149,5 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 8,6 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения однотрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 50,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 6,4 м2.

Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 2003 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 1601,8 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 216,2 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1962 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют.

Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 180,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 8,7 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1973 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 420,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 32,7 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год прокладки сетей — 1967 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 74,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 5,2 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1972 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 462,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 45,5 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1989 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 989,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 95,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки водяных сетей - 1983 г., а паровых - 1956 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 355,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 11,0 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Параметры тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ФГБУ ЦЖКУ МО РФ

Таблица 2.6.1 - Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| 1 | 381 | подземная бесканальная | 1956 | минвата | 0,159 | 0,108 | - | - |
| 2 | 13,5 |  | 1956 | минвата | 0,159 | 0,089 | - | - |
| 3 | 268,2 |  | 1956 | минвата | - | - | 0,108 | 0,089 |
| 4 | 4,0 |  | 1956 | минвата | - | - | 0,159 | 0,089 |
| 5 | 23,3 | надземная | 1956 | минвата | 0,159 | 0,108 | - | - |
| 6 | 23,3 |  | 1956 | минвата | - | - | 0,108 | 0,089 |

Таблица 2.6.2 - Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214,2 | 1957 | минвата | 0,075 |
| 2 | 23,8 | 1957 | минвата | 0,032 |
| 3 | 54,6 | 1957 | минвата | 0,05 |
| 4 | 211,7 | 1957 | минвата | 0,1 |
| 5 | 28,2 | 1957 | минвата | 0,04 |

Таблица 2.6.3 - Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74,95 | 1957 | минвата | 0,05 |
| 2 | 74,55 | 1957 | минвата | 0,065 |

Таблица 2.6.4 - Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год проклад- ки/перекл адки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |  | подающий | циркуляционный |
| Водогрейные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25,0 | подземная бесканальная | 2003 | минвата | - | - |  | 0,108 | - |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопровода (мм) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паропровод |  | конденсатопровод |  |  |
| 1 | 25,0 | подземная бесканальная | 2003 | минвата | 0,089 |  | 0,057 |  |  |

Таблица 2.6.5 – Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| Водогрейные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 279,91 | подземная канальная | 1962 | минвата | 0,1 | 0,075 | 0,1 | 0,075 |
| 2 | 67,1 |  | 1962 | минвата | 0,2 | 0,15 | - | - |
| 3 | 5,55 |  | 1962 | минвата | 0,075 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | 51,25 |  | 1962 | минвата | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 5 | 90,45 |  | 1962 | минвата | 0,15 | 0,1 | - | - |
| 6 | 16,3 |  | 1962 | минвата | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 7 | 1,68 | надземная | 1962 | минвата | 0,15 | 0,1 | - | - |
| 8 | 130,96 |  | 1962 | минвата | 0,15 | 0,1 | - | - |
| 9 | 131,58 |  | 1962 | минвата | - | - | 0,01 | 0,075 |
| 10 | 1,1 |  | 1962 | минвата | - | - | 0,05 | 0,05 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопровода (мм) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паропровод |  | конденсатопровод |  |
| 1 | 25,0 | подземная канальная | 1962 | минвата | 0,1 |  | 0,075 |  |

Таблица 2.6.6 - Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 90,0 | подземная бесканальная | 1973 | минвата | 0,057 | 0,04 |

Таблица 2.6.7 - Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Год прокладки/перекладки | Год прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 96,0 | подземная бесканальная | 1967 | минвата | 0,108 | 0,108 |
| 2 | 10,0 |  | 1967 | минвата | 0,032 | 0,032 |
| 3 | 8,0 |  | 1967 | минвата | 0,04 | 0,04 |
| 4 | 51,0 |  | 1967 | минвата | 0,057 | 0,057 |
| 5 | 42,0 |  | 1967 | минвата | 0,057 | 0,057 |
| 6 | 3,0 |  | 1967 | минвата | 0,02 | 0,02 |

Таблица 2.6.8 - Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 34,0 | подземная бесканальная | 1972 | минвата | 0,08 | 0,06 |
| 2 | 3,0 | подземная бесканальная | 1972 | минвата | 0,08 | 0,08 |

Таблица 2.6.9 - Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 231,0 | подземная бесканальная | 1989 | сталь | 0,108 | 0,089 |

Таблица 2.6.10 - Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| Водогрейные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 152,0 | подземная бесканальная | 1983 | минвата | 0,108 | 0,089 |  |  |
| 2 | 38,5 |  | 1983 | минвата |  |  | 0,108 | 0,089 |
| 3 | 212,9 | надземная | 1983 | минвата | 0,108 | 0,089 |  |  |
| 4 | 54,4 |  | 1983 | минвата |  |  | 0,108 | 0,089 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № участка | Протяжённость участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопровода (м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паропровод |  | конденсатопровод |  |
| 1 | 73,4 | подземная бесканальная | 1956 | минвата | 0,076 |  | - |  |

Таблица 2.6.11 - Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69)

| Наименование участка | Протяжённость участка, м | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,0 | 1957 | минвата | 0,065 |
| 2 | 275,0 | 1957 | минвата | 0,01 |
| 3 | 50,0 | 1957 | минвата | 0,125 |

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Приямки для отведения сточных вод в сбросные колодцы или дренаж отсутствуют.

Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение запорной арматуры, проведение ремонтных работ.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчётному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 1.8, 2.7 и на рисунках 1 – 7.

Рисунки 1, 2 – Температурные графики тепловой сети от котельной ЭЦ-2 пгт. Никель (зоны 1, 2, 3, 4)

Рисунок 3 – Температурный график тепловой сети от котельной пгт. Никель,

промплощадка АО «КГМК»

Рисунок 4 – Температурный график тепловой сети от котельной г. Заполярный

Рисунок 5 – Температурный график тепловой сети от котельной г. Заполярный, промплощадка

Рисунок 6 – Температурный график тепловой сети от котельной г. Заполярный, (ТЭЦ-Рудничная)

Рисунок 7 – Температурный график котельной К-15 и котельной М-4 (н.п. Раякоски)

Таблица 2.7 - Температурный график котельных ООО «ПромВоенСтрой»

| tH.°C | Подающая линия t1 | Подающая линия t1 с поправкой на ветер |  |  |  |  | Обратная линия t2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |
|  |  | менее 5 | 6 | 10 | 14 | 18 |  |
| +8 | 39,0 | 39,0 | 39,2 | 40 | 40,7 | 41,5 | 33,0 |
| +7 | 41,0 | 41,0 | 41,2 | 42,1 | 42,9 | 43,7 | 35,0 |
| +6 | 43,0 | 43,0 | 43,2 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 36,0 |
| +5 | 45,0 | 45,0 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 37,0 |
| +4 | 47,0 | 47,0 | 47,3 | 48,4 | 49,4 | 50,5 | 39,0 |
| +3 | 49,0 | 49,0 | 49,3 | 50,5 | 51,6 | 52,8 | 40,0 |
| +2 | 51,0 | 51,0 | 51,3 | 52,6 | 53,8 | 55,0 | 41,0 |
| +1 | 52,0 | 52,0 | 52,3 | 53,6 | 54,9 | 56,2 | 42,0 |
| +0 | 53,0 | 53,0 | 53,3 | 54,7 | 56,0 | 57,3 | 43,0 |
| -1 | 55,0 | 55,0 | 55,4 | 56,8 | 58,2 | 59,6 | 45,0 |
| -2 | 57,0 | 57,0 | 57,4 | 58,9 | 60,3 | 61,8 | 46,0 |
| -3 | 58,0 | 58,0 | 58,4 | 59,9 | 61,4 | 62,9 | 47,0 |
| -4 | 59,0 | 59,0 | 59,4 | 61,0 | 62,5 | 64,1 | 48,0 |
| -5 | 62,0 | 62,0 | 62,4 | 64,1 | 65,8 | 67,5 | 49,0 |
| -6 | 63,0 | 63,0 | 63,4 | 65,2 | 66,9 | 68,6 | 50,0 |
| -7 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 67,3 | 69,1 | 70,9 | 50,0 |
| -8 | 66,0 | 66,0 | 66,5 | 68,3 | 70,1 | 72,0 | 51,0 |
| -9 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 69,4 | 71,2 | 73,1 | 52,0 |
| -10 | 69,0 | 69,0 | 69,5 | 71,5 | 73,4 | 75,4 | 53,0 |
| -11 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 54,0 |
| -12 | 72,0 | 72,0 | 72,5 | 74,6 | 76,7 | 78,8 | 55,0 |
| -13 | 73,0 | 73,0 | 73,5 | 75,7 | 77,8 | 79,9 | 56,0 |
| -14 | 75,0 | 75,0 | 75,6 | 77,8 | 80,0 | 82,2 | 57,0 |
| -15 | 76,0 | 76,0 | 76,6 | 78,8 | 81,0 | 83,3 | 58,0 |
| -16 | 77,0 | 77,0 | 77,6 | 79,9 | 82,1 | 84,4 | 59,0 |
| -17 | 78,0 | 78,0 | 78,6 | 80,9 | 83,2 | 85,5 | 60,0 |
| -18 | 80,0 | 80,0 | 80,6 | 83,0 | 85,4 | 87,8 | 60,0 |
| -19 | 81,0 | 81,0 | 81,6 | 84,1 | 86,5 | 88,9 | 61,0 |
| -20 | 82,0 | 82,0 | 82,6 | 85,1 | 87,6 | 90,1 | 62,0 |
| -21 | 83,0 | 83,0 | 83,6 | 86,2 | 88,7 | 91,2 | 63,0 |
| -22 | 85,0 | 85,0 | 85,7 | 88,3 | 90,9 | 93,5 | 63,0 |
| -23 | 87,0 | 87,0 | 87,7 | 90,4 | 93,0 | 95,0 | 64,0 |
| -24 | 88,0 | 88,0 | 88,7 | 91,4 | 94,1 | 95,0 | 65,0 |
| -25 | 89,0 | 89,0 | 89,7 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 66,0 |
| -26 | 90,0 | 90,0 | 90,7 | 93,5 | 95,0 | 95,0 | 67,0 |
| -27 | 92,0 | 92,0 | 92,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,0 |
| -28 | 93,0 | 93,0 | 93,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,0 |
| -29 | 94,0 | 94,0 | 94,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 69,0 |
| -30 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 70,0 |

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утверждённым графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчётных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остаётся неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода.

Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов систем теплоснабжения не предоставлены.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов систем теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012, таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

Информация по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет ТСО не предоставлена.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

- Эксплуатационные испытания:

  - Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация повреждённого участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

  - Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

  - Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчётом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

  - Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчётом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

- Регламентные работы:

  - Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методическим указаниям по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

  - Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

  - Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

- Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учётом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утверждённым годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя по тепловым сетям определены в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утверждённым Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 г. № 36, от 10.08.2012 г. № 377).

Значения утверждённых нормативов, включённых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, приведены ниже в таблице 2.9.

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Динамика фактических годовых затрат и потерь теплоносителя, а также тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям за последние 3 года представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях Печенгского муниципального округа за 2021 – 2023 годы

| Наименование: РЭТД, источника теплоэнергии, теплоснабжающей организации, показателя | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 10,5 | 10,5 | 6,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 12,315 | 12,315 | 4,16 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 22204,0 | 24139,0 | 24074,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 72320,263 | 72320,263 | 34707,07 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС"), тепловые сети (МУП "Тепловые сети") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 22,630 | 22,630 | 22,630 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 11,899 | 11,899 | 11,899 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 26806,1 | 14339,7 | 9925,0 |
| из них АО «МЭС» | Гкал/год |  |  | 93,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 155846,20 | 155846,20 | 155846,20 |
| из них АО «МЭС» | куб.м |  |  | 285,5 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 761,0 | 761,0 | 761,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 2868,852 | 2868,852 | 2868,852 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 814,0 | 814,0 | 814,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 2876,084 | 2876,084 | 2876,084 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 1506,750 | 1506,750 | 1506,750 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 189,248 | 189,248 | 189,248 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 301,350 | 301,350 | 301,350 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 1121,022 | 1121,022 | 1121,022 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 192,864 | 192,864 | 192,864 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 361,620 | 361,620 | 361,620 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 1952,748 | 1952,748 | 1952,748 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 2217,936 | 2217,936 | 2217,936 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 72,324 | 72,324 | 72,324 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 180,810 | 180,810 | 180,810 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 24,108 | 24,108 | 24,108 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 80,762 | 80,762 | 80,762 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 413,452 | 413,452 | 413,452 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 146 | 146 | 146 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 928,158 | 928,158 | 928,158 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 389,0 | 389,0 | 389,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 2037,126 | 2037,126 | 2037,126 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 775,5 | 775,5 | 775,5 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 1940,694 | 1940,694 | 1940,694 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 928,158 | 928,158 | 928,158 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 988,428 | 988,428 | 988,428 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 728,8 | 728,8 | 728,8 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 2242,044 | 2242,044 | 2242,044 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 1928,640 | 1928,640 | 1928,640 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15 (тепловые сети МУП «Сети Никеля») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,010 | 0,010 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 820,9 | 853,0 | 930,83 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 771,456 | 771,456 | 771,456 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная М-4 (тепловые сети МУП «Сети Никеля») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 549,9 | 569,6 | 586,97 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 120,540 | 120,540 | 120,540 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 1924 | 1924 | 2318 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 5106,074 | 5106,074 | 5106,074 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 554,484 | 554,484 | 554,484 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 401,2 | 401,2 | 401,2 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 173,578 | 173,578 | 173,578 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери теплоэнергии | Гкал/год | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Нормативные потери теплоносителя | куб.м | 94,021 | 94,021 | 94,021 |

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

р) Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой элеваторной схеме, небольшие объекты - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров температуры последний, таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке

Общий уровень оснащённости потребителей в зоне действия котельной ЭЦ- 2 (пгт. Никель) коммерческими приборами учёта тепловой энергии и теплоносителя составляет 20,5%.

В системе теплоснабжения г. Заполярный организован коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Доля тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта, составляет 64%.

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии в зонах действия: котельной №3 в н.п. Лиинахамари, котельной №42/138 в н.п. Спутник (в.г. №42), котельной №13/73 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельной №4/152 в пгт. Печенга (в.г. №4), котельная №15/146 в н.п. Луостари (в.г. №15), котельной №15/176 в н.п. Луостари (в.г. №15), котельной №5/106 в н.п. Луостари (в.г. №5), котельной №5/149 в н.п. Луостари (в.г. №5), котельной №51 в н.п. Корзуново составляет 10,0%.

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии от котельной №13/55 в пгт. Печенга (в.г. №13) составляет 15,4%. Приборы учёта тепловой энергии установлены только у потребителей, в зонах действия остальных источников тепла отсутствуют.

Приборы учёта тепловой энергии у потребителей в зонах действия: котельной №2/44 в пгт Печенга (в.г. №2), котельной №4/115 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельной №4/179 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельной №9/49 в пгт. Печенга (в.г. №9), котельной №25/52 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельной №18/65 в пгт. Печенга (в.г. №18), котельной №13/66 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельной №69/6 в н.п. Вайда-Губа (в.г. №69), котельной №38/86 в пгт. Печенга (в.г. №38), котельной №21/90 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №21/110 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №21/149 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №12/150 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельной №12/151 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельной №25/46 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельной №21/172 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №38/177 в пгт. Печенга (в.г. №38), котельной №42/188 в пгт. Печенга (в.г. №42), котельной №31/44 в н.п. Луостари (в.г. №31) отсутствуют.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановок, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются диспетчерской службой по сообщениям потребителей. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети в Печенгском муниципальном округе не выявлены. Дополнительных решений по данному вопросу принимать нет необходимости.

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Сведения об энергетических характеристиках тепловых сетей в Печенгском муниципальном округе не предоставлены теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2024 г. в Печенгском муниципальном округе можно выделить 33 зоны действия источников тепловой энергии, в числе которых:

| Наименование РЭТД | Наименование зоны действия источника тепловой энергии / теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| п.г.т. Никель | Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |
| г. Заполярный | Котельная (АО "МЭС") |
| п.г.т. Печенга | Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| п.г.т. Печенга | Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| п.г.т. Печенга | Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| п.г.т. Печенга | Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |
| п.г.т. Печенга | Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| п.г.т. Печенга | Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| н.п. Вайда-Губа | Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| н.п. Корзуново | Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |
| н.п. Лиинахамари | Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| н.п. Луостари | Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| н.п. Луостари | Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| н.п. Луостари | Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| н.п. Луостари | Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| н.п. Луостари | Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |
| н.п. Раякоски | Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |
| н.п. Раякоски | Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |
| н.п. Спутник | Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |
| н.п. Спутник | Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| н.п. Спутник | Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |
| ж/д ст. Печенга | Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |
| ж/д ст. Печенга | Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |

На рисунках 8 – 19 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям каждого из источников тепловой энергии.

В таблице 3.1 приведено описание зон действия источников и расчёт радиусов эффективного теплоснабжения Печенгского муниципального округа.

Рисунок 8. Зона действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рисунок 9 - Зона действия котельной (АО «МЭС») г. Заполярный

Рисунок 10 – Зона действия котельных на территории пгт. Печенга

Рисунок 11 – Зона действия котельных на территории пгт. Печенга

Рисунок 12 – Зона действия котельной на территории н.п. Вайда-Губа

Рисунок 13 – Зона действия котельной №51 на территории н.п. Корзуново

Рисунок 14 – Зона действия котельной на территории н.п. Лиинахамари

Рисунки 15, 16 – Зоны действия котельных на территории н.п. Луостари

Рисунок 17 - Зоны действия котельных К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»), н.п. Раякоски

Рисунок 18 – Зоны действия котельных на территории н.п. Спутник

Рисунок 19 – Зоны действия котельных на территории ж/д ст. Печенга (19 км)

Таблица 3.1 - Описание зон действия источников теплоснабжения, расчёт радиусов эффективного теплоснабжения в каждой из централизованных систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 456,600 | 456,600 | 456,600 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 6,855 | 6,855 | 6,855 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 59,997 | 51,713 | 51,713 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 10229,536 | 10229,536 | 10229,536 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 170,501 | 197,815 | 197,815 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,131 | 0,113 | 0,113 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 5,229 | 5,347 | 5,347 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 325,600 | 325,600 | 325,600 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 3,090 | 3,090 | 3,090 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 129,290 | 123,381 | 123,381 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 8895,447 | 8895,447 | 8895,447 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 68,802 | 72,097 | 72,097 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,397 | 0,379 | 0,379 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,660 | 4,693 | 4,693 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 278,367 | 278,367 | 278,367 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 116,961 | 116,961 | 116,961 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,753 | 2,753 | 2,753 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 394,680 | 394,680 | 394,680 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 165,415 | 165,415 | 165,415 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,265 | 3,265 | 3,265 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 168,758 | 168,758 | 168,758 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 135,006 | 135,006 | 135,006 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,888 | 2,888 | 2,888 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 96,700 | 96,700 | 96,700 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 615,924 | 615,924 | 615,924 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,695 | 3,695 | 3,695 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 169,700 | 169,700 | 169,700 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 678,800 | 678,800 | 678,800 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,297 | 3,297 | 3,297 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 9,070 | 9,070 | 9,070 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 41,800 | 41,800 | 41,800 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 44,946 | 44,946 | 44,946 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,778 | 3,778 | 3,778 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 53,750 | 53,750 | 53,750 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 3,951 | 3,951 | 3,951 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,211 | 4,211 | 4,211 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 6,320 | 6,320 | 6,320 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 216,200 | 216,200 | 216,200 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 117,500 | 117,500 | 117,500 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,780 | 2,780 | 2,780 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 95,800 | 95,800 | 95,800 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 638,667 | 638,667 | 638,667 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,993 | 3,993 | 3,993 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,477 | 4,477 | 4,477 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 679,104 | 679,104 | 679,104 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 32,070 | 32,070 | 32,070 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,349 | 3,349 | 3,349 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 68,190 | 68,190 | 68,190 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 88,558 | 88,558 | 88,558 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 316,800 | 316,800 | 316,800 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 187,489 | 187,489 | 187,489 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,289 | 3,289 | 3,289 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 218,000 | 218,000 | 218,000 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 135,404 | 135,404 | 135,404 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 105,580 | 105,580 | 105,580 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 137,117 | 137,117 | 137,117 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,295 | 3,295 | 3,295 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 217,960 | 217,960 | 217,960 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 265,805 | 265,805 | 265,805 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 95,980 | 95,980 | 95,980 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 51,602 | 51,602 | 51,602 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,575 | 2,575 | 2,575 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 1522,740 | 1522,740 | 1522,740 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 5438,357 | 5438,357 | 5438,357 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,174 | 3,174 | 3,174 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,848 | 0,848 | 0,848 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,351 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 191,500 | 191,500 | 191,500 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 550,287 | 550,287 | 550,287 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,352 | 3,352 | 3,352 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 26,700 | 26,700 | 26,700 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 351,316 | 351,316 | 351,316 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 912,000 | 912,000 | 793,20 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 215,297 | 211,160 | 183,65 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,565 | 0,576 | 0,576 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,893 | 2,885 | 2,885 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 71,087 | 71,087 | 71,087 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе | км | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 98,600 | 98,600 | 98,600 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 684,722 | 684,722 | 684,722 |
| Теплоплотность зоны действия источника тепла | Гкал/ч/га | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла | км | 3,364 | 3,364 | 3,364 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения | га | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Материальная характеристика сети | кв.м | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | м2/Гкал/ч | 84,615 | 84,615 | 84,615 |

Оценивая значения показателей в таблице 3.1 можно сделать вывод о том, что наибольшую площадь в Печенгском муниципальном округе занимают зоны действия котельной ЭЦ-2 в п.г.т. Никель и котельная в г. Заполярный.

Значения удельной материальной характеристики тепловой сети показывают возможный уровень потерь теплоты при её передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяют установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения.

В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения значение показателя удельной материальной характеристики тепловой сети не должно превышать 100 м2/Гкал/ч, а в зоне предельной эффективности - 200 м2/Гкал/ч.

По результатам проведённого анализа установлено, что табличное значение удельной материальной характеристики тепловой сети 12 котельных из 34 котельных, приведённое в таблице 3.1, превышает 200 м2/Гкал/ч. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что данные системы централизованного теплоснабжения являются неэффективными.

Следует отметить, что удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединённой к этой тепловой сети тепловой нагрузке (формула 1). На этом основании, уменьшение материальной характеристики теплосетей, либо увеличение присоединённой нагрузки могло бы сделать системы централизованного теплоснабжения городского поселения более эффективными.

Формула 1:

μ=М/Qсуммр, (м2/Гкал/ч)

где

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qсуммр – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединённая к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч.

Оценка максимального радиуса теплоснабжения в зонах действия котельных производилась путём сопоставления фактических значений с расчётными, характеризующими радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения осуществлялся на основании методики, предложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкиным в журнале «Новости теплоснабжения», №9, 2010 г., а также с учётом «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утверждённых приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212.

Результаты предварительной оценки значений радиуса эффективного теплоснабжения приведены в таблице 3.1.

Окончательное значение радиуса эффективного теплоснабжения определяется по техническим параметрам подключения новых объектов теплопотребления, согласно прогнозам застройки и заявкам на техприсоединение существующих объектов капитального строительства.

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Согласно пп. «з» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» под термином «расчётный элемент территориального деления» понимается территория поселения, городского округа, города федерального значения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Элементом территориального деления называется территория поселения, городского округа, города федерального значения или её часть, установленная границами административно-территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154).

Исходя из вышеизложенных положений действующего законодательства РФ в Печенгском муниципальном округе можно выделить 17 расчётных элементов территориального деления (далее -РЭТД):

- п.г.т Никель;

- г. Заполярный;

- п.г.т. Печенга;

- н.п. Борисоглебский;

- н.п. Вайда-Губа;

- н.п. Корзуново;

- н.п. Лиинахамари;

- н.п. Луостари;

- н.п. Приречный;

- н.п. Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель;

- н.п. Раякоски;

- н.п. Сальмиярви;

- н.п. Спутник;

- н.п. Цыпнаволок;

- железнодорожная станция Печенга;

- железнодорожная станция Титовка;

- железнодорожная станция Луостари.

В 10 из 17 РЭТД (п.г.т. Никель, г. Заполярный, п.г.т. Печенга, н.п. Вайда-Губа, н.п. Корзуново, н.п. Лиинахамари, н.п. Луостари, н.п. Раякоски, н.п. Спутник, железнодорожная станция Печенга) организовано централизованное теплоснабжение потребителей, в остальных населённых пунктах теплоснабжение децентрализованное.

Следует отметить, что при формировании сведений о спросе на тепловую мощность в качестве базового уровня были приняты данные 2021-2023 годов.

Значения спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления Печенгского муниципального округа приведены в таблице 4.1.1.

Значения тепловых нагрузок в зонах деятельности ЕТО по группам потребителей тепловой энергии приведены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.1 - Значения спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления Печенгского муниципального округа в динамике за 2021 – 2023 годы

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 59,997 | 51,713 | 51,705 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 50,559 | 42,691 | 42,691 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,438 | 9,022 | 9,014 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 173901,00 | 155686,00 | 153998,0 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | Гкал/ч | 129,290 | 123,381 | 123,632 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 102,691 | 100,886 | 101,137 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 26,599 | 22,495 | 22,495 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 266376,91 | 238118,31 | 250896,0 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,075 | 2,075 | 2,075 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 6388 | 6387,4 | 6522,1 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 7264,9 | 7201,6 | 6979,3 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 4816,7 | 4779 | 4700,93 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 1037 | 932,4 | 528,5 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 1305,20 | 1305,20 | 1305,20 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 114,40 | 114,40 | 114,40 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 478,00 | 478,00 | 478,00 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 694,90 | 694,90 | 694,90 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 6935,00 | 6935,00 | 6935,00 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 504,30 | 504,30 | 504,30 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 507,10 | 507,10 | 507,10 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 282,16 | 282,16 | 282,16 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 2051,7 | 2116,6 | 2080,1 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 4772,7 | 5025,6 | 4903,3 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 3846,1 | 3893,9 | 3793,9 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 4974,5 | 4141,8 | 3974,0 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 6269,7 | 6371,9 | 5771,9 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 5629,5 | 5734,7 | 5334,7 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 434,1 | 532 | 703,4 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15, М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде котельной К-15, в том числе | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,351 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,318 | 0,318 | 0,321 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка в горячей воде котельной М-4, в том числе | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | Гкал | 1463,67 | 1477,12 | 1490,99 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 12044,6 | 11926 | 14909,3 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 788,60 | 788,60 | 788,60 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 1201,1 | 1285,2 | 958,7 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Полезный отпуск тепла потребителям, включая собственное потребление | Гкал | 285 | 265 | 153,2 |

б) Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчётные значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии приведены в таблицах 4.1.1 и 4.1.2.

Таблица 4.1.2 - Тепловая нагрузка по группам потребителей тепловой энергии в Печенгском муниципальном округе

| № | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Население | Прочие | Производственные потребители |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 51,705 | 32,935 | 11,513 | 7,257 |
| 2 | Котельная г. Заполярный | 123,632 | 45,358 | 14,183 | 64,091 |
| 3 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 2,38 |  |  |
| 4 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 2,386 |  |  |
| 5 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 1,25 |  |  |
| 6 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,157 |  |  |
| 7 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 8 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 9 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 0,93 |  |  |
| 10 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 11 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 12 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 1,62 |  |  |
| 13 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 1,84 |  |  |
| 14 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 0,06 |  |  |
| 15 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 16 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 17 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,067 |  |  |
| 18 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,043 |  |  |
| 19 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,343 |  |  |
| 20 | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 0,77 |  |  |
| 21 | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 1,69 |  |  |
| 22 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 1,61 |  |  |
| 23 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 0,77 |  |  |
| 24 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 0,82 |  |  |
| 25 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 1,86 |  |  |
| 26 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,280 |  |  |
| 27 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,351 | 0,351 |  |  |
| 28 | Котельная М-4, н.п. Раякоски | 0,076 | 0,076 |  |  |
| 29 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,319 | 4,319 |  |  |
| 30 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 0,46 |  |  |
| 31 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,012 |  |  |
| 32 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,144 |  |  |
| 33 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,078 |  |  |

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе сформированы в исторически сложившихся районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Основными источниками тепла в таких домах служат дровяные печи (воздушное отопление) и электрообогревательные устройства.

На территории Печенгского муниципального округа есть абоненты, отключенные от центрального теплоснабжения с организацией в помещениях электрообогревательного оборудования. Перечень абонентов с индивидуальным отоплением приведён в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Перечень абонентов с индивидуальным (квартирным) отоплением (электрообогрев)

| Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| г. Заполярный, Бабикова, 4 | 323,8 |
| г. Заполярный, Бабикова, 5 | 54,6 |
| г. Заполярный, Бабикова, 7/1 | 74,7 |
| г. Заполярный, Мира, 2 | 31,8 |
| г. Заполярный, Мира, 13 | 42,2 |
| г. Заполярный, Ленина, 10 | 74,8 |
| г. Заполярный, Ленина, 33 | 254,1 |
| г. Заполярный, Сафонова, 1 | 82,0 |
| г. Заполярный, Ясный, 6 | 72,9 |
| г. Заполярный, Юбилейная, 4 | 61,4 |
| пгт. Никель, Гвардейский, 35 | 507,9 |

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о потреблении тепловой энергии через системы централизованного теплоснабжения в расчётных элементах территориального деления за 2020 - 2022 годы приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления Печенгского муниципального округа за 2021 - 2023 годы

| № | Составляющая баланса | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 208191,00 | 191460,00 | 189279,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12086,00 | 11320,00 | 11205,00 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 196105,00 | 180140,00 | 178074,00 |
| 4 | Собственное потребление | Гкал | - | - | 315,00 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 22204 | 24139 | 24076,00 |
|  |  | % | 11,3% | 13,4% | 13,52% |
| 6 | Отпуск тепла | Гкал | 173901,00 | 155686,00 | 153683,00 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 322027,00 | 278270,00 | 276476,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 28844,00 | 25812,00 | 25487,00 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 293183,00 | 252458,00 | 250989,00 |
| 4 | Собственное потребление | Гкал | - | - | 184,00 |
| 5 | Потери тепловой сети АО «МЭС» | Гкал | - | - | 93,0 |
| 6 | Отпуск тепла | Гкал | 266376,91 | 238118,31 | 250712,0 |
|  | из них потери тепловой энегии в тепловых сетях МУП «Тепловые сети» | Гкал | 26806,09 | 14339,70 | 9925,00 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7326,3 | 7325,7 | 7463,7 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 177,3 | 177,3 | 180,6 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7149 | 7148,4 | 7283,1 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 761 | 761 | 761,0 |
|  |  | % | 10,6 | 10,7 | 10,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 6388 | 6387,4 | 6522,1 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8279,3 | 8214,4 | 7986,6 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 200,4 | 198,8 | 193,3 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 8078,9 | 8015,6 | 7793,3 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 814 | 814 | 814 |
|  |  | % | 10,1 | 10,2 | 10,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 7264,9 | 7201,6 | 6979,3 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5414,7 | 5376,1 | 5296,1 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 131 | 130,1 | 12,2 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5283,7 | 5246 | 5167,9 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 467 | 467 | 467 |
|  |  | % | 8,8 | 8,9 | 9 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 4816,7 | 4779 | 4700,93 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1250,7 | 1143,5 | 729,6 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 30,3 | 27,7 | 117,7 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1220,4 | 1115,8 | 712,9 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
|  |  | % | 15 | 16,4 | 25,8 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1037 | 932,4 | 528,5 |
| Котельная №9/49 пгт Печенга |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614,00 | 1614,00 | 1614,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1534,30 | 1534,30 | 1534,30 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
|  |  | % | 14,9% | 14,9% | 14,9% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1305,20 | 1305,20 | 1305,20 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 114,40 | 114,40 | 114,40 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 114,40 | 114,40 | 114,40 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712,00 | 1712,00 | 1712,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1670,40 | 1670,40 | 1670,40 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
|  |  | % | 17,1% | 17,1% | 17,1% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,00 | 514,00 | 514,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 488,30 | 488,30 | 488,30 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  |  | % | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 478,00 | 478,00 | 478,00 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,00 | 729,00 | 729,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 699,20 | 699,20 | 699,20 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  | % | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 694,90 | 694,90 | 694,90 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7237,00 | 7237,00 | 7237,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 35,50 | 35,50 | 35,50 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7201,50 | 7201,50 | 7201,50 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
|  |  | % | 3,7% | 3,7% | 3,7% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 6935,00 | 6935,00 | 6935,00 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,90 | 197,90 | 197,90 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 4 | 4 | 4 |
|  |  | % | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 601,00 | 601,00 | 601,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 556,10 | 556,10 | 556,10 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  |  | % | 9,3% | 9,3% | 9,3% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 504,30 | 504,30 | 504,30 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | % | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 544,00 | 544,00 | 544,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 519,40 | 519,40 | 519,40 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  |  | % | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 507,10 | 507,10 | 507,10 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208,00 | 1208,00 | 1208,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 63,60 | 63,60 | 63,60 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1144,40 | 1144,40 | 1144,40 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
|  |  | % | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 996,00 | 996,00 | 996,00 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2252,2 | 2318,7 | 2281,3 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 54,6 | 56,1 | 55,2 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2197,7 | 2262,6 | 2226,1 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 146 | 146 | 146 |
|  |  | % | 6,6 | 6,45 | 6,6 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 2051,7 | 2116,6 | 2080,1 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5289,7 | 5548,9 | 5426,6 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 128 | 134,3 | 131,3 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5161,7 | 5414,6 | 5292,3 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 389 | 389 | 389 |
|  |  | % | 7,5 | 7,2 | 7,4 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 4772,7 | 5025,6 | 4903,3 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4736,2 | 4785,2 | 4682,8 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 114,6 | 115,8 | 113,4 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 4621,6 | 4669,4 | 4569,4 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 775,5 | 775,5 | 775,5 |
|  |  | % | 16,8 | 16,6 | 17 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 3846,1 | 3893,9 | 3793,9 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5754 | 4900,7 | 4728,8 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 139,2 | 118,6 | 114,4 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5614,8 | 4782,1 | 4614,4 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
|  |  | % | 11,4 | 13,4 | 13,9 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 4974,5 | 4141,8 | 3974 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7155,3 | 7260 | 6645,1 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 173,2 | 175,7 | 160,8 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6982,1 | 7084,3 | 6484,3 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
|  |  | % | 10,2 | 10 | 11 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 6269,7 | 6371,9 | 5771,9 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6516 | 6623,8 | 6213,9 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 157,7 | 160,3 | 150,4 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6358,3 | 6463,5 | 6063,5 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 728,8 | 728,8 | 728,8 |
|  |  | % | 11,5 | 12,7 | 12 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 5629,5 | 5734,7 | 5334,7 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 499 | 599,4 | 775,1 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12 | 15,5 | 18,8 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 487 | 584,9 | 756,3 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
|  |  | % | 10,9 | 9,04 | 7 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 434,1 | 532 | 703,4 |
| Котельная К-15, М-4 н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2944,28 | 3009,97 | 2682,367 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 66,1 | 66,1 | 1299,123 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2878,18 | 2943,87 | 1383,244 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 1370,77 | 1422,6 |  |
|  |  | % | 47,6% | 48,3% | 0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1507,41 | 1521,27 | 1383,24 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14315 | 14193,5 | 17654,5 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 346,4 | 343,5 | 427,2 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 13968,6 | 13850 | 17227,3 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 1924 | 1924 | 2318 |
|  |  | % | 13,8 | 13,9 | 13,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 12044,6 | 11926 | 14909,3 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 838,50 | 838,50 | 838,50 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 798,60 | 798,60 | 798,60 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 10 | 10 | 10 |
|  |  | % | 1,3% | 1,3% | 1,3% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 788,60 | 788,60 | 788,60 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1642 | 1728,2 | 1393,6 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 39,7 | 41,8 | 33,7 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1602,3 | 1686,4 | 1359,9 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 401,2 | 401,2 | 401,2 |
|  |  | % | 25 | 23,8 | 29,5 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1201,1 | 1285,2 | 958,7 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 344,8 | 324,3 | 209,8 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 8,3 | 7,489 | 5,1 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 336,5 | 316,5 | 204,7 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  |  | % | 15,3 | 16,3 | 25,2 |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 285 | 265 | 153,2 |

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 г. № 34 (в ред. приказов Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 05.04.2013 N 47, от 31.05.2013 N 71, от 26.03.2014 N 50, от 22.04.2015 N 77, от 23.09.2015 N 139, от 22.01.2016 N 9, от 01.07.2016 N 105, от 06.10.2016 N 168, от 31.05.2017 N 104, от 27.02.2018 N 64, от 05.03.2019 N 66, от 20.12.2022 № 273, от 23.03.2023 № 60) утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.

Согласно данному приказу населённые пункты Печенгского муниципального округа по климатическим условиям относится к 5 группе.

Значения утверждённых нормативов для потребителей группы №5 приведены в таблице 4.4.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 4.4.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,03239 |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02988 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |
| 4 - 6 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02368 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 г. № 34 (приложение №4) также установлены нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов в г.п. Печенга, г.п. Никель, г.п. Заполярный, с.п. Корзуново (нормативы утверждены для поселений Печенгского района и не откорректированы для Печенгского муниципального округа, охватывают все населённые пункты округа) (таблицы 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5).

Необходимо отметить, что нормативы установлены с применением расчётного метода, при этом продолжительность отопительного периода равна 9 месяцам.

Таблица 4.4.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Печенга Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02444 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02441 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02424 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02370 |

Таблица 4.4.3 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Никель Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02580 |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02580 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02427 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02281 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 4 - 6 | Монолитный железобетон | 0,01695 |

Таблица 4.4.4 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Заполярный Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02847 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |
| 4 - 6 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02368 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 4 - 6 | Монолитный железобетон | 0,0166 |

Таблица 4.4.5 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Корзуново Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02861 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (в ред. приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.

Значения нормативов по горячему водоснабжению, вместе с нормативами по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

| Категория жилых помещений |  | Вид коммунальной услуги | Норматив куб. м/мес./ чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,2 |
|  |  | Водоотведение | 7,36 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,2 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,25 |
|  |  | Водоотведение | 7,45 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,25 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,31 |
|  |  | Водоотведение | 7,56 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 2,96 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,69 |
|  |  | Водоотведение | 4,65 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | Холодное водоснабжение | 3,71 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 2,64 |
|  |  | Водоотведение | 6,35 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,36 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,36 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,46 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,46 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,56 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,56 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 7,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,16 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | Холодное водоснабжение | 6,36 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 6,36 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодное водоснабжение | 3,86 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 3,86 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | Холодное водоснабжение | 3,15 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 3,15 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | Холодное водоснабжение | 8,32 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | Холодное водоснабжение | 1,72 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | Холодное водоснабжение | 0,72 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,97 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,92 |
|  |  | Водоотведение | 4,89 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,16 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | Холодное водоснабжение | 2,61 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,25 |
|  |  | Водоотведение | 3,86 |
| 19 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,21 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,97 |
|  |  | Водоотведение | 3,18 |
| 20 | Многоквартирные дома и жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, находящиеся по следующим адресам: г. Апатиты: ул. Бредова, д. 5; ул. Дзержинского, д. 6; ул. Сидоренко, д. 29/26; ул. Сидоренко, д. 29/35; г.п. Заполярный Печенгского района: ул. Ленина, д. 2; г. Кировск с подведомственной территорией: ул. Кирова, д. 25; г. Ковдор: ул. Баштыркова, д. 1; ул. Комсомольская, д. 1; г.п. Кола Кольского района: ул. Красноармейская, д. 21; ул. Победы, д. 20; г. Мурманск: ул. Г.-Североморцев, д. 5; ул. Гагарина, д. 1; ул. Заречная, д. 6; пр-т Кольский, д. 8; пр-т Кольский, д. 10; пр-т Кольский, д. 128; ул. Полярные Зори, д. 11; ул. Пономарева, д. 14; ул. Сафонова, д. 19; ул. Сафонова, д. 21; г.п. Кандалакша Кандалакшского района: пер. Сосновый, д. 3; пер. Сосновый, д. 4; пер. Сосновый, д. 11; ул. Кооперативная, д. 33; с.п. Ловозеро Ловозерского района: ул. Школьная, д. 4 | Холодное водоснабжение | 3,81 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,97 |
|  |  | Водоотведение | 5,78 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утверждённые приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154), приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб.м./мес./кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)

| Категория жилых помещений |  | Вид коммунального ресурса | Этажность | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодная вода | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,027 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 |
|  |  | Горячая вода | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,027 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 |
| 2 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением | Холодная вода | от 1 до 5 | 0,024 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодная вода | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,03 |
| в ред. приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 22.06.2018 N 154 |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения | Холодная вода | - | 0,005 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 г. № 285. Значения данных нормативов приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Система горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Гкал на куб. метр |  |  |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0640 | 0,0615 |
| без полотенцесушителей | 0,0589 | 0,0563 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0691 | 0,0666 |
| без полотенцесушителей | 0,0640 | 0,0615 |

е) Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчётным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введены следующие понятия:

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

«Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утверждёнными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212, установлен порядок определения показателей баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Описание балансов установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждой котельной, а также резервов и (или) дефицитов тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки, сформированное с учётом требований действующего законодательства, приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Тепловой баланс систем теплоснабжения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа за 2021 – 2023 годы

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 188,08 | 188,08 | 188,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 11,454 | 11,454 | 11,454 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 4,660 | 4,660 | 4,660 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 12,315 | 12,315 | 12,315 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 59,997 | 51,713 | 51,705 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 50,559 | 42,691 | 42,691 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 9,438 | 9,022 | 9,014 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 99,654 | 107,938 | 107,95 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 223,950 | 223,950 | 223,950 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 26,050 | 26,050 | 26,050 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 15,149 | 15,149 | 15,149 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 11,899 | 11,899 | 11,899 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в том числе | Гкал/ч | 129,290 | 123,381 | 123,632 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 102,691 | 100,886 | 101,137 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 26,599 | 22,495 | 22,495 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 67,612 | 73,521 | 73,27 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,075 | 2,075 | 2,075 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,088 | 2,088 | 2,088 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,610 | 4,610 | 4,610 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,610 | 4,610 | 4,610 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,828 | 2,828 | 2,828 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,424 | 3,424 | 3,424 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 12,222 | 12,222 | 12,222 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,222 | 12,222 | 12,222 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 9,872 | 9,872 | 9,872 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,469 | 1,469 | 1,469 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,224 | 1,224 | 1,224 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,212 | 4,212 | 4,212 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 7,910 | 7,910 | 7,910 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,910 | 7,910 | 7,910 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 5,016 | 5,016 | 5,016 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6,620 | 6,620 | 6,620 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,620 | 6,620 | 6,620 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,775 | 4,775 | 4,775 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,940 | 8,940 | 8,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,940 | 8,940 | 8,940 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,668 | 6,668 | 6,668 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,319 | 2,319 | 2,319 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,090 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,351 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,318 | 0,318 | 0,321 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,222 | 0,302 | 0,299 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,114 | 0,104 | 0,104 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,372 | -0,455 | -0,455 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,460 | 2,460 | 2,460 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,460 | 2,460 | 2,460 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,201 | 1,201 | 1,201 |

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Как видно из таблицы 5.1 дефицита мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчётов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчётных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учёта взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).

4.	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).

5.	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6.	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчётной потери напора на абонентском вводе при расчётном пропуске теплоносителя.

Гидравлический расчёт тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального округа, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удалённых потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют.

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Как указывалось выше, на каждой котельной Печенгского муниципального округа существует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание систем химводоподготовки, установленных на источниках теплоснабжения, приведено ниже.

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

На котельной применяются следующие схемы для обработки воды: – для питания паровых котлов – одноступенчатое натрий-катионирование хозпитьевой воды с последующей деаэрацией; – для подпитки теплосети в открытой и закрытой системах тепло-снабжения – деаэрация хозпитьевой воды.

Хозпитьевая вода на котельную подаётся из водопровода по 5-ти вводам, (2 ввода отключены). Хозпитьевая вода после обеззараживания на УФ-установке в резервуарах водоснабжения п.г.т Никель под давлением поступает по трём вводам в котельную (жёсткость — 400-800 мкг-экв/л). Часть хозпитьевой воды подаётся для умягчения на НКФ, в случае низкого давления воды с помощью подкачивающих насосов. Умягченная вода (с жёсткостью не более 15 мкг-экв/л) поступает в конденсатный бак, где смешивается с конденсатом, поступающим от паровых бойлеров.

Конденсатными насосами через охладитель деаэрированной воды эта смесь подаётся в питательный деаэратор ДСА-75, после деаэрирования вода питательными насосами подаётся к 6-ти паровым котлам.

Другая часть хозпитьевой воды проходит через систему теплообменников, поступает в подпиточные деаэраторы ДСА-225, после дегазации поступает на подпитку тепловых сетей и ГВС, излишки поступают в аккумуляторные баки.

Поддержание водно-химического режима оборудования и контроль эксплуатации установок докотловой обработки воды осуществляется персоналом химлаборатории под руководством мастера ХВП в соответствии с «Графиком-объёмом химконтроля».

Котельная (ТЭЦ) г. Заполярный

В зоне действия ТЭЦ г. Заполярный действует открытая система теплоснабжения.

Водяная система теплоснабжения – неавтоматизированная, двухтрубная со встречным движением теплоносителя. Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах согласно утверждённому температурному графику - 115-70 0С.

В состав основного оборудования ХВО входят: шесть Na-катионитовых фильтров I ступени типа ФИПа-1-2,0-0,6 и три Na-катионитовых фильтра II ступени типа ФИПа-1-2,0-0,6, бак взрыхления, бак фосфатный, бак щелочной, солерастворитель, две ячейки мокрого хранения соли, а также насосное оборудование.

Возможные утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопо-требления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры компенсируются на ТЭЦ подпиточной водой. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из озера Селиакко-Ярви.

Подогрев сетевой воды для нужд теплоснабжения, а также водоразбора потребителей г. Заполярный и цехов промплощадки осуществляется в водогрейных котлах. Вода поступает в подпиточные установки, в деаэраторах дегазируется, затем подаётся на восполнение потерь в тепловые сети.

В летний период после отключения систем отопления и приточной вентиляции, водогрейные котлы выводятся в резерв и используются только паровые котлоагрегаты. Водоразбор на ГВС в неотопительный период осуществляется только из подающего трубопровода.

На ТЭЦ в эксплуатации находятся пять паровых котлов ГМ-50-1. Для выработки пара в паровых котлах используется питательная вода. Питательная вода для питания паровых котлов подготавливается следующим образом: исходная вода из озера Селиакко-Ярви поступает на химводоочистку ТЭЦ, где на установке двух-ступенчатого натрий-катионирования происходит её умягчение. После химводоочистки, за исключением потерь на собственные нужды, химочищенная вода подаётся на питательный деаэратор атмосферного типа, где происходит её дегазация - освобождение от коррозионных газов растворённого кислорода и свободной углекислоты. После этого питательная вода питательными насосами подаётся на паровые котлы для выработки пара.

В целях предотвращения образования отложений на внутренних поверхностях пароводяного тракта котла поддерживается оптимальное солесодержание котловой воды путём непрерывной продувки из выносных циклонов.

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

ХВО осуществляется с применением водоподготовительной установки (далее — ВПУ) производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-100 (D=1000,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21)

ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 10,0 т/ч. На котельной установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

На других источниках теплоснабжения системы химводоочистки не установлены.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчётных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объёма теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Балансы потребления теплоносителя в системах теплоснабжения Печенгского муниципального округа за 2021 – 2023 годы

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 3611,8 | 3611,8 | 1442,3 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 59,997 | 51,713 | 51,705 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 9,030 | 9,030 | 8,76 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 298,145 | 298,145 | 270,66 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 62,195 | 62,195 | 34,71 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) | тыс.куб.м/год | 235,950 | 235,950 | 235,950 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 7881,130 | 7881,130 | 7881,130 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 129,290 | 123,381 | 123,632 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 799,003 | 799,003 | 799,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 134,028 | 134,028 | 134,028 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепл снабжения) | тыс.куб.м/год | 664,975 | 664,975 | 664,975 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 20,443 | 20,443 | 20,443 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 133,380 | 133,380 | 133,380 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 69,880 | 69,880 | 69,880 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,780 | 8,780 | 8,780 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 13,980 | 13,980 | 13,980 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 51,990 | 51,990 | 51,990 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,940 | 8,940 | 8,940 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 16,770 | 16,770 | 16,770 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 90,560 | 90,560 | 90,560 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 102,86 | 102,86 | 102,86 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,390 | 8,390 | 8,390 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 19,170 | 19,170 | 19,170 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 43,040 | 43,040 | 43,040 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 94,470 | 94,470 | 94,470 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 1,627 | 1,627 | 1,627 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 43,040 | 43,040 | 43,040 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 45,840 | 45,840 | 45,840 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 103,970 | 103,970 | 103,970 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 15,650 | 15,650 | 15,650 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 35,780 | 35,780 | 35,780 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 5,590 | 5,590 | 5,590 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 255,007 | 255,007 | 255,007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,638 | 0,650 | 0,650 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 25,710 | 25,710 | 25,710 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 8,050 | 8,050 | 8,050 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | куб.м | 4,360 | 4,360 | 4,360 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.куб.м/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.куб.м/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.куб.м/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведён в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 59,997 | 51,713 | 51,705 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 9,030 | 9,030 | 8,76 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 72,236 | 72,236 | 28,85 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 129,290 | 123,381 | 123,632 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 157,623 | 157,623 | 157,623 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 2,079 | 2,079 | 2,079 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,638 | 0,650 | 0,650 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 5,100 | 5,200 | 5,200 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | куб.м/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории округа действует 33 источников теплоснабжения. Перечень источников теплоэнергии с указанием видов используемого топлива приведён в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Виды используемого топлива

| № | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | мазут | мазут |
| 2 | Котельная г. Заполярный | мазут | н/д |
| 3 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | дизельное топливо |
| 4 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | каменный уголь | дизельное топливо |
| 5 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | дрова |
| 6 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | каменный уголь | дрова |
| 7 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | каменный уголь | дрова |
| 8 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | дрова |
| 9 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | каменный уголь | дрова |
| 10 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | дрова |
| 11 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | дрова |
| 12 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | дрова |
| 13 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | дрова |
| 14 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | дрова |
| 15 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | дрова |
| 16 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | электроэнергия |
| 17 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | дрова |
| 18 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | каменный уголь | дрова |
| 19 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | каменный уголь | дрова |
| 20 | Котельная №51 н.п. Корзуново | каменный уголь | дрова |
| 21 | Котельная №3, п. Лиинахамари | каменный уголь | н/д |
| 22 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | дрова |
| 23 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | дрова |
| 24 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | дрова |
| 25 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | дрова |
| 26 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | каменный уголь | дрова |
| 27 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | электроэнергия | Дрова |
| 28 | Котельная М-4, н.п. Раякоски | электроэнергия | Дрова |
| 29 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | дрова |
| 30 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | дрова |
| 31 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | дрова |
| 32 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | дрова |
| 33 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | дрова |

Топливные балансы по источникам тепловой энергии Печенгского муниципального округа за 2021 - 2023 годы приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Топливные балансы по источникам тепловой энергии Печенгского муниципального округа за 2021 - 2023 годы

| № | Составляющая баланса | Ед. изм. | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2022 г. |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 27949,62 | 25747,33 | 26181,453 |
|  | (условное топливо) | т.у.т. | 38083,85 | 35162,77 | 35695,96 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 196105,00 | 180140,00 | 178074,0 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 194,20 | 195,20 | 200,46 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 38914,27 | 34027,82 | 32902,809 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52828,54 | 46430,13 | 44875,82 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 293183,00 | 252458,00 | 250989,0 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 180,19 | 183,91 | 178,8 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,845 | 2,656 | 2,32 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1991,5 | 1859,2 | 1694 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7149 | 7148,4 | 7283,1 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 278,57 | 260,1 | 232,6 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,99 | 2,723 | 2,114 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2096,5 | 1906,5 | 1543,6 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 8078,9 | 8015,6 | 7793,3 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 259,5 | 237,9 | 198,1 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,188 | 1,544 | 1,476 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1531,6 | 1080,8 | 1033 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5283,7 | 5246 | 5167,9 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 289,9 | 206,02 | 208,5 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,347 | 0,336 | 0,22 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 252,9 | 235,3 | 154,3 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1220,4 | 1115,8 | 712,9 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 207,27 | 219,96 | 225,9 |
| Котельная №9/49 пгт Печенга |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 532,70 | 532,70 | 532,70 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 409,10 | 409,10 | 409,10 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1534,30 | 1534,30 | 1534,30 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 266,64 | 266,64 | 266,64 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 114,40 | 114,40 | 114,40 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 268,36 | 268,36 | 268,36 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 556,20 | 556,20 | 556,20 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 427,10 | 427,10 | 427,10 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1670,40 | 1670,40 | 1670,40 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 255,69 | 255,69 | 255,69 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 134,80 | 134,80 | 134,80 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 488,30 | 488,30 | 488,30 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 276,06 | 276,06 | 276,06 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 72,70 | 72,70 | 72,70 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 55,90 | 55,90 | 55,90 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 283,76 | 283,76 | 283,76 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 246,10 | 246,10 | 246,10 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 699,20 | 699,20 | 699,20 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 270,31 | 270,31 | 270,31 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2328,50 | 2328,50 | 2328,50 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1788,30 | 1788,30 | 1788,30 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7201,50 | 7201,50 | 7201,50 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 248,32 | 248,32 | 248,32 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 68,40 | 68,40 | 68,40 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,90 | 197,90 | 197,90 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 265,79 | 265,79 | 265,79 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 197,40 | 197,40 | 197,40 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 151,60 | 151,60 | 151,60 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 556,10 | 556,10 | 556,10 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 272,61 | 272,61 | 272,61 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 67,90 | 67,90 | 67,90 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52,10 | 52,10 | 52,10 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 270,65 | 270,65 | 270,65 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 180,10 | 180,10 | 180,10 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 138,30 | 138,30 | 138,30 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 519,40 | 519,40 | 519,40 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 266,27 | 266,27 | 266,27 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,93 | 282,93 | 282,93 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 420,40 | 420,40 | 420,40 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 322,90 | 322,90 | 322,90 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1144,40 | 1144,40 | 1144,40 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,16 | 282,16 | 282,16 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,853 | 1,025 | 0,891 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 596,8 | 717,5 | 623,7 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2197,7 | 2262,6 | 2226,1 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 271,55 | 330,7 | 292,18 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,06 | 2,102 | 1,798 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1442,5 | 1471,8 | 1258,7 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5161,7 | 5414,6 | 5292,3 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 279,5 | 271,8 | 237,8 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,647 | 2,337 | 2,148 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1852,7 | 1635,9 | 1503,5 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 4621,6 | 4669,4 | 4569,4 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 400,9 | 350,3 | 342,2 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,302 | 1,665 | 1,609 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1611,3 | 1165,2 | 1126,5 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5614,8 | 4782,1 | 4614,4 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 286,97 | 243,7 | 253,9 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 2,558 | 2,304 | 2,236 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1790,7 | 1612,5 | 1565,3 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6982,1 | 7084,3 | 6484,3 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 256,47 | 227,6 | 251,1 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 3,115 | 2,747 | 2,72 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2180,2 | 1922,8 | 1904,3 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6358,3 | 6463,5 | 6063,5 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 342,88 | 297,5 | 326,6 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,215 | 0,205 | 0,244 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 157,1 | 143,8 | 184,1 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 487 | 584,9 | 756,3 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 322,63 | 256,42 | 235,26 |
| Котельная К-15, М-4 н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
|  | расход натурального топлива | тыс. кВтч | н/д | н/д | н/д |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2878,18 | 2943,87 | 1383,244 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 5,184 | 4,562 | 5,29 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 3629,1 | 3193,7 | 3703,1 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 13968,6 | 13850 | 17227,3 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 259,8 | 230,6 | 224,2 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 208,90 | 208,90 | 208,90 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 798,60 | 798,60 | 798,60 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 261,58 | 261,58 | 261,58 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 265,79 | 265,79 | 265,79 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,758 | 0,679 | 0,567 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 553,3 | 47,4 | 397 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1602,3 | 1686,4 | 1359,9 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 345,3 | 294,1 | 304,5 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
|  | расход натурального топлива | тыс.тн | 0,15 | 0,132 | 0,07 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 110,2 | 92,6 | 49,2 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 336,5 | 316,5 | 204,7 |
|  | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 327,47 | 305,15 | 250,8 |

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Описание видов резерного топлива и значения его нормативных запасов по источникам тепловой энергии приведены в таблице 7.3.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Таблица 7.3 - Нормативные запасы резервного топлива на котельных Печенгского муниципального округа

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Запас топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | мазут | 3,535 | 0,103 | 3,638 |
| Котельная г. Заполярный | мазут | 0,69 | 3,296 | 3,986 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | каменный уголь | 0,818 | 0,127 | 0,945 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | 0,88 | 0,14 | 1,02 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 1,007 | 0,157 | 1,164 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | каменный уголь | 1,044 | 0,162 | 1,207 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 0,135 | 0,021 | 0,156 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | каменный уголь | 0,65 | 0,101 | 0,751 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | 0,084 | 0,013 | 0,097 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | 0,42 | 0,07 | 0,49 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | каменный уголь | 0,212 | 0,033 | 0,244 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | 0,016 | 0,002 | 0,018 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | каменный уголь | 0,224 | 0,035 | 0,259 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 0,067 | 0,01 | 78 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | каменный уголь | 0,158 | 0,025 | 0,183 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | 0,028 | 0,004 | 0,032 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,096 | 0,015 | 0,11 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,949 | 0,148 | 1,096 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,028 | 0,004 | 0,032 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | 0,11 | 0,017 | 0,127 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | 0,005 | 0,001 | 0,006 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | 0,079 | 0,012 | 0,091 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,027 | 0,004 | 0,031 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | 0,071 | 0,011 | 0,082 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | каменный уголь | 0,01 | 0,002 | 0,011 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | 0,47 | 0,07 | 0,054 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | 0,71 | 0,11 | 0,82 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | 0,69 | 0,11 | 0,8 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | 0,49 | 0,08 | 0,57 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | каменный уголь | 0,364 | 0,057 | 0,421 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | каменный уголь | 0,12 | 0,02 | 0,14 |

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Поставщики топлива на источники тепловой энергии определяются результатами конкурсных процедур. Основным критерием выбора поставщика является цена топлива, а затем только оцениваются его характеристики.

Характеристика используемых видов топлива (согласно сертификатам качества), включая значения низшей теплоты сгорания топлива, приведены в таблицах 7.4 – 7.6.

Таблица 7.4 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла АО «МЭС» (мазут марки М-100)

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 10585-2013 | Фактическое значение (данные 2023 г.) паспорт №6057* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость условная при 100 0С, градусы ВУ, не более | ГОСТ 6258 |  | 6,8 | 6,8 |
| Зольность, %, не более | ГОСТ 1461 |  | 0,14 | 0,138 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 |  | 1 | 0,4 |
| Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 |  | 1 | 0,4 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 |  | отсутствие | отс. |
| Массовая доля серы, %, не более | ГОСТ ISO 8754:2013 | 3,5 | 3,5 | 3,41 |
| Содержание сероводорода, ррт (мг/кг), не более | ГОСТ Р 53716 | 10 | 10 | 8,9 |
| Температура вспышки, 0С, не ниже: в открытом тигле | ГОСТ 4333 | 90 | 110 | 128 |
| Температура застывания, 0С, не выше | ГОСТ 20287 (метод Б) |  | 25 | 110 |
| Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо, кДж/кг, не менее | ГОСТ 21261-91 |  | 39900 | 39900 |
| Плотность при 15 0С, кг/м3 | ГОСТ ISO 3675:2014 |  | не нормируется, определение обязательно | 1020,5 |
| Выход фракции, выкипающей до 350 0С, % об., не более | ГОСТ 33359-2015 | 17 | 17 | 12,8 |
| Примечание: *Поставщик топлива – Филиал ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» |  |  |  |  |

Таблица 7.5 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд» (каменный уголь)

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зольность угля | % | 13,2 |
| 2 | Диоксид углерода | % | 4,120 |
| 3 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 7583 |
| 4 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5178 |
| 5 | Влажность на рабочее состояние | % | 16,6 |
| 6 | Сера общая на сухое состояние | % | 0,37 |
| 7 | Выход летучих веществ | % | 41,9 |

Таблица 7.6 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (каменный уголь)

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, средняя | % | 12,5 |
| 2 | Общая влага, предельная | % | 17,9 |
| 3 | Зольность, средняя | % | 14,4 |
| 4 | Зольность, предельная | % | 17,4 |
| 5 | Выход летучих веществ | % | 30,1 |
| 6 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 5440 |
| 7 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5300 |
| 8 | Сера общая | % | 0,52 |

г) Описание использования местных видов топлива

На территории Печенгского муниципального округа к местным видам топлива относятся дрова, отходы лесопиления и пеллеты. Данные виды топлива используется в качестве резервного топлива только на котельных н.п. Раякоски.

д) Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут (низшая теплота сгорания 39990 кДж/кг), каменный уголь (низшая теплота сгорания 5178-5300 ккал/кг), электроэнергия.

Преобладающим видом топлива по состоянию на 31.12.2023 г. в муниципальном образовании является мазут – 76,1%. Доля расхода каменного угля составляет – 22,3%, а доля расхода электроэнергии – 1,5%.

е) Описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

Преобладающим видом топлива по состоянию на 31.12.2023 г. в муниципальном образовании является мазут – 76,1%.

ж) Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

На период реализации настоящей Схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

Часть 9. НАДЁЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая оценка надёжности теплоснабжения Печенгского муниципального округа выполнялась в соответствии с п. 73 «Требований к схемам теплоснабжения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154.

Кроме того, в процессе определения надёжности теплоснабжения, применялись:

- «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212;

- «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 30.06.2012 г. №280 (с изменениями и дополнениями);

- «Методика и алгоритм расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения», разработанная ОАО «Газпром промгаз», Москва, 2013 г.

- «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310

- и др.

Согласно п. 4.2 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» потребители теплоты по надёжности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °C;

- промышленные здания до 8 °C.

- Третья категория - остальные потребители.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» «надёжность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р] (далее по тексту Схемы теплоснабжения – ВБР), коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]».

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы принимаются для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту Схемы теплоснабжения– СЦТ) в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,864.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоснабжения, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма.

- Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- Интенсивность отказов элементов ТС

1.1 Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (2) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (3) |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

2.1 Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (4) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

- Среднее время до восстановления элементов ТС

3.1 Среднее время до восстановления участков ТС :

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (5),приведенные в таблице 8.1, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8.1 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле (5)

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 8.2 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (6) |
| --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (9) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (10) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (1) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

  - Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (122) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (133) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

  - Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (1) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (1) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (1) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (14) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) :

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС.

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Оценка надежности систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,99156; Кг=0,99986 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная г. Заполярный |  | Р=0,86532 Кг=0,99848 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная К-15, н.п. Раякоски |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная М-4, н.п. Раякоски |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная №3, п. Лиинахамари |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 12 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 13 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 19 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 20 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 21 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 22 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 23 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 24 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 25 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 26 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 27 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 28 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 29 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 30 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 31 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 32 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 33 | Котельная №51 н.п. Корзуново |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным значениям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный удовлетворяет нормативным значениям.

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствуют нормативным значениям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надёжность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьёзные аварии с тяжёлыми последствиями.

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

По результатам оценки надёжности систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа установлено, что вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным значениям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный соответствует нормативным значениям.

Вероятность безотказной работы и коэффициенты готовности других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствуют нормативным требованиям.

Зоны действия котельных приведены в книге 3 «Приложения» к Обосновывающим материалам.

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

- к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

По результатам проведённого анализа установлено, что аварийные ситуации при теплоснабжении в Печенгском муниципальном округе, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору, за последний пятилетний период не происходили.

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» зафиксировано не было.

Часть 10. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

а) Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание технико-экономических показателей базируется на информации о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций, предоставленной за 2020 - 2022 годы.

Фактические значения основных технико-экономических показателей приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Технико-экономические показатели в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа за 2020 – 2023 годы

| № | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель (АО "МЭС") |  |  |  |  |  |  |
|  | На выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 191,55 | 196,11 | 180,14 | 178,07 |
|  | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 18,50 | 15,22 | 11,93 | 11,12 |
|  | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | 18,50 | 15,22 | 11,93 | 11,12 |
|  | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 172,49 | 180,39 | 167,90 | 166,64 |
|  | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | 172,49 | 180,39 | 167,90 | 166,64 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 94 503,14 | 97 984,25 | 149 649,66 | 157 027,31 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 121 025,73 | 42 162,36 | 51 625,28 | 114 118,97 |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 353 702,81 | 625 831,30 | 598 336,51 | 462 186,14 |
|  | Прибыль | тыс.руб. | 175,32 | 187,93 | 145,48 | 140,17 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 569 407,00 | 766 165,83 | 799 756,93 | 733 472,58 |
|  | На передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 172,49 | 180,39 | 167,90 | 166,64 |
|  | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 22,078 | 22,204 | 24,139 | 24,076 |
|  |  | % |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 150,42 | 158,19 | 143,76 | 142,56 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  |  |  |
|  | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс.руб. | 11 818 | 16 526 | 12 125 | 13 132 |
|  | Внереализационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс.руб. | 11 818 | 16 526 | 12 125 | 13 132 |
|  | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 11 818 | 16 526 | 12 125 | 13 132 |
| Котельная г. Заполярный (АО "МЭС") |  |  |  |  |  |  |
|  | На выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 272,19 | 293,18 | 252,46 | 250,99 |
|  | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 101,66 | 118,40 | 92,62 | 82,03 |
|  | в паре | тыс. Гкал | 19,46 | 9,93 | 0,03 | 0,01 |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | 82,20 | 108,47 | 92,59 | 82,02 |
|  | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 170,35 | 174,59 | 159,66 | 168,78 |
|  | в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | в горячей воде | тыс. Гкал | 170,35 | 174,59 | 159,66 | 168,78 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 130 756,36 | 109 391,45 | 194 433,64 | 220 272,12 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 161 926,47 | 124 280,02 | 88 924,82 | 160 448,58 |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 469 319,46 | 861 001,87 | 777 333,83 | 579 539,89 |
|  | Прибыль | тыс.руб. | 104,13 | 86,63 | 120,54 | 126,24 |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 762 106,42 | 1 094 759,97 | 1 060 812,83 | 960 386,82 |
| пгт. Печенга (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 22093,00 | 22093,00 | 22093,00 | 21371,5 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 534,50 | 534,50 | 534,50 | 534,5 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 21558,50 | 21558,50 | 21558,50 | 20837 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | 2042,00 | 2042,00 | 2042,00 | 2042 |
|  |  | % | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 10% |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 19516,50 | 19516,50 | 19516,50 | 18795 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 43173,94 | 43040,10 | 44890,83 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6889,71 | 6868,35 | 7163,69 |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 44625,65 | 44212,66 | 46163,01 |  |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 4734,47 | 4706,06 | 4910,88 |  |
| пгт. Печенга (ООО "Теплонорд") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | 3237,5 | 3196 | 2333 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | 78,3 | 76,989 | 156,5 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | 3159,2 | 3118,7 | 2277,5 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | - | 636,1 | 636,1 | 636,1 |
|  |  | % | - | 20,1% | 20,4% | 27,9% |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | - | 2523,1 | 2482,6 | 1640,4 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - |
| Котельная №51 н.п. Корзуново (ООО "Теплонорд") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1200,00 | 2252,2 | 2318,7 | 2281,3 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,00 | 54,6 | 56,1 | 55,2 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1171,00 | 2197,7 | 2262,6 | 2226,1 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | 73 | 146 | 146 | 146 |
|  |  | % | 6,2% | 6,6 | 6,45 | 6,6 |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1098,00 | 2051,7 | 2116,6 | 2080,1 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5270,29 | - | - | - |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1277,79 | - | - | - |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3607,34 | - | - | - |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 507,77 | - | - | - |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10663,19 | - | - | - |
| Котельная №3, п. Лиинахамари (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5877,90 | 5877,90 | 5877,90 | 5877,9 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5691,90 | 5691,90 | 5691,90 | 5691,9 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | 389 | 389 | 389 | 389 |
|  |  | % | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,80% |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 5302,90 | 5302,90 | 5302,90 | 5302,9 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 20488,33 | 21287,37 | 22202,73 | 5877,9 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2684,84 | 2789,55 | 2909,50 |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 14185,84 | 14649,09 | 15294,74 |  |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 1867,95 | 1936,30 | 2020,35 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 39226,96 | 40662,31 | 42427,32 |  |
| н.п. Луостари (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25395,40 | 25395,40 | 25395,40 | 25395,4 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 614,60 | 614,60 | 614,60 | 614,6 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 24780,80 | 24780,80 | 24780,80 | 24780,8 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | 3006,30 | 3006,30 | 3006,30 | 3006,3 |
|  |  | % | 12,1% | 12,1% | 12,1% | 12% |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 21774,50 | 21774,50 | 21774,50 | 21774,5 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 74256,61 | 77152,62 | 80470,19 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10559,80 | 10971,63 | 11443,41 |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 87804,39 | 90588,58 | 94629,09 |  |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 8631,04 | 8935,64 | 9327,13 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 181251,84 | 187648,47 | 195869,82 |  |
| н.п. Луостари (ООО "Теплонорд") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | 499 | 599,4 | 775,1 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | 12 | 15,5 | 18,8 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | 487 | 584,9 | 756,3 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | - | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
|  |  | % | - | 10,9 | 9,04 | 7 |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | - | 434,1 | 532 | 703,4 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - |
| н.п. Раякоски (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | 2944,28 | 3009,97 | 2682,367 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | 66,1 | 66,1 | 1299,123 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | 2878,18 | 2943,87 | 1383,244 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | - | 1370,77 | 1422,6 |  |
|  |  | % | - | 47,6% | 48,3% | 0% |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | - | 1507,41 | 1521,27 | 1383,24 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - |
| п. Спутник (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11784,30 | 11784,30 | 11784,30 | 19594 |
|  | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 285,20 | 285,20 | 285,20 | 285,2 |
|  | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 11499,10 | 11499,10 | 11499,10 | 19308,8 |
|  | Потери тепловой сети | Гкал | 1576,20 | 1576,20 | 1576,20 | 2712 |
|  |  | % | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 14% |
|  | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 9922,90 | 9922,90 | 9922,90 | 16586,8 |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 21754,88 | 22603,32 | 23575,26 |  |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4252,59 | 4418,44 | 4608,43 |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 32427,10 | 33466,27 | 34952,66 |  |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 2921,73 | 3024,40 | 3156,82 |  |
|  | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 61356,30 | 63512,43 | 66293,17 |  |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 5 лет

Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию, установленных органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) для теплоснабжающих организаций приведены в таблицах 10.1.1 – 10.1.5.

- Таблица 10.1.1 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2020 год, руб./Гкал

| Мунициапльное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Наименование тарифов | Период |  | Период |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население * | Прочие (кроме населения) | Население * | Прочие (кроме населения) |  |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |  |
| Заполярный | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия на коллекторах источника | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | - | - | - | - | от 19.12.2019 № 56/1 |
|  | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | - | 2 941,19 | - | 2 941,19 |  |
|  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный | Передача тепловой энергии | - | 461,65 | - | 461,65 | от 16.12.2019 № 53/9 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 2 862,59 | 3 133,34 | 2 965,64 | 3 133,50 | от 16.12.2019 № 53/7 |
| Никель | АО "Мурманэнергосбыт" | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 2 998,19 | 3 253,25 | 2 998,19 | 3 507,38 | от 16.12.2019 № 53/5 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | - | 2 908,55 | - | 2 908,55 | от 16.12.2019 № 53/5 |
|  | ПАО «ТГК-1» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 2 339,71 | 1 949,76 | 2 491,79 | 2 076,49 | от 18.12.2019 № 55/53 |
|  | АО «Кольская ГМК» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | - | 3 268,03 | - | 3 712,84 | от 19.12.2019 № 56/1 |
| Печенга | ООО "ПромВоенСтрой" м.о.г.п. Печенга (н.п. Лиинахамари) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 2 942,89 | 2 926,23 | 2 942,89 | 3 365,16 | от 17.12.2019 № 54/3 |
|  | ООО «Теплострой Плюс» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 3457,47 | 4318,17 | 3457,47 | 4965,90 | от 17.12.2019 № 54/59 |
|  | ООО «Теплонорд» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | - | 18049,99 | - | 18 049,99 | от 13.11.2019 № 41/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 3 457,47 | 5 674,88 | 3 457,47 | 7 138,59 | от 17.12.2019 № 54/4 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 3 338,07 | 5 858,49 | 3 338,07 | 6902,23 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 3 338,06 | 5711,61 | 3338,06 | 6665,64 | от 18.12.2019 № 55/60 |
| Корзуново | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Корзуново) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 3 457,47 | 4 576,01 | 3 457,47 | 5 262,41 | от 17.12.2019 № 54/4 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Нижнее Луостари, н.п.Верхнее Луостари) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | 3 457,47 | 5 737,04 | 3 457,47 | 7 057,80 |  |

- Таблица 10.1.2 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2021 год, руб./Гкал

| Мунициапльное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения)* | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения)* |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |  |
| Заполярный | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 2 941,19 | - | - | 4 201,53 | - | от 16.12.2020 № 55/71 |
|  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный | - | 430,77 | - | - | 430,77 | - | от 17.12.2020 № 56/37 |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" | 2 965,64 | 3 133,50 | 3 133,50 | 3 603,53 | 3 839,00 | 3 603,53 | от 17.12.2020 №56/4 |  |
| Никель | АО "Мурманэнергосбыт" | 2 998,19 | 3 507,38 | - | 3 133,11 | 3 592,37 | - | от 17.12.2020 №56/2 |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | - | 2 908,55 | - | - | 3 132,03 | - | от 17.12.2020 №56/2 |
|  | ПАО «ТГК-1» | 2 491,79 | 2 076,49 | 2 076,49 | 2 625,10 | 32 975,04 | 2 491,79 | от 18.12.2020 № 57/3 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3 712,84 |  | - | 4 239,87 |  | от 16.12.2020 № 55/71 |
| Печенга | ООО "ПромВоенСтрой" м.о.г.п. Печенга (н.п. Лиинахамари) | 2 942,89 | 3 365,16 | 3 365,16 | 3 069,43 | 3 869,93 | 10 103,67 | от 17.12.2020 № 56/16 |
|  | ООО «Теплострой Плюс» | 3 457,47 | 4 965,90 | 4 965,90 | 3 457,63 | 11 368,56 | 5 144,67 | от 17.12.2020 № 56/14 |
|  | ООО «Теплонорд» | - | 18 049,99 | - | - | 18 466,00 | - | от 16.12.2020 № 55/3 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3 457,47 | 6 894,07 |  | 3 457,63 | 6 894,07 |  | от 16.12.2020 № 55/4 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3 338,07 | 6894,07 | - | 3 457,63 | 6894,07 | - |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3338,06 | 6665,64 | 6665,64 | 3457,63 | 7946,34 | 7946,34 | от 16.12.2020 № 55/8 |
| Корзуново | МБУ "РЭС" (н.п. Корзуново) | 3 457,47 | 5 262,41 | 5 262,41 | -- | - | - | от 18.12.2020 № 57/10 |
|  | ООО «Теплонорд» (н.п. Корзуново) |  |  |  | 3 457,63 | 10360,07 | 5 451,86 | от 01.07.2021 № 25/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Нижнее Луостари, н.п.Верхнее Луостари) | 3 457,47 | 6 894,07 | - | 3 457,63 | 6 894,07 | - | от 16.12.2020 № 55/4 |

- Таблица 10.1.3 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2022 год, руб./Гкал

| Мунициапльное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население* | Потребители | Потребители (кроме населения) | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  | с 01.07.2022 по 30.10.2022 с 01.12.2022 по 31.12.2022 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 4 201,53 | - | - | 5 360,06 | - | от 17.12.2021 № 51/45 |
|  | МУП «Тепловые сети» муниципального образования Печенгский м.о. Мурманской области ** передача тепловой энергии | - | 430,77 | - | - | 728,75 | - | от 17.12.2021 № 51/3 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3 079,82 | 3 839,00 | 3 603,53 | 3212,25 3404,98 | 5 853,14) 3594,67 | 3 758,48 3594,67 | от 17.12.2021 № 51/6 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | - | 3 455,38 | - | - | 5 060,48 3107,43 | - |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) | - | 3 455,38 | - | - | 5 060,48 3107,43 | - |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3 133,11 | 3 592,37 | 3 592,37 | 3 267,83 3463,9 | 7268,26 3592,67 | 3746,84 3592,67 | от 17.12.2021 № 51/4 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3 132,03 |  |  | 6 124,37 3033,72 |  | от 17.12.2021 № 51/4 |
|  | ПАО «ТГК-1» | 2 625,10 | 19 089,04 | 2 491,79 | 2 798,36 | 19 089,04 | 2 990,15 | от 15.12.2021 № 49/3 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 4 239,87 |  | - | 7 329,25 |  | от 17.12.2021 № 51/45 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3 069,43 | 6 574,64 | 3 869,93 | 3 201,42 | 6 574,64 | 4 036,34 | от 17.12.2021 № 51/27 |
|  | ООО «Теплострой Плюс» | 3 457,63 | 8 387,02 | 5 144,67 | 3 589,02 | 8 387,02 | 5 365,89 | от 17.12.2021 № 51/25 |
|  | ООО «Теплонорд» | - | 18 466,00 | - | - | 20 806,89 | - | от 24.11.2021 № 44/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3 457,63 | 6 894,07 | 6 894,07 | 3 589,02 | 10 223,22 | 7 190,52 | от 17.12.2021 № 51/26 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3 457,63 | 6894,07 | 6894,07 | 3 589,02 | 10223,22 | 7190,52 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3457,63 | 6560,29 | 6560,29 | 3589,02 | 6560,29 | 6560,29 | от 17.12.2021 № 51/59 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 3457,63 | 10 360,07 | 5 451,86 | 3589,02 | 11340,85 | 5686,29 | от 17.12.2021 № 51/19 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 3 457,63 | 6 894,07 | 6 894,07 | 3 589,02 | 10 223,22 | 7 190,52 | от 17.12.2021 № 51/26 |

- Таблица 10.1.4 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2023 год, руб./Гкал

| Мунициапльное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 3 562,58 | - | 18.11.2022 № 44/125 |
|  | МУП «Тепловые сети» муниципального образования Печенгский м.о. Мурманской области ** (передача тепловой энергии) | - | 487,24 | - | от 18.11.2022 № 44/91 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3 404,98 | 3 594,67 | 3 594,67 | от 18.11.2022 № 44/104 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3033,72 |  |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) |  | 3 107,43 |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3 463,90 | 3 592,67 | 3 592,67 | от 18.11.2022 № 44/119 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3 033,72 |  | от 18.11.2022 № 44/119 |
|  | ПАО «ТГК-1» (н.п. Раякоски) | 2 966,26 | 20 502,66 | 3 259,26 | от 18.11.2022 № 44/66 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3 717,58 |  | 18.11.2022 № 44/125 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3 393,51 | 6 771,82 | 4 278,52 | от 18.11.2022 № 44/83 |
|  | ООО «Теплонорд» | - | 15 400,70 | - | от 16.11.2022 № 42/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3 804,36 | 9 281,90 | 7 190,52 | от 18.11.2022 № 44/84 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3 804,36 | 9281,90 | 7190,52 |  |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельная № 13/55) | 3 804,36 | 9281,90 | 5365,89 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | - | 1343,25 | 1343,25 | от 18.11.2022 № 44/53 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 3 804,36 | 10153,99 | 5686,29 | от 18.11.2022 № 44/116 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 3 804,36 | 9 281,90 | 7 190,52 | от 18.11.2022 № 44/84 |

- Таблица 10.1.5 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2024 год, руб./Гкал

| Мунициапльное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население* | Потребители | Потребители (кроме населения) | Население* | Потребители | Потребители (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 3562,58 | - | - | 3925,89 | - | от 18.12.2023 № 49/27 |
|  | МУП «Тепловые сети» (передача тепловой энергии) | - | 487,24 | - | - | 783,06 | - | от 20.12.2023 № 51/2 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3404,98 | 3594,67 | 3594,67 | 3823,8 | 8945,63 | 4036,81 | от 20.12.2023 № 51/7 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям АО «МЭС» | - | 3107,43 | - | - | 8162,61 | - |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) | - | 3107,43 | - | - | 3489,64 | - |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3463,9 | 3592,67 | 3592,67 | 3889,96 | 7546,29 | 4034,57 | от 20.12.2023 № 51/7 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3033,72 |  |  | 6359,9 |  | от 20.12.2023 № 51/7 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3717,58 |  | - | 3889,73 |  | от 18.12.2023 № 49/27 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3393,51 | 6771,82 | 4278,52 | 3810,91 | 6991,14 | 4702,09 | от 15.12.2023 № 48/10 |
|  | ООО «Теплонорд» (п.г.т. Печенга) | - | 15400,7 |  |  | 20601,18 | - | от 25.12.2023 № 48/8 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3804,36 | 8065,72 | 7190,52 | 4000,0 | 8065,72 | 7902,38 | от 15.12.2023 № 48/11 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3804,36 | 8065,72 | 7190,52 | 4000,0 | 8065,72 | 7902,38 |  |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельная №13/55) | 3804,36 | 8065,72 | 5365,89 | 4000,0 | 8065,72 | 5897,11 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3736,18 | 3338,06 | 7062,0 | 3885,62 | 3457,63 | 7062,0 | от 19.12.2023 № 50/56 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 3804,36 | 10153,99 | 5686,29 | 4000,00 | 10398,14 | 6249,23 | от 18.12.2023 № 49/2 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 3804,36 | 9133,94 | 7190,52 | 4000,0 | 9133,94 | 7902,38 | от 15.12.2023 № 48/9 |
|  | ПАО «ТГК-1» (н.п. Раякоски) | 2996,26 | 11763,06 | 3259,26 | 3331,11 | 11763,06 | 3660,15 | от 18.12.2023 № 49/13 |

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечёт за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведение мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Сведения о размерах платы за подключение (технологическое присоединение) для ЕТО в Печенгском муниципальном округе приведена в таблице 10.3.

- Таблица 10.3 - Плата за подключение к системам теплоснабжения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч

| N ЕТО | Наименование | Размер платы (без НДС), тыс.руб./Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «МЭС» | 0 |
|  | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 194,461 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в том числе: |  |
|  | Подземная прокладка: |  |
|  | канальная прокладка |  |
|  | при двухтрубной прокладке |  |
|  | до 250 мм | 36 152,166 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - |
|  | Налог на прибыль | 7 269,325 |
| 2 | ООО «ПромВоенСтрой» | 0 |
| 3 | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 0 |
| 4 | ООО «Теплонорд» | 0 |
| 5 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 0 |

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ ФЗ «О теплоснабжении» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объёме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в зонах действия котельных Печенгского муниципального округа не устанавливалась, поэтому её значения в таблице 10.4 приняты нулевыми.

- Таблица 10.4 - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа за 2019 – 2023 годы актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч

| N ЕТО | Наименование ЕТО | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО «ПромВоенСтрой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ООО «Теплонорд» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа не являются ценовыми зонами теплоснабжения, в связи с этим выполнить описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовой зоне теплоснабжения с учётом последних 3 лет, не представляется возможным.

е) Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 5 лет цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Поскольку зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа не являются ценовыми зонами теплоснабжения, то выполнить описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовой зоне, не представляется возможным.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- Неудовлетворительное состояние котлоагрегатов, обусловленное длительным сроком службы;

- Отсутствие систем водоподготовки на части котельных.

- Высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии.

- Наличие открытых систем теплоснабжения.

- Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями

б) Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами организации надёжного и безопасного теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе являются:

- Высокий уровень износа тепловых сетей.

- Низкое качество теплоизоляции сетей.

- Отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

- Высокая доля тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

- Неудовлетворительное состояние запорной арматуры у потребителей (внутриквартальные сети).

- Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков.

- Высокая доля потерь тепловой энергии при передаче потребителям.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.

- Низкая рентабельность деятельности по производству и передаче тепловой энергии.

г) Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.

е) Описание индикаторов развития систем теплоснабжения в ретроспективном периоде в муниципальном образовании, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения

Описание индикаторов развития систем теплоснабжения за ретроспективный период 2021 – 2023 годы в Печенгском муниципальном округе приведено в таблице 12.

Таблица 12 - Индикаторы развития системы теплоснабжения Печенгского муниципального округа в период 2021 – 2023 годы

| Наименование РЭТД, показателя, теплоснабжающей организации | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Никель |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 194,2 | 195,2 | 200,46 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,171 | 2,360 | 3,5 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 6,080 | 6,080 | 5,1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 47,0% | 42,6% | 42,6% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0059 | 0,0051 | 0,0076 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| г. Заполярный |  |  |  |  |
| Котельная (АО "МЭС") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 180,2 | 183,9 | 178,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,013 | 1,612 | 1,612 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 15,067 | 15,067 | 15,067 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 73,0% | 70,6% | 70,7% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0145 | 0,0139 | 0,0139 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/73 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 278,57 | 260,1 | 232,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 8,252 | 8,252 | 8,252 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,9% | 19,9% | 19,9% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/152 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,5 | 237,9 | 198,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 5,820 | 5,820 | 5,820 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,2% | 21,2% | 21,2% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/55 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 289,9 | 206,02 | 208,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 2,767 | 2,767 | 2,767 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 7,129 | 7,129 | 7,129 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,8% | 14,8% | 14,8% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №2/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 207,27 | 219,96 | 225,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 1,562 | 1,562 | 1,562 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 266,6 | 266,6 | 266,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/52 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,4 | 268,4 | 268,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 255,7 | 255,7 | 255,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 6,825 | 6,825 | 6,825 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 21,411 | 21,411 | 21,411 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,1% | 7,1% | 7,1% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №13/66 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 276,1 | 276,1 | 276,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,198 | 1,198 | 1,198 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 17,907 | 17,907 | 17,907 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,8% | 7,8% | 7,8% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/86 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 283,8 | 283,8 | 283,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 270,3 | 270,3 | 270,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 243,594 | 243,594 | 243,594 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,2531 | 0,2531 | 0,2531 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/110 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 248,3 | 248,3 | 248,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,233 | 1,233 | 1,233 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 8,191 | 8,191 | 8,191 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/149 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 6,667 | 6,667 | 6,667 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 272,6 | 272,6 | 272,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 270,6 | 270,6 | 270,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 3,654 | 3,654 | 3,654 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,5% | 14,5% | 14,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №38/177 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 266,3 | 266,3 | 266,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №42/188 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,9 | 282,9 | 282,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |  |
| Котельная №69/6 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,2 | 282,2 | 282,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 13,491 | 13,491 | 13,491 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,4% | 8,4% | 8,4% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Корзуново |  |  |  |  |
| Котельная №51 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 322,63 | 256,42 | 235,26 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 8,828 | 8,828 | 8,828 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 279,5 | 271,8 | 237,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 5,136 | 5,136 | 5,136 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,6% | 10,6% | 10,6% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 400,9 | 350,3 | 342,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,557 | 3,557 | 3,557 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 7,110 | 7,110 | 7,110 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,6% | 12,6% | 12,6% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №15/176 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 286,97 | 243,7 | 253,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 6,065 | 6,065 | 6,065 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 7,018 | 7,018 | 7,018 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/106 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,47 | 227,6 | 251,1 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 3,268 | 3,268 | 3,268 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 3,620 | 3,620 | 3,620 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,3% | 10,3% | 10,3% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №5/149 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 342,88 | 297,5 | 326,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 9,149 | 9,149 | 9,149 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 18,650 | 18,650 | 18,650 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,7% | 22,7% | 22,7% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |
| Котельная №31/44 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 322,63 | 256,42 | 235,26 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная К-15 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 4,287 | 4,454 | 4,454 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 3,217 | 3,217 | 3,217 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 40,2% | 40,9% | 41,3% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Раякоски |  |  |  |  |
| Котельная М-4 (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 20,596 | 21,333 | 21,333 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 3,596 | 3,596 | 3,596 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 35,8% | 37,0% | 37,0% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №42/138 (ООО "ПромВоенСтрой") |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 259,8 | 230,6 | 224,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,296 | 1,296 | 1,296 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 4,471 | 4,471 | 4,471 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0046 | 0,0047 | 0,0047 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/150 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 261,6 | 261,6 | 261,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 13,547 | 13,547 | 13,547 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,6% | 7,6% | 7,6% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| н.п. Спутник |  |  |  |  |
| Котельная №12/151 (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ) |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 265,8 | 265,8 | 265,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/115 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 345,3 | 294,1 | 304,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |  |
| Котельная №4/179 (ООО «Теплонорд») |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 327,47 | 305,15 | 250,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | куб.м/м.кв | 11,364 | 11,364 | 11,364 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Гкал/час.м.кв | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Часть 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Зоны действия котельных приведены в «Приложения» к Обосновывающим материалам.

б) Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального образования

Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной г. Заполярный представлены на рисунке 21.

Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель представлены на рисунке 22.

Рисунок 21 - Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной г. Заполярный

Рисунок 22 - Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель

в) Описание характеристик и объёмов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объёмов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в п. «а» части 8 Главы 1 настоящего документа.

г) Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в  части 2 Главы 1  настоящего документа.

Сведения об установленных устройствах очистки продуктов сгорания от вредных выбросов теплоснабжающими организациями не предоставлены.

д) Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по котельным пгт. Никель ЭЦ-2 и г. Заполярный АО «МЭС» приведены в таблицах 12.1 – 12.2.

По остальным котельным информационные данные о значениях валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух теплоснабжающими организациями не предоставлены.

Таблица 12.1 - Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельной ЭЦ-2 пгт. Никель АО «МЭС»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выбросы ЗВ, в том числе: |  |
| Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 1,301 |
| Нормативное значение, г/с | 15,67671 |
| Валовый выброс, тонн/год | 26,250 |
| Нормативное значение, тонн/год | 254,948149 |
| Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 8,012 |
| Нормативное значение, г/с | 26,725 |
| Валовый выброс, тонн/год | 125,334 |
| Нормативное значение, тонн/год | 365,994029 |
| Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 1,302 |
| Нормативное значение, г/с | 4,342 |
| Валовый выброс, тонн/год | 20,367 |
| Нормативное значение, тонн/год | 59,479485 |
| Вещество 0330 Сера диоксид |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 107,847 |
| Нормативное значение, г/с | 312,631123 |
| Валовый выброс, тонн/год | 1634,849 |
| Нормативное значение, тонн/год | 4664,8 |
| Вещество 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 0,477 |
| Нормативное значение, г/с | 1,4357957 |
| Валовый выброс, тонн/год | 7,080 |
| Нормативное значение, тонн/год | 21,689821 |
| Вещество 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 0,886 |
| Нормативное значение, г/с | 2,3717667 |
| Валовый выброс, тонн/год | 16,38 |
| Нормативное значение, тонн/год | 44,301101 |
| Вещество 0703 Бенз/а/пирен |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 0,0000084 |
| Нормативное значение, г/с | 0,0000086 |
| Валовый выброс, тонн/год | 0,0001154 |
| Нормативное значение, тонн/год | 0,000152 |

Таблица 12.2 - Значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельной г. Заполярный АО «МЭС»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Выбросы ЗВ, в том числе: |  |
| Вещество 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 1,312 |
| Нормативное значение, г/с | 11,2568589 |
| Валовый выброс, тонн/год | 21,286 |
| Нормативное значение, тонн/год | 124,33278 |
| Вещество 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 8,516 |
| Нормативное значение, г/с | 22,0199198 |
| Валовый выброс, тонн/год | 113,457 |
| Нормативное значение, тонн/год | 296,776361 |
| Вещество 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 1,384 |
| Нормативное значение, г/с | 3,578237 |
| Валовый выброс, тонн/год | 18,438 |
| Нормативное значение, тонн/год | 48,226159 |
| Вещество 0330 Сера диоксид |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 115,370 |
| Нормативное значение, г/с | 226,16832 |
| Валовый выброс, тонн/год | 2069,903 |
| Нормативное значение, тонн/год | 3067,008 |
| Вещество 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 0,499 |
| Нормативное значение, г/с | 1,0526885 |
| Валовый выброс, тонн/год | 8,827 |
| Нормативное значение, тонн/год | 14,269799 |
| Вещество 0328 Углерод (Пигмент черный) |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 0,417 |
| Нормативное значение, г/с | 0,8805349 |
| Валовый выброс, тонн/год | 8,017 |
| Нормативное значение, тонн/год | 11,940698 |
| Вещество 0703 Бенз/а/пирен |  |
| Максимально разовый выброс, г/с | 0,0000056 |
| Нормативное значение, г/с | 0,0000097 |
| Валовый выброс, тонн/год | 0,0000670 |
| Нормативное значение, тонн/год | 0,000127 |

е) Описание результатов расчётов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В таблице 12.3 представлен перечень загрязняющих веществ с указанием критериев (ПДК м/р, ПДК с/с) для проведения расчетов рассеивания от котельной г. Заполярный АО «МЭС».

Таблица 12.3 - Перечень загрязняющих веществ с указанием критериев (ПДК м/р, ПДК с/с) для проведения расчетов рассеивания от котельной г. Заполярный АО «МЭС»

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчёт максимальных концентраций |  |  | Расчёт максимальных концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Учёт | Интерп. |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | O,Q1000 | ПДК с/с | 0,00100 | 0,00100 | Heт | Heт |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,20000 | 0,20000 | ПДК с/с | 0,04000 | 0,04000 | Да | Heт |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 0,40000 | ПДК с/с | 0,06000 | 0,06000 | Heт | Heт |
| 0328 | Углерод (сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 0,15000 | ПДК с/с | 0,05000 | 0,05000 | Heт | Heт |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,50000 | 0,50000 | ПДК с/с | 0,05000 | 0,05000 | Да | Heт |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,00800 | 0,00800 | - | - | - | Heт | Heт |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,00000 | 5,00000 | ПДК с/с | 3,00000 | 3,00000 | Heт | Heт |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,00000 | 5,00000 | ПДК с/с | 1,50000 | 1,50000 | Heт | Heт |
| 2732 | Керосин | ПДК м/р | 1,20000 | 1,20000 | - | - | - | Heт | Heт |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 1,00000 | - | - | - | Heт | Heт |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 0,30000 | ПДК с/с | 0,10000 | 0,10000 | Heт | Heт |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04000 | 0,04000 | - | - | - | Heт | Heт |
| 6006 | Группа суммации: Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | Heт | Heт |
| 6043 | Группа суммации: Серы диоксид и сероводород | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | Heт | Heт |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом «1,6».Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | Да | Heт |

Перечень загрязняющих веществ с указанием гигиенических нормативов и расчет средних, среднесуточных концентраций загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель АО «МЭС» представлен в таблицах 12.4-12.6.

Таблица 12.4 – Перечень загрязняющих веществ с указанием гигиенических нормативов от котельной пгт. Никель АО «МЭС»

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчёт максимальных концентраций |  | Расчёт среднегодовых |  | Расчёт среднесуточных |  |  |  |
|  |  | Тип | Значение | Тип | Значение | Тип | Значение | Учёт | Интерп. |
| Котельная пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчёте на железо) | - | - | ПДК с/г | - | ПДК с/с | 0,040 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,010 | ПДК с/г | 5,000E-05 | ПДК с/с | 0,001 | Нет | Нет |
| 0146 | Медь оксид (в пересчёте на медь) (Медь окись; тенорит) | - | - | ПДК с/г | 2,000E-05 | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |
| 0203 | Хром (в пересчёте на хрома (VI) оксид) | - | - | ПДК с/г | 0,00001 | ПДК с/с | 0,0015 | Нет | Нет |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,200 | ПДК с/г | 0,040 | ПДК с/с | 0,100 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,400 | ПДК с/г | 0,060 | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Пигмент чёрный) | ПДК м/р | 0,150 | ПДК с/г | 0,025 | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,500 | ПДК с/г | - | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |
| 0333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,008 | ПДК с/г | 0,002 | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,000 | ПДК с/г | 3,000 | ПДК с/с | 3,000 | Нет | Нет |
| 0342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДК м/р | 0,020 | ПДК с/г | 0,005 | ПДК с/с | 0,014 | Нет | Нет |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | ПДК м/р | 0,200 | ПДК с/г | - | ПДК с/с | 0,030 | Нет | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | ПДК м/р | 0,200 | ПДК с/г | 0,100 | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 0621 | Метилбензол (Фенилметан) | ПДК м/р | 0,600 | ПДК с/г | 0,400 | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | ПДК с/г | 1,000E-06 | ПДК с/с | 1,000E-06 | Нет | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,100 | ПДК с/г | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | ПДК м/р | 5,000 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля | ОБУВ | 0,700 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | ПДК м/р | 0,100 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) | ПДК м/р | 0,350 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,000 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчёте на С) | ПДК м/р | 1,000 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,500 | ПДК с/г | 0,075 | ПДК с/с | 0,150 | Нет | Нет |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчёте на ванадий) | - | - | ПДК с/г | - | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | ПДК м/р | 0,150 | ПДК с/г | - | ПДК с/с | 0,050 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300 | ПДК с/г | - | ПДК с/с | 0,100 | Нет | Нет |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,040 | - | - | ПДК с/с | - | Нет | Нет |

Таблица 12.5 – Расчет средних концентрация загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель АО «МЭС»

| Код | Наименование | ПДК, мг/куб.м. | Максимальная концентрация, доли ПДК | Максимальная концентрация, мг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,04 | 0,02484447 | 0,0007775 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,00005 | 0,01499349 | 0,00000075 |
| 146 | Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит) | 0,00002 | 0,00501806 | 0,0000001 |
| 150 | Натрий гидроксид (Натр едкий) | 0 | 0 | 0,000000063 |
| 203 | Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,000008 | 0,00385847 | 0,000000031 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,04 | 0,00192166 | 0,000076867 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,06 | 0,00020693 | 0,000012416 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,025 | 0,00036991 | 0,000009248 |
| 330 | Сера диоксид | 0,05 | 0,01947514 | 0,00097376 |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0,002 | 0,00240434 | 0,000004809 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3 | 0,000017843 | 0,00005353 |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,005 | 0,000025113 | 0,000000126 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,03 | 0,00000775 | 0,000000233 |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 0,1 | 0,000029231 | 0,000002923 |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | 0,4 | 0,000002145 | 0,000000858 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,000031672 | 0 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0,000000257450 |  | 0,00002573 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 0,000000171630 |  | 0,00002059 |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля | 0,000000137310 |  | 0,00002573 |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 0,000000171630 |  | 0,00001801 |
| 1401 | Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) | 0,000000120140 |  | 0,00012227 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,000000885 | 0,14230414 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0,00635909 | 0,00209148 | 0,00031372 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,075 | 0,00003671 | 0,000002753 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,002 | 0,00226383 | 0,000004528 |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,05 | 0,000001151 | 0,000000058 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,1 | 0,000002221 | 0,000000222 |
| 2930 | Пыль абразивная |  | 0,000007939 | 0,00000537 |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 0,1 | 0,02386757 |  |
| 6041 | Серы диоксид и кислота серная | 0,1 | 0,01947718 |  |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 0,1 | 0,01974588 |  |
| 6053 | Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 0,1 | 0,000032862 |  |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,16 | 0,013373 |  |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | 0,18 | 0,01082012 |  |

Таблица 12.6 – Расчет среднесуточных концентрация загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель АО «МЭС»

| Код | Наименование | ПДК, мг/куб.м. | Максимальная концентрация, доли ПДК | Максимальная концентрация, мг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,001 | 0,04305111 | 0,00004305 |
| 146 | Медь оксид (в пересчете на медь) (Медь окись; тенорит) | 0,002 | 0,00725654 | 0,00001451 |
| 150 | Натрий гидроксид (Натр едкий) |  | 0 | 0,00000806 |
| 203 | Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0,0015 | 0,00255492 | 0,00000383 |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1 | 0,02066739 | 0,00206674 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0 | 0 | 0,00032973 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,05 | 0,00407784 | 0,00020389 |
| 330 | Сера диоксид | 0 | 0 | 0,02456654 |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 0 | 0 | 0,0002791 |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3 | 0,00043422 | 0,00130267 |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | 0,014 | 0,0006508 | 0,00000911 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0 | 0 | 0,00002349 |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 0 | 0 | 0,00029889 |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | 0 | 0 | 0,00012866 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,00072259 | 0 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0 | 0 | 0,0000386 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | 0 | 0 | 0,00002573 |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля | 0 | 0 | 0,00002059 |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 0 | 0 | 0,00002573 |
| 1401 | Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) | 0 | 0 | 0,00001801 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0 | 0 | 0,00012227 |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 0 | 0 | 0,14230414 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,15 | 0,00209148 | 0,00031372 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0 | 0 | 0,00011338 |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0 | 0 | 0,00000573 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0 | 0 | 0,0000146 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0 | 0 | 0,0000883 |

От остальных котельных округа средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отразить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.

ж) Описание результатов расчётов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов (максимальные приземные концентрации ЗВ в жилой зоне и на границе СЗЗ) и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения от котельной г. Заполярный представлены в таблицах 12.7-13.8.

Таблица 13.7 Результаты расчетов (максимальные приземные концентрации ЗВ в жилой зоне и на границе СЗЗ)

| Загрязняющее вещество |  | Номер контрольной точки | Расчетная максимальная приземная концентрация в жилой зоне |  | Номер контрольной точки | Расчетная максимальная приземная концентрация на границе СЗЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | в долях ПДК | в мг/м3 |  | в долях ПДК | в мг/м3 |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 10 | 0,00323 | 0,00013 | 2 | 0,00925 | 0,00037 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 9 | 0,00085 | 8,46E-06 | 3 | 0,0034 | 0,00003 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 10 | 0,28726 | 0,05745 | 2 | 0,27826 | 0,05565 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 9 | 0,00906 | 0,00362 | 2 | 0,00907 | 0,00363 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 9 | 0,00609 | 0,00091 | 2 | 0,00633 | 0,00095 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 10 | 0,9096 | 0,4548 | 2 | 0,86683 | 0,43341 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 9 | 0,0028 | 0,00002 | 3 | 0,00902 | 0,00007 |
| 337 | Углерод оксид | 9 | 0,00592 | 0,02962 | 4 | 0,01901 | 0,09505 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 10 | 0,00213 | 2,13E-09 | 2 | 0,00217 | 2,1657E-09 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 9 | 0,00054 | 0,0027 | 4 | 0,00228 | 0,01138 |
| 2732 | Керосин | 9 | 0,00035 | 0,00042 | 4 | 0,00149 | 0,00179 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 9 | 0,03376 | 0,03376 | 8 | 0,10946 | 0,10946 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 10 | 0,22683 | 0,00045 | 2,00E+00 | 3,39E-01 | 6,80E-04 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 9 | 6,97E-06 | 2,09E-06 | 3 | 0,00003 | 8,4112E-06 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 9 | 0,00419 | 0,00017 | 4 | 0,0199 | 0,0008 |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 9 | 0,67991 | - | 2 | 0,70801 | - |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 9 | 0,45315 | - | 2 | 0,44507 | - |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 10 | 0,74804 | - | 2 | 0,71568 | - |

Таблица 13.8 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы с учетом фона в г. Заполярный

| Загрязняющее вещество |  | Номер контрольной точки | Допустимый вклад Сд в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  | Источники, дающие наибольший вклад |  | Принадлежность источника (площадка, цех) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  | в жилой зоне | на границе СЗЗ | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 2 | 0,0000 |  | 0,0093 | 6006 | 92,4 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 9 | 0,0000 | 0,0032 |  | 6006 | 94,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4 | 0,0000 |  | 0,0025 | 6005 | 94,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 9 | 0,0000 | 0,0008 |  | 6005 | 52,1 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 | 0,0000 |  | 0,2783 | 0001 | 10,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 11 | 0,0000 | 0,2872 |  | 0001 | 14,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2 | 0,0000 |  | 0,0091 | 0001 | 66,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 9 | 0,0000 | 0,0091 |  | 0001 | 69,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 328 | Углерод (Сажа) | 2 | 0,0000 |  | 0,0063 | 0001 | 60,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 328 | Углерод (Сажа) | 9 | 0,0000 | 0,0061 |  | 0001 | 65,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2 | 0,0000 |  | 0,8668 | 0001 | 13,4 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 11 | 0,0000 | 0,9094 |  | 0001 | 18,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 3 | 0,0000 |  | 0,0090 | 6003 | 62,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 9 | 0,0000 | 0,0028 |  | 6003 | 49,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 337 | Углерод оксид | 4 | 0,0000 |  | 0,0190 | 6007 | 97,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 337 | Углерод оксид | 9 | 0,0000 | 0,0059 |  | 6007 | 73,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2 | 0,0000 |  | 0,0022 | 0001 | 72,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 10 | 0,0000 | 0,0021 |  | 0001 | 73,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 0,0000 |  | 0,0023 | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 9 | 0,0000 | 0,0005 |  | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2732 | Керосин | 4 | 0,0000 |  | 0,0015 | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2732 | Керосин | 9 | 0,0000 | 0,0004 |  | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 8 | 0,0000 |  | 0,1095 | 6001 | 91,3 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 9 | 0,0000 | 0,0338 |  | 6001 | 88,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 | 0,0000 |  | 0,3393 | 0001 | 68,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 10 | 0,0000 | 0,2268 |  | 0001 | 69,1 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4 | 0,0000 |  | 0,0000 | 6005 | 94,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 9 | 0,0000 | 0,0000 |  | 6005 | 52,1 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 4 | 0,0000 |  | 0,0199 | 6006 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 9 | 0,0000 | 0,0042 |  | 6006 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 2 | 0,0000 |  | 0,7080 | 0001 | 67,4 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 9 | 0,0000 | 0,6799 |  | 0001 | 68,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 2 | 0,0000 |  | 0,4451 | 0001 | 66,3 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 9 | 0,0000 | 0,4531 |  | 0001 | 67,9 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 2 | 0,0000 |  | 0,7157 | 0001 | 12,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 11 | 0,0000 | 0,7479 |  | 0001 | 17,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |

Результат расчета рассеивания показал, что наибольшие значения концентраций от выбросов предприятия в жилой зоне с учетом фонового загрязнения формируются по веществу 0330 серы диоксид (0,90960 д.ПДК). Выбросы по остальным загрязняющим веществам и группам суммации с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха меньше достигнутых показателей по веществу 0330 серы диоксид, значит, не превышают 1 ПДК и соответствуют утвержденным санитарно-гигиеническим нормативам для воздуха населенных мест.

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух пгт. Никель представлен в таблице 12.9.

Таблица 13.9 – Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух пгт. Никель

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях мг/м3/ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | на границе санитарно -защитной зоны (с учетом фона/без учета фона) | в жилой зоне без учета фона, доля ПДК/мг/м3 «с учетом фона» | № источника на карте -схеме | % вклада |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0502/0,0005 | 0006 | 77,88 |
| 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0187/0,000187 | 0007 | 100 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0709/0,014 | 0006 | 80,02 |
| 0330 Сера диоксид | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,0921/0,046 | 0001 | 100 |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,003/0,33 | ---- | ---- | «0,33/0,003» | 0004 | 99,98 |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0763/0,015 | 0008 | 100 |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0141/0,008 | 0008 | 100 |
| 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0254/0,003 | 0008 | 100 |
| 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0170/0,002 | 0008 | 100 |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,5392/0,539 | 0004 | 1,00E+02 |
| 2902 Взвешенные вещества | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0344/0,017 | 0008 | 100 |
| 2930 Пыль абразивная | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0130/0,00052 | 0006 | 100 |
| 6006 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,1328 | 0001 | 93,37 |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,3252 | 0004 | 99,94 |
| 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0137 | 0006 | 92,95 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,0754 | 0001 | 92,7 |
| 6205 Серы диоксид и фтористый водород | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,0515 | 0001 | 99,34 |

Для веществ, неуказанных в таблице максимальная приземная концентрация, в долях ПДК менее 0,01.

Проведенные расчеты показали, что вклад выбросов, входящих в группы суммации, не превышает 0,1 ПДК. Таким образом, в каждой из групп 6006, 6043, 6053, 6204, 6205  присутствует хотя бы одно вещество, вклад которого в загрязнение атмосферного воздуха составляет менее 0,1 ПДК. Поэтому, эти группы не обладают эффектом суммации и согласно при нормировании выбросов не учитываются.

От остальных объектов теплоснабжения значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отразить не представляется возможным ввиду отсутствия фактических данных.

з) Описание объёма (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Согласно данным АО «МЭС» масса отходов сжигания топлива, образованная за 2023 г. от котельной пгт. Никель, равна 14,38 т., а от котельной г. Заполярный – 31,43 т.

Текущие значения объёмов (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива от остальных стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности) в Печенгском муниципальном округе, не представляется возможным оценить, ввиду отсутствия данных теплоснабжающих организаций.

и) Данные расчётов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения

Сведения о рассеивании вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения – котельной ЭЦ-2 в пгт. Никель и котельной в г. Заполярный на картах-схемах представлены на рисунках 22 – 26, 27 – 42.

Рассеивание вредных (загрязняющих) веществ от остальных котельных отразить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.

Рисунки 22, 23 – Карты-схемы рассеивания диоксида азота и диоксида серы в зоне действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рисунки 24, 25 – Карты-схемы рассеивания дигидросульфида и диметилбензола в зоне действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рисунок 26 – Карта-схема рассеивания алканов С-12-С19 в зоне действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рисунки 27, 28 – Карты-схемы рассеивания оксида железа, марганца и его соединений в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 29, 30 – Карты-схемы рассеивания диоксида азота, оксида азота в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 31, 32 – Карты-схемы рассеивания углерода, диоксида серы в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 33, 34 – Карты-схемы рассеивания сероводорода, оксида углерода в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 35, 36 – Карты-схемы рассеивания бенз/а/пирена, бензина в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 37, 38 – Карты-схемы рассеивания керосина, предельныхуглеводородов в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 39, 40 – Карты-схемы рассеивания мазутной золы, пыли неорганической в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 41, 42 - Карты-схемы рассеивания пыли абразивной, диксида азота, мазутной золы, диоксида серы в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рисунки 43, 44 – Карты-схемы рассеивания серы диоксид, сероводорода и  азота диоксид в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный