|  | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.

Том 2 Обосновывающие материалы

2021 г.

Оглавление

Введение	5

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	7

Сокращения	9

Характеристика Печенгского муниципального округа Мурманской области	10

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	11

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	11

Часть 2. Источники тепловой энергии.	13

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.	42

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	84

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	94

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	103

Часть 7. Балансы теплоносителя.	106

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	113

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	117

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	128

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	131

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа.	137

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	140

2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	148

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	149

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	150

4.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	158

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	159

5.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	166

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	167

6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	178

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	179

7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	187

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	188

8.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	192

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	193

9.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021	198

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	199

10.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	214

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.	215

11.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	217

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию.	218

12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	224

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	225

13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	231

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	232

14.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	239

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	240

15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	245

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	246

16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022	251

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	252

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	253

Обосновывающие материалы	253

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	253

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	253

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения.	253

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	253

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа.	254

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	254

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии	254

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	254

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	255

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	255

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.	255

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.	255

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа.	255

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.	255

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	256

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	256

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

− Генеральный план муниципального образования;

− Материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

− Предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт;

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

Характеристика Печенгского муниципального округа Мурманской области

Печенгский муниципальный округ находится на северо-западе Мурманской области. На севере территория муниципального округа омывается водами Баренцева моря, на западе граничит с Финляндией (губернией Лапландия), а на северо-западе – единственный из всех муниципальных образований Мурманской области, который граничит с Норвегией (губернией Финнмарк).

Административным центром округа является поселок городского типа Никель, который расположен в 180 км от областного центра г. Мурманск. На территории района расположены: город Заполярный, поселок городского типа Печенга и 16 населенных пунктов.

Округ богат полезными ископаемыми, основными из которых являются медно-никелевые руды.

Климатическая характеристика

Территория округа относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата. Она находится на границе между обширной материковой зоной и акваторией Баренцева моря. Важнейшим условием формирования климата является усиление циклонической деятельности в холодное время года, что обуславливает преобладание теплых влажных воздушных масс из северных районов Атлантического океана. Это обеспечивает теплую и мягкую зиму. Летом повторяемость циклонов уменьшается, в основном преобладает адвекция холодного воздуха с моря на сушу, что определяет прохладную погоду, особенно в северных районах. Для данной территории характерна большая изменчивость метеорологических величин. Это вызывает неустойчивую погоду, резкая смена которой происходит при переходе южного ветра к северному и обратно.

Одним из основных климатообразующих факторов является солнечная энергия. Для территории округа, расположенного за полярным кругом, характерны малые высоты солнца, явления полярного дня и полярной ночи, преобладание облачной погоды. В течение года суммарная солнечная радиация при средних условиях облачности изменяется от нулевых значений в полярную ночь до наибольших значений в июне, в период полярного дня.

На фоне относительно теплой зимы возможны значительные, чаще кратковременные, похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Территория относится к району избыточного увлажнения, что обусловлено притоком влаги с окружающих морей.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

а) зоны действия производственных котельных;

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории округа действует 34 источника централизованного теплоснабжения, суммарной установленной мощностью 536,012 Гкал/час. Перечень источников централизованного теплоснабжения с указанием ресурсонабжающих организаций приведен в таблице ниже.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| №пп | Наименование источника | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | АО «Мурманэнергосбыт» |
| 2 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» |
| 3 | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» |
| 4 | Электробойлерная, н.п. Приречный | - |
| 5 | Котельная г. Заполярный | АО «Мурманэнергосбыт» |
| 6 | Котельная №3, п. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 7 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 8 | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 9 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 10 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 11 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | ООО «Теплострой плюс» |
| 12 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» |
| 13 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» |
| 14 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» |
| 15 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 16 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 17 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 18 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 19 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 20 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 21 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 22 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 23 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 24 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 25 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 26 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 27 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 28 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 29 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 30 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 31 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 32 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 33 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 34 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» |
| 35 | Котельная №51 н.п. Корзуново | ООО «Теплонорд» |

* - С  2014  г.  котельная  была  признана  общедомовым  имуществом перешла в ведении организации, обслуживающей жилого здания. Котельная расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Затраты  на  эксплуатацию  электробойлерной входят в плату за содержание жилья.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение на территории округа представлено отдельными  помещениями  в  многоквартирных  домах,  переведёнными  на  альтернативные источники тепловой энергии (электрообогрев). Зоны действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения Печенгского муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Печенгский муниципальный округ образован в 2020 году путем объединения муниципальных образований городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение Печенга, сельское поселение «Корзуново», входящих в состав муниципального образования Печенгский район, в новое муниципальное образование.

Ранее были разработаны схемы теплоснабжения МО Городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на период до 2032 года (актуализация на 2016 - 2032 годы), МО Городское поселение Заполярный Печенгского района Мурманской области (актуализация на период 2021 – 2035 годов), МО Городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года (актуализация на 2020 - 2036 годы), МО  СП Корзуново Печенгского района мурманской области на период  2014–2033 годы  (актуализация на 2020 - 2033 годы)

С момента разработки (актуализации) схем теплоснабжения городских и сельских поселений, вошедших в состав муниципального округа, были зафиксированы следующие изменения в структуре централизованного теплоснабжения:

- была выведена из эксплуатации котельная № 42/208, потребители котельной переподключены на котельную № 42/138 в н.п. Спутник.

- Обслуживание котельной № 51 в н.п. Корзуново июля 2021 года осуществляется ООО «Теплонорд», ранее котельная обслуживалась ООО «ПромВоенСтрой»

Часть 2. Источники тепловой энергии.

На территории муниципального образования действует 34 источника централизованного теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории образования

| Наименование котельной | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | АО «Мурманэнергосбыт» | 188,08 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 1,3745 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 0,5149 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | - | 0,688 |
| Котельная г. Заполярный | АО «Мурманэнергосбыт» | 250 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» | 6,6 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | 4,73 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | 4,3 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | 5,16 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» | 4,3 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | ООО «Теплострой плюс» | 4,61 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» | 1,2 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | 2,46 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | 1,3 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 3,24 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0,43 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 2,88 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1,71 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0,4 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1,71 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 12,222 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0,52 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1,681 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0,138 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1,74 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0,212 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 1,325 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | 0,103 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | 7,91 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | 6,62 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | 8,94 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | 4,99 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» | 1,64 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | ООО «Теплонорд» | 2,464 |

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

Котельная ЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1958 г. Стены здания котельной состоят из крупных блоков крупнопористого бетона М-50. Котельная делится на две части — старая и новая, которые разделены на четыре котельных зала.

В первом зале расположен паровой котёл ДЕ-25-14, введённый в эксплуатацию в 2013 г., а также паровые котлы ДКВР-6,5/13 (2 шт.), деаэраторная установка питательной воды со вспомогательным оборудованием: питательные насосы, конденсатный бак, конденсатные насосы.

Во втором зале расположены паровые котлы ДКВР-10/13 (3 шт.).

В третьем зале расположены водогрейные котлы ПТВМ-50 (2 шт.), деаэраторные установки сетевой воды со вспомогательным оборудованием: сетевые, рециркуляционные и подпиточные насосы, а также насосы горячего водоснабжения (ГВС).

На части установленных котлоагрегатов произведён капитальный ремонт, нарушений режимов эксплуатации не выявлено. В качестве основного топлива на котельной используется высокосернистый топочный мазут марки М-100.

В четвёртом зале расположен водогрейный котёл КВГМ-50 (1 шт.), сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Деаэраторы оборудованы пароводяными нагревателями для предварительного подогрева воды, охладителями деаэрированной воды, автоматикой как по уровню воды в баке, так и по давлению пара в корпусе. Охладители выпара отсутствуют.

На котельной установлено 4 охладителя деаэрированной воды и 4 пароводяных подогревателя марки ПН 551-63. Три охладителя расположены в водогрейной части котельной (изготовлены из нержавеющей стали), четвёртый расположен в паровой части котельной. Все теплообменники имеют сниженную мощность вследствие заноса поверхностей нагрева. Охладитель, расположенный в паровой части имеет износ до 80,0%. В пароводяных подогревателях заглушено более 30,0% трубок. Марки охладителей неизвестны, т.к. на них отсутствует документация.

На котельной применяются следующие схемы для обработки воды:

- для питания паровых котлов — одноступенчатое натрий-катионирование хозпитьевой воды с последующей деаэрацией;

- для подпитки теплосети в открытой и закрытой системах теплоснабжения — деаэрация хозпитьевой воды.

Котельная К-15, н.п. Раякоски

Котельная К-15, расположена в н.н.п. Раякоски. Оборудование размещено в одном здании с баней. На котельной установлены два электрических и три дровяных котла. Котельная размещена в одном здании с баней. Котельная предназначена для отопления и ГВС зданий участка «К-15».

Насосный парк котельной в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная М-14, н.п. Раякоски

Котельная М-4, расположена в н.н.п. Раякоски. Оборудование размещено в одном здании, на котельной установлены три электрических и два дровяных котла. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная предназначена для отопления и ГВС зданий участка «М-14». Насосный парк котельной в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Электробойлерная, н.п. Приречный

Электробойлерная, осуществляет отпуск тепловой энергии для одного МКД. С  2014  г.  котельная  была  признана  общедомовым  имуществом перешла в ведении организации, обслуживающей жилой дом. Котельная расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Затраты  на  эксплуатацию  электробойлерной входят в плату за содержание жилья. Котельная расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная (ТЭЦ) г. Заполярный

На  территории  г.  Заполярный  расположена  теплоэлектроцентраль. Турбины ТЭЦ, общей установленной мощностью 18 МВт, находятся в консервации с 2007 г. ТЭЦ г. Заполярный работает в режиме котельной и не является источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды.

Пар направляется на собственные нужды, используется в подогревателях сетевой воды, передаётся в цеха на производство без возврата конденсата из-за его загрязнения и по технологии потребления пара.

На ТЭЦ установлены пять паровых котлов ГМ-50-1 и два водогрейных: ПТВМ-50-1 (1 шт.), КВГМ-50-150 (1 шт.). Паровые котлы ГМ-50-1 работают на главный паропровод станции энергетических параметров — давлением 31,0 кгс/см2 от которого теплоноситель через РОУ преобразуется в пар производственных параметров и подаётся на коллекторы. В качестве основного топлива на ТЭЦ используется высокосернистый топочный мазут марки М-100.

Горячая вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подаётся на прямой коллектор, из которого по отходящим линиям поступает потребителям. Режим работы ТЭЦ — круглогодичный.  Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

АО «МЭС» имеет статус единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) на территории МО г. Заполярный на основании постановления Администрации МО г. Заполярный Печенгского района от 05.07.2019 г. №160.

В эксплуатации у АО «МЭС» находится источник теплоснабжения, паропровод высокого давления протяжённостью 226 м, паропровод низкого давления, протяжённостью 307 м, наружные  трубопроводы  горячей  воды  (Ду  400  мм  протяжённостью  50  м  в  двухтрубном  исчислении)  для  транспортировки  теплоносителя  потребителям  до их вводов  и точек  разграничения по  балансовой принадлежности, расположенных  на  территории  промышленной  площадки  АО  «Кольская  ГМК»  в  г. Заполярный.

Тепловые сети от ТЭЦ до потребителей промплощадки принадлежат на праве   собственности   и   обслуживаются   теплосетевой   организацией   -   АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых.

Тепловые  сети  от  ТЭЦ  до  потребителей  г.  Заполярный  обслуживаются МУП «Тепловые сети» муниципального образования г. Заполярный.  МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный является теплосетевой организацией, учреждённой постановлением Администрации МО г. Заполярный Печенгского района от 09.12.2008 г. № 121.

Котельная №3, п. Лиинахамари

Установленная мощность котельной составляет 6,6 Гкал/час. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС). Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Химводоочистка (далее — ХВО) отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42)

Установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. На котельной установлено бак-аккумулятор, объемом 60 куб. м. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42)

Установленная мощность котельной составляет 4,3 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС.ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

Установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дизельное топливо. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением водоподготовительной установки (далее — ВПУ) производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

Установленная мощность котельной составляет 4,3 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дизельное топливо. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13)

Установленная мощность котельной составляет 4,61 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

Установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4)

Установленная мощность котельной составляет 2,46 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4)

Установленная мощность котельной составляет 1,3 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

Установленная мощность котельной составляет 2,7 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-100 (D=1000,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25)

Установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова.

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18)

Установленная мощность котельной составляет 2,88 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13)

Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69)

Установленная мощность котельной составляет 1,71 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38)

Установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 1,71 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода и пар. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС. ХВО отсутствует. На котельной установлен бак-аккумулятор емкостью 1,5 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 12,222 Гкал/час. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Теплоносителем является горячая вода и пар. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 10,0 т/ч. На котельной установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3.. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова.  Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №12/150 н.п. Спутник  (в.г. №12)

Установленная мощность котельной составляет 1,681 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №12/151 н.п. Спутник  (в.г. №12)

Установленная мощность котельной составляет 0,138 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25)

Установленная мощность котельной составляет 1,74 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода и пар. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 0,212 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — электроэнергия. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38)

Установленная мощность котельной составляет 1,325 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42)

Установленная мощность котельной составляет 0,103 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №15/146 н.п. Луостари  (в.г. №15)

Котельная  введена в действие в 1965 году. Установленная мощность котельной составляет 6,62 Гкал/час. В котельной установлены восемь водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо отсутствует. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №15/176 н.п. Луостари  (в.г. №15)

Котельная  введена в действие в 1978 году. В котельной установлены семь водогрейных твёрдотопливных котлов и один паровой твёрдотопливный котёл. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 4,99 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода и пар. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления, ГВС и пара. Котельная  введена в действие в 1965 году. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №5/106 н.п. Луостари  (в.г. №5)

Котельная  введена в действие в 1963 году. В котельной установлены девять водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 7,91 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система химводоподготовки (ХВО). Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и (горячего водоснабжения) ГВС. Котельная  введена в действие в 1965 году. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №5/149 н.п. Луостари  (в.г. №5)

Котельная  введена в действие в 1975 году. В котельной установлены десять водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 8,94 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 31/44 н.п. Луостари (в.г. №31)

Установленная мощность котельной составляет 1,64 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 0,28 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — отсутствует. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит привозная вода.

Котельная №51 н.п. Корзуново

В котельной установлены семь водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 2,564 Гкал/час. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

а) структура основного оборудования;

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования приведены в таблицах ниже.

Таблица 3 - Структура основного (котлового) оборудования котельной пгт. Никель

| № котла | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, т/час | Параметры пара |  | КПД котла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давление Мпа | темпера-тура С |  |  |
| ПАРОВЫЕ КОТЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| К-1 | котёл паровой (ДЕ 25-14) | 1 | 2013 | 25 | 14 | 194 | 88,4 |  |
| К-2 | котёл паровой (ДКВ 6,5/13) | 1 | 1958 | 6,5 | 11 | 194 | запрещена эксплуатация |  |
| К-3 | котёл паровой (ДКВ 6,5/13) | 1 | 1958 | 6,5 | 11 | 194 | 75,9 |  |
| К-4 | котёл паровой (ДКВр 10/13 | 1 | 1961 | 10 | 11 | 194 | 78 |  |
| К-5 | котёл паровой (ДКВр 10/13 | 1 | 1961 | 10 | 11 | 194 | 77,4 |  |
| К-6 | котёл паровой (ДКВр 10/13 | 1 | 1960 | 10 | 11 | 194 | 80,3 |  |
| ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| № стан. по схеме | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Производительность (Гкал/ч) | Температура |  | КПД котла |  |
|  |  |  |  |  | перед котлом | после котла |  |  |
| К-7 | котёл водогрейный (ПТВМ-50) | 1 | 1966 | 35-40 | 104 | 150 | 89,4 |  |
| К-8 | котёл водогрейный (ПТВМ-50) | 1 | 1966 | 35-40 | 104 | 150 | 89,53 |  |
| К-9 | котёл водогрейный (КВГМ-50) | 1 | 1981 | 50 | 70-110 | 150 | 87 |  |

Таблица 4 - Структура основного (котлового) оборудования котельных н.н.п. Раякоски

| Тип котла | Марка котла | Тепло-производительность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная К-15 |  |  |  |  |  |
| Электрический | Локомо | 0,3436 | 1954 г. | электроэнергия | 0,3436 |
| Электрический | Локомо | 0,3436 | 1954 г. | электроэнергия | 0,3436 |
| Дровяной | Локомо | 0,2291 | 1954 г. | дрова | 0,2291 |
| Дровяной | Локомо | 0,2291 | 1954 г. | дрова | 0,2291 |
| Дровяной | Локомо | 0,2291 | 1954 г. | дрова | 0,2291 |
| Котельная М-14 |  |  |  |  |  |
| Электрический | Локомо | 0,0859 | 1954 г. | электроэнергия | 0,0859 |
| Электрический | Локомо | 0,0859 | 1954 г. | электроэнергия | 0,0859 |
| Электрический | Локомо | 0,0859 | 1954 г. | электроэнергия | 0,0859 |
| Дровяной | Локомо | 0,1286 | 1954 г. | дрова | 0,1286 |
| Дровяной | Локомо | 0,1286 | 1954 г. | дрова | 0,1286 |

Таблица 5 - Структура основного (котлового) оборудования котельной н.п. Приречный

| Тип котла | Марка котла | Тепло-производительность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Фактическая (располагаемая) мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электробойлерная |  |  |  |  |  |
| Электрический | КЭВ-0,4 | 0,0859 | 2011 г. | электроэнергия | 0,344 |
| Электрический | КЭВ-0,4 | 0,0859 | 2011 г. | электроэнергия | 0,344 |

Таблица 6 - Структура основного (котлового) оборудования котельной г. Заполярный

| Наименование | Тип, марка | ст. № | Мощность, Гкал/час (тн/час) | Завод - изготовитель | Дата изг./ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровой котел (ПК-1) | ГМ-50-1 | 1 | 34,0 (50) | Белгородский котельный завод | 1963/1964 |
| Паровой котел (ПК-2) | ГМ-50-1 | 2 | 34,0 (50) | Белгородский котельный завод | 1965/1964 |
| Паровой котел (ПК-3) | ГМ-50-1 | 3 | 34,0 (50) | Белгородский котельный завод | 1962/1965 |
| Паровой котел (ПК-5) | ГМ-50-1 | 5 | 34,0 (50) | Белгородский котельный завод | 1973/1975 |
| Паровой котел (ПК-6) | Е-50-40 | 6 | 34,0 (50) | Белгородский котельный завод | 1980/1981 |
| Водогрейный котел (ВК-4) | ПТВМ-50 | 4 | 34,0 (50) | Будапешт | 1967/1969 |
| Водогрейный котел (КВГМ-7) | КВГМ-50 | 7 | 34,0 (50) | Белгородский котельный завод | 1997/2000 |

Таблица 7 - Структура основного (котлового) оборудования котельной п. Лиинахамари

| № п/п | Тип, марка котлов |  | Кол-во котлов, шт. |  | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | КСВм-1,0 |  | 1 |  |  | 0,86 | 1983 |  |
| 2 |  | КСВм-1,0 |  | 1 |  |  | 0,86 | 1983 |  |
| 3 |  | Энергия-3 М |  | 1 |  |  | 0,58 | 1983 |  |
| 4 |  | КВР-1,5 |  | 1 | каменный уголь | 75,0 | 1,29 | 2018 |  |
| 5 |  | КВР-1,5 |  | 1 |  |  | 1,29 | 2020 |  |
| 6 |  | КВм-1,0 |  | 1 |  |  | 0,86 | 1983 |  |
| 7 |  | КВм-1,0 |  | 1 |  |  | 0,86 | 1983 |  |
|  |  | Итого: |  | 7 |  |  | 6,6 |  |  |

Таблица 8 - Структура основного (котлового) оборудования котельных п. Спутник

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КСВм-1,0 | 4 | каменный уголь | 52,0 | 0,86 | 2008 |  |
| 5 | КВр-1,5 | 1 | каменный уголь | 80 | 1,29 | 2017 |  |
|  | Итого: | 5 |  |  | 4,73 |  |  |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КТС-1,0 | 4 |  | 76,0 | 0,56 | 2001 |  |
| 7 | Э5-Д2 | 1 | каменный уголь | 65,0 | 0,70 | 1987 |  |
| 8 | КСВ-0,8 | 2 |  | 90,0 | 0,68 | 2001, 2008 |  |
|  | Итого: | 7 |  |  | 4,3 |  |  |

Таблица 9 - Структура основного (котлового) оборудования котельных пгт. Печенга

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВм-1,0 | 5 | каменный уголь | 70,0 | 0,86 | 2008 |  |
| 11 | ЖК-1,0 | 1 | дт | 65,0 | 0,86 | 2008 |  |
|  | Итого: | 6 |  |  | 5,16 |  |  |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КВм-1,0 | 4 | каменный уголь | 75,0 | 0,86 | 2008 |  |
| 13 | ЖК-1,0 | 1 | дт | 75,0 | 0,86 | 2007 |  |
|  | Итого: | 5 |  |  | 4,3 |  |  |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,0 | 1 | каменный уголь | 42,0 | 0,86 | 2013 |  |
| 2 | КВр-1,45 | 3 | каменный уголь | 82,0 | 1,25 | 2013 |  |
|  | Итого: | 4 |  |  | 4,61 |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,7 | 2 | каменный уголь | 43,0 | 0,6 | 2002 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 1,2 |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДЖК-0,7 | 1 | каменный уголь | 72,0 | 0,68 | 1999 |  |
| 5 | КВр-0,6-95 К | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,52 | 2014 |  |
| 6 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,54 | 2007 |  |
|  | Итого: | 3 |  |  | 1,74 |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ДЖК-0,63 | 3 | каменный уголь | 75,0 | 0,54 | 2005 |  |
| 8 | ДЖКП-0,63-Т | 2 | каменный уголь | 75,0 | 0,54 | 2006 |  |
|  | Итого: | 5 |  |  | 2,7 |  |  |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВР-0,25 | 2 | каменный уголь | 75,0 | 0,215 | 2003 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 0,43 |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ДЖК-1,36-ТМ | 1 | каменный уголь | 75,0 | 1,17 | 2007 |  |
| 11 | ДЖК-0,63-Т | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,54 | 2007 |  |
| 12 | ДЖКП-1,36-Т | 1 | каменный уголь | 75,0 | 1,17 | 2007 |  |
|  | Итого: | 3 |  |  | 2,88 |  |  |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Универсал | 1 | каменный уголь | 67,0 | 0,46 | 1973 |  |
| 14 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | каменный уголь | 72,0 | 0,54 | 2007 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 1,0 |  |  |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Универсал-6М | 2 | каменный уголь | 67,0 | 0,2 | 1996, 2000 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 0,4 |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ДЖК-0,63 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,54 | 2008 |  |
| 19 | ЖДЖК-1,36Т | 1 |  | 75,0 | 1,17 | 2007 |  |
| 20 | Итого: | 2 |  |  | 1,71 |  |  |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ДЖК-0,63 | 1 |  | 75,0 | 0,54 | 2001 |  |
| 22 | КВР-1,45 | 6 | каменный уголь | 67,0 | 1,247 | 2013, 2012 |  |
| 23 | КВМ-1,0 | 3 | каменный уголь | 75,0 | 0,86 | 2013 |  |
| 24 | НИИСТУ-5 | 3 | каменный уголь | 72,0 | 0,54 | 2014 |  |
|  | Итого: | 13 |  |  | 12,222 |  |  |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ДЖК-0,6 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,52 | 2012 |  |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | КЧМ-5 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,08 | 2002 |  |
| 35 | КЧМ-9 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,08 | 2002 |  |
| 36 | Невский электрический | 1 | электроэнергия | 92,0 | 0,052 | н/д |  |
|  | Итого: | 3 |  |  | 0,212 |  |  |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | КВ-0,93 К | 1 | каменный уголь | 72,0 | 0,825 | 2007 |  |
| 38 | НИИСТУ-5 | 1 | каменный уголь | 72,0 | 0,5 | 2002 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 1,325 |  |  |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | КЧМ3А | 1 | каменный уголь | 65,0 | 0,103 | 1985 |  |
|  | Итого: | 1 |  |  | 0,103 |  |  |

Таблица 10 - Структура основного (котлового) оборудования котельных , ж/д  ст.  Печенга  (19 км)

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | каменный уголь | 70,0 | 0,54 | 2006 |  |
| 5 | ДЖК-0,63-Т | 2 | каменный уголь | 70,0 | 0,96 | 2006 |  |
|  | Итого: | 3 |  |  | 2,46 |  |  |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Универсал-6 | 1 | каменный уголь | 38,0 | 0,55 | 1978 |  |
| 11 | Э5-Д2 | 1 | каменный уголь | 44,0 | 0,75 | 1978 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 1,3 |  |  |

Таблица 11 - Структура основного (котлового) оборудования котельной н.п.  Вайда-Губа

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | 1 | каменный уголь | 67,0 | 0,54 | 2010 |  |
| 2 | ДЖК-0,76 | 1 | каменный уголь | 67,0 | 0,65 | 2013 |  |
| 3 | НИИСТУ-5М | 1 | каменный уголь | 71,0 | 0,52 | 2008 |  |
|  | Итого: | 3 |  |  | 1,71 |  |  |

Таблица 12 - Структура основного (котлового) оборудования котельной н.п.  Спутник

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | КВР-1,0 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,862 | 2009 |  |
| 28 | КВР-0,25 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,216 | 2009 |  |
| 29 | ДЖК-0,76 | 1 | каменный уголь | 75,0 | 0,603 | 2001 |  |
| 30 | Итого: | 3 |  |  | 1,681 |  |  |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | КВМ-80 | 2 | каменный уголь | 75,0 | 0,069 | 2009 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  | 0,138 |  |  |

Таблица 13 - Структура основного (котлового) оборудования котельной н.п. Луостари

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЖК-0,63-ТМ | 4 | Каменный уголь | н/д | 0,54 | 2006, 2000 |
|  | КВм-1,25 | 3 | Каменный уголь | н/д | 1,25 | 2006, 2005 |
|  | КВм-1,0 | 2 | Каменный уголь | н/д | 1,0 | 2006 |
|  | Итого: | 9 |  |  | 7,91 |  |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЖК-0,63 | 2 | Каменный уголь | н/д | 0,54 | 1998 |
|  | КВр-1,16 | 2 | Каменный уголь | н/д | 1,0 | 2006 |
|  | КВм-1,0 | 5 | Каменный уголь | н/д | 1,0 | 2007 |
|  | ДЖК-0,94 | 1 | Каменный уголь | н/д | 0,86 | 1998 |
|  | Итого: | 10 |  |  | 8,94 |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЖК-0,63- ТМ | 3 | Каменный уголь | н/д | 0,54 | 2007, 2002 |
|  | КВм-1,0 | 4 | Каменный уголь | н/д | 1,0 | 2007, 1999, 2006 |
|  | КВр-1,16 | 1 | Каменный уголь | н/д | 1,0 | 2008 |
|  | Итого: | 8 |  |  | 6,62 |  |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЖК-0,63 | 6 | Каменный уголь | н/д | 0,54 | 2001, 2002, 2006 |
|  | КВм-1,0 | 1 | Каменный уголь | н/д | 1,0 | 2006 |
|  | Энергия 5Д2 | 1 | Каменный уголь | н/д | 0,75 | 1983 |
|  | Итого: | 8 |  |  | 4,99 |  |
| Котельная № 31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-6 | 2 | Каменный уголь | н/д | 0,55 | 1979 |  |
|  | ДЖК-0,63 | 1 | Каменный уголь | н/д | 0,54 | 2006 |  |
|  | Итого: | 3 |  |  | 1,64 |  |  |

Таблица 14 - Структура основного (котлового) оборудования котельной н.п. Корзуново

| № п/п | Тип, марка котлов | Кол-во котлов, шт. | Вид топлива | КПД котлов % | Установленная мощность котла, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВр-0,6 | 3 | Каменный уголь | н/д | 0,516 | 2013 |  |
|  | Энергия- 3М | 4 | Каменный уголь | н/д | 0,254 | 1981 |  |
|  | Итого: | 7 | Каменный уголь | н/д | 2,564 |  |  |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| №пп | Наименование СЦТ | УТМ | РТМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 188,08 | 176,626 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 1,3745 | 1,3745 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,5149 | 0,5149 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,688 | 0,688 |
|  | Котельная г. Заполярный | 250 | 223,95 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 6,6 | 6,6 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,73 | 4,73 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 4,3 | 4,3 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 5,16 | 5,16 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 4,3 | 4,3 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 4,61 | 4,61 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2 | 1,2 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,46 | 2,46 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3 | 1,3 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 3,24 | 3,24 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,43 | 0,43 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,88 | 2,88 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1 | 1 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,71 | 1,71 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4 | 0,4 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,71 | 1,71 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,222 | 12,222 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,52 | 0,52 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,681 | 1,681 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,138 | 0,138 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,74 | 1,74 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,212 | 0,212 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,325 | 1,325 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,103 | 0,103 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,91 | 7,91 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 6,62 | 6,62 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 8,94 | 8,94 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 4,99 | 4,99 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,64 | 1,64 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 2,464 | 2,464 |

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Сведения об имеющихся ограничениях тепловой мощности источников тепла приведены в таблице ниже.

Таблица 16 – Ограничения тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Существующая располагаемая мощность в сетевой воде, Гкал/час | Существующие ограничения тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 176,626 | 60,6 |
| Котельная г. Заполярный | 223,95 | 54,0 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 6,62 | 1,0 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 4,99 | 0,75 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7,91 | 4,99 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 8,94 | 5,71 |

Параметры располагаемой тепловой мощности котельных по состоянию на 2021 г. представлены в таблице 16.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии. представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| N п/п | Наименование СЦТ | РТМ, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. % | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 176,626 | 4,66 | 2,638 | 5372,3 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 1,3745 | 0,03 | 2,183 | 49,6 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,5149 | 0,01 | 1,942 | 16,5 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,688 | 0,034 | 4,942 | 23,7 |
|  | Котельная г. Заполярный | 223,95 | 15,149 | 6,764 | 30699,0 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 6,6 | 0,231 | 3,508 | 186,0 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,73 | 0,136 | 2,874 | 213,9 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 4,3 | 0,124 | 2,874 | 71,3 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 5,16 | 0,142 | 2,751 | 209,6 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 4,3 | 0,118 | 2,752 | 185,9 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 4,61 | 0,125 | 2,703 | 139,0 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2 | 0,021 | 1,750 | 26,1 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,46 | 0,021 | 0,854 | 11,0 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3 | 0,021 | 1,615 | 11,8 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 3,24 | 0,16 | 4,938 | 79,7 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,43 | 0,02 | 4,651 | 5,6 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,88 | 0,07 | 2,431 | 41,6 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1 | 0,05 | 5,000 | 25,7 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,71 | 0,09 | 5,263 | 63,6 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4 | 0,03 | 7,500 | 16,0 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,71 | 0,07 | 4,094 | 29,8 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,222 | 0,06 | 0,491 | 35,5 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,52 | 0,03 | 5,769 | 12,1 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,681 | 0,08 | 4,759 | 39,9 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,138 | 0,01 | 7,246 | 3,0 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,74 | 0,13 | 7,471 | 44,9 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,212 | 0,01 | 4,717 | 9,5 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,325 | 0,06 | 4,528 | 24,6 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,103 | 0,01 | 9,709 | 7,2 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,91 | 0,22 | 2,823 | 158,6 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 6,62 | 0,19 | 2,822 | 130,9 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 8,94 | 0,25 | 2,823 | 145,7 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 4,99 | 0,14 | 2,822 | 179,4 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,64 | 0,00 | 0,000 | 46,5 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 2,464 | 0,07 | 2,641 | 29,0 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблицах 2-15.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

На  территории  г.  Заполярный  расположена  теплоэлектроцентраль. Турбины ТЭЦ, общей установленной мощностью 18 МВт, находятся в консервации с 2007 г. ТЭЦ г. Заполярный работает в режиме котельной и не является источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования не осуществляется.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям  Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 18 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
|  | Котельная г. Заполярный | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть ТЭЦ-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть ТЭЦ-Рудничная |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 95/70ºС | - |

Рисунок 1 – Температурный график тепловой сети котельной пгт.Никель, промплощадка АО «КГМК»

Рисунок 2 – Температурный график тепловой сети котельной пгт.Никель, зоны 1, 3, 4

Рисунок 3 – Температурный график тепловой сети котельной пгт.Никель, зона 2

Рисунок 4 – Температурный график Котельной К-15 и Котельной М-14 (н.п. Раякоски)

Рисунок 5 – Температурный график тепловой сети котельной (ТЭЦ) г. Заполярный

Рисунок 6 – Температурный график тепловой сети котельной (ТЭЦ) г. Заполярный, промплощадка

Рисунок 7 – Температурный график тепловой сети котельной (ТЭЦ) г. Заполярный (ТЭЦ-Рудничная)

Таблица 19 – Температурный график котельных ООО «ПромВоенСтрой»

| tH.°C | Подающая линия t1 | Подающая линия t1 с поправкой на ветер |  |  |  |  | Обратная линия t2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |
|  |  | менее 5 | 6 | 10 | 14 | 18 |  |
| +8 | 39,0 | 39,0 | 39,2 | 40 | 40,7 | 41,5 | 33,0 |
| +7 | 41,0 | 41,0 | 41,2 | 42,1 | 42,9 | 43,7 | 35,0 |
| +6 | 43,0 | 43,0 | 43,2 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 36,0 |
| +5 | 45,0 | 45,0 | 45,3 | 46,3 | 47,3 | 48,3 | 37,0 |
| +4 | 47,0 | 47,0 | 47,3 | 48,4 | 49,4 | 50,5 | 39,0 |
| +3 | 49,0 | 49,0 | 49,3 | 50,5 | 51,6 | 52,8 | 40,0 |
| +2 | 51,0 | 51,0 | 51,3 | 52,6 | 53,8 | 55,0 | 41,0 |
| +1 | 52,0 | 52,0 | 52,3 | 53,6 | 54,9 | 56,2 | 42,0 |
| +0 | 53,0 | 53,0 | 53,3 | 54,7 | 56,0 | 57,3 | 43,0 |
| -1 | 55,0 | 55,0 | 55,4 | 56,8 | 58,2 | 59,6 | 45,0 |
| -2 | 57,0 | 57,0 | 57,4 | 58,9 | 60,3 | 61,8 | 46,0 |
| -3 | 58,0 | 58,0 | 58,4 | 59,9 | 61,4 | 62,9 | 47,0 |
| -4 | 59,0 | 59,0 | 59,4 | 61,0 | 62,5 | 64,1 | 48,0 |
| -5 | 62,0 | 62,0 | 62,4 | 64,1 | 65,8 | 67,5 | 49,0 |
| -6 | 63,0 | 63,0 | 63,4 | 65,2 | 66,9 | 68,6 | 50,0 |
| -7 | 65,0 | 65,0 | 65,5 | 67,3 | 69,1 | 70,9 | 50,0 |
| -8 | 66,0 | 66,0 | 66,5 | 68,3 | 70,1 | 72,0 | 51,0 |
| -9 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 69,4 | 71,2 | 73,1 | 52,0 |
| -10 | 69,0 | 69,0 | 69,5 | 71,5 | 73,4 | 75,4 | 53,0 |
| -11 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 54,0 |
| -12 | 72,0 | 72,0 | 72,5 | 74,6 | 76,7 | 78,8 | 55,0 |
| -13 | 73,0 | 73,0 | 73,5 | 75,7 | 77,8 | 79,9 | 56,0 |
| -14 | 75,0 | 75,0 | 75,6 | 77,8 | 80,0 | 82,2 | 57,0 |
| -15 | 76,0 | 76,0 | 76,6 | 78,8 | 81,0 | 83,3 | 58,0 |
| -16 | 77,0 | 77,0 | 77,6 | 79,9 | 82,1 | 84,4 | 59,0 |
| -17 | 78,0 | 78,0 | 78,6 | 80,9 | 83,2 | 85,5 | 60,0 |
| -18 | 80,0 | 80,0 | 80,6 | 83,0 | 85,4 | 87,8 | 60,0 |
| -19 | 81,0 | 81,0 | 81,6 | 84,1 | 86,5 | 88,9 | 61,0 |
| -20 | 82,0 | 82,0 | 82,6 | 85,1 | 87,6 | 90,1 | 62,0 |
| -21 | 83,0 | 83,0 | 83,6 | 86,2 | 88,7 | 91,2 | 63,0 |
| -22 | 85,0 | 85,0 | 85,7 | 88,3 | 90,9 | 93,5 | 63,0 |
| -23 | 87,0 | 87,0 | 87,7 | 90,4 | 93,0 | 95,0 | 64,0 |
| -24 | 88,0 | 88,0 | 88,7 | 91,4 | 94,1 | 95,0 | 65,0 |
| -25 | 89,0 | 89,0 | 89,7 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 66,0 |
| -26 | 90,0 | 90,0 | 90,7 | 93,5 | 95,0 | 95,0 | 67,0 |
| -27 | 92,0 | 92,0 | 92,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,0 |
| -28 | 93,0 | 93,0 | 93,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 68,0 |
| -29 | 94,0 | 94,0 | 94,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 69,0 |
| -30 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 70,0 |

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла.

Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| №пп | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Число часов использования УТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | час |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 188,08 | 203623,0 | 1082,6 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 1,3745 | 2270,5 | 1651,9 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,5149 | 850,5 | 1651,9 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,688 | 480,0 | 697,7 |
|  | Котельная г. Заполярный | 250 | 303832,0 | 1215,3 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 6,6 | 5877,9 | 890,6 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,73 | 8838,2 | 1868,5 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 4,3 | 2946,1 | 685,1 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 5,16 | 8663,1 | 1678,9 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 4,3 | 7681,9 | 1786,5 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 4,61 | 5748,0 | 1246,9 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2 | 1490,0 | 1241,7 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,46 | 1283,0 | 521,5 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3 | 728,0 | 560,0 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 3,24 | 1614,0 | 498,1 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,43 | 120,0 | 279,1 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,88 | 1712,0 | 594,4 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1 | 514,0 | 514,0 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,71 | 1208,0 | 706,4 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4 | 213,0 | 532,5 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,71 | 729,0 | 426,3 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,222 | 7237,0 | 592,1 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,52 | 210,0 | 403,8 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,681 | 838,5 | 498,8 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,138 | 41,0 | 297,1 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,74 | 601,0 | 345,4 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,212 | 202,0 | 952,8 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,325 | 544,0 | 410,6 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,103 | 74,0 | 718,4 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,91 | 6552,0 | 828,3 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 6,62 | 5409,2 | 817,1 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 8,94 | 6018,7 | 673,2 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 4,99 | 7415,5 | 1486,1 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,64 | 1390,3 | 847,8 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 2,464 | 1200,0 | 487,0 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

На котельных, для учёта отпущенной тепловой энергии установлены приборы учёта энергии.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

-	учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

-	измерение давления в трубопроводах;

-	измерение температуры в трубопроводах;

-	регистрацию нештатных ситуаций;

-	автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

Сведения о приборах учета тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в таблице ниже.

Таблица 21- Оснащенность источников тепла УУТЭ

| №пп | Наименование котельной | Наличие УУТЭ | Тип тепловычислителя | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 1 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 2 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 3,4 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | пром. площадка |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Мира №1 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Советская №1 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Советская №2 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Мира №2 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | трубопроводы горячего водоснабжения |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Установлен | Теплосчетчик «Логика» | - |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Установлен | Теплосчетчик «Логика» | - |
|  | Котельная г. Заполярный | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Логика» | ТЭЦ-город |
|  |  | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Магика DR2220M2» | ТЭЦ-Рудничная |
|  |  | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Магика DR2220M2» | ТЭЦ- Промплощадка |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Установлен | н/д | - |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Установлен | н/д | - |

На остальных котельных объем отпущенной тепловой энергии определяется расчётным способом на основании утверждённого значения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

На основе отчетных данных публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

На  территории  г.  Заполярный  расположена  теплоэлектроцентраль. Турбины ТЭЦ, общей установленной мощностью 18 МВт, находятся в консервации с 2007 г. ТЭЦ г. Заполярный работает в режиме котельной и не является источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды.

Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии Печенгского муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента разработки (актуализации) схем теплоснабжения городских и сельских поселений, вошедших в состав муниципального округа. значительных изменений в структуре основного оборудования источника теплоснабжения не произошло. Изменения технических характеристик основного оборудования отсутствуют. Замена изношенного оборудования осуществлялось на   аналогичное.

Структура основного оборудования источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности, объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, а также срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, представлены по зонам ЕТО, согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

Краткая характеристика тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведена в таблице ниже.

Таблица 22 – Общая характеристика тепловых сетей

| N п/п | Наименование СЦТ | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 32492,4 | 10229,536 |
| 2 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 1911,25 | 191,5 |
| 3 | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 195,8 | 26,7 |
| 4 | Электробойлерная, н.п. Приречный | - | - |
| 5 | Котельная г. Заполярный | 17461,5 | 8895,447 |
| 6 | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1230,4 | 316,8 |
| 7 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 2191,0 | 768,4 |
| 8 | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 889,1 | 172,8 |
| 9 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 306,7 | 68,5 |
| 10 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2140,4 | 1021,5 |
| 11 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 648,1 | 144,9 |
| 12 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 528,1 | 96,7 |
| 13 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 836,1 | 98,6 |
| 14 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 47,92 | 6,6 |
| 15 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 713,3 | 169,7 |
| 16 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | - |
| 17 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 266,3 | 41,8 |
| 18 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 74,8 | 8,6 |
| 19 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 177,5 | 11,0 |
| 20 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | - |
| 21 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 25,0 | 6,4 |
| 22 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 800,9 | 216,2 |
| 23 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 90,0 | 8,7 |
| 24 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 210,0 | 32,7 |
| 25 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | - |
| 26 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 494,5 | 95,8 |
| 27 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 37,0 | 5,2 |
| 28 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 231,0 | 45,5 |
| 29 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | - | - |
| 30 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1732,8 | 218,0 |
| 31 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1062,8 | 105,58 |
| 32 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 792,6 | 217,96 |
| 33 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1612,2 | 95,98 |
| 34 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 242,48 | 1522,74 |
| 35 | Котельная №51 н.п. Корзуново | 771,0 | 68,19 |

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС.

Система теплоснабжения двухтрубная/четырехтрубная, открытая/закрытая. Схема тепловых сетей кольцевая.

Распределительные и внутриквартальные тепловые сети присоединены к зданиям, разделены на 4 зоны. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях присутствуют. В составе тепловой сети эксплуатируется станция смешения.

Сети имеют как подземный, так и надземный/подвальный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. В последнее время в качестве изоляции применяется ППУ. Следует отметить, что большинство тепловых сетей 1930-1970 г.г. прокладки. Поэтому все участки со сроком эксплуатации 25 лет нельзя считать надёжными.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются П-образные и сальниковые компенсаторы, также используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация).

Котельная К-15, н.п. Раякоски

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3822,5 м в однотрубном исчислении. Сети имеют как подземный, так и подвальный тип прокладки.

В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная М-14, н.п. Раякоски

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 391,6 м в однотрубном исчислении.

Сети имеют подземный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления трассы.

Котельная г. Заполярный

Общая протяжённость тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МО г. Заполярный АО «МЭС» составляет 24627,1 м в двухтрубном исчислении. Их обслуживают две теплосетевые организации: МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный и АО «Кольская ГМК».

В эксплуатации у МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный находятся тепловые сети на территории города Заполярный протяжённостью 17461,5 м в двухтрубном исчислении.

АО «Кольская ГМК» эксплуатирует тепловые сети на территории промплощадки протяжённостью 7165,6 м двухтрубном исчислении.

Сети имеют как подземный и надземный, так и подвальный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используется минераловатные маты  и ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются компенсаторы и естественные изменения направления.

Котельная №3, п. Лиинахамари

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 2460,8 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 316,8 м2.

Сети имеют как подземный и надземный, так и подвальный тип прокладки. Год перекладки сетей - 2010-2020 г.г. В качестве основного изоляционного материала используется ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения.

Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 4382,0 м в однотрубном исчислении., общая материальная характеристика – 768,4 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки.. Год прокладки сетей - 1981 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1778,2 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 172,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1981 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 613,3 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 68,5 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1972 г.

В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 4280,7 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 1021,5 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки/перекладки сетей - 1982-2020 г.г. В качестве основного изоляционного материала используется ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения, а также через теплообменное оборудование.

Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1296,2 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 144,9 м2.

Сети имеют как подземный так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1962 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая.  Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1056,1 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 96,7 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1975 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1672,3 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 98,6 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 2003 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 95,84 м в однотрубном исчислении,  общая материальная характеристика - 6,6 м2.

Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 1994 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 355,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 11,0 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 989,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 95,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки водяных сетей - 1983 г., а паровых - 1956 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1426,6 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 169,7 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год прокладки сетей — 1956 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.  Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 532,5 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 41,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 149,5 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 8,6 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения однотрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 50,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 6,4 м2.

Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 2003 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 1601,8 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 216,2 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1962 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 180,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 8,7 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1973 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №12/150 н.п. Спутник   (в.г. №12)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 420,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 32,7 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год прокладки сетей — 1967 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.  Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №12/151 н.п. Спутник  (в.г. №12)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 74,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 5,2 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1972 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 462,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 45,5 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1989 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №5/106 н.п. Луостари  (в.г. №5)

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1585,2 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 217,96 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей не превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №15/146 н.п. Луостари  (в.г. №15)

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3465,6 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 218,0 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №5/149 н.п. Луостари  (в.г. №5)

Отпуск тепла осуществляется по одному выводу. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3224,4 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 95,98 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №15/176 н.п. Луостари  (в.г. №15)

Отпуск тепла осуществляется по одному выводу для сетевой воды и одному выводу для пара. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Пар в системе теплоснабжения используется для нужд столовой. Конденсатопровод отсутствует, т.е. конденсат в котельную не возвращается. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 2125,5 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 105,58 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы. Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая.  Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 484,96 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика – 1522,7 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1979 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №51 н.п. Корзуново

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1542,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 68,19 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей не превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложениях к настоящей Схеме.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.  Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблицах ниже.

Таблица 23 - Характеристика тепловых сетей котельной ЭЦ-2, пгт. Никель

| Диам. тр.-да, d, мм | Отопление (по длине теплотрассы) |  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение (по длине теплотрассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по графику 105/70, 95/70 |  |  |  |  |  | с температурой не более 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надземная |  | Подземная |  | В подвалах |  | Надземная |  |  |  | Подземная |  |  |  | В подвалах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подача |  | Обратка |  | Подача |  | Обратка |  | Подача |  | Обратка |  |  |
|  | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 | L, м | V, м3 |  |
| Сводные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 485,0 | 1,90 | 1837,0 | 7,21 |  |  | 102,7 | 0,20 |  |  | 979,9 | 1,92 |  |  |  |  |  |  | 3404,6 |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 488,6 | 1,62 |  |  | 831,8 | 2,76 |  |  |  |  |  |  | 1320,4 |
| 80 | 980,0 | 9,85 | 2945,0 | 29,61 |  |  | 399,4 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4324,4 |
| 100 | 471,0 | 7,40 | 6128,0 | 96,26 | 46,0 | 0,7 | 89,2 | 0,70 |  |  | 800,3 | 6,29 |  |  |  |  |  |  | 7534,5 |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 46,9 | 0,58 |  |  | 248,5 | 3,05 |  |  |  |  |  |  | 295,4 |
| 150 | 536,5 | 18,96 | 4034,5 | 142,59 |  |  | 299,6 | 5,29 |  |  | 718,6 | 12,70 |  |  |  |  |  |  | 5589,2 |
| 200 | 278,0 | 17,47 | 2392,0 | 150,29 |  |  | 162,9 | 5,12 |  |  | 714,0 | 22,43 |  |  |  |  |  |  | 3546,9 |
| 250 | 1042,5 | 102,35 | 1071,0 | 105,15 |  |  | 95,7 | 4,70 |  |  | 1220,3 | 59,90 |  |  |  |  |  |  | 3429,5 |
| 300 | 402,5 | 56,90 | 630,0 | 89,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032,5 |
| 500 | 1565,0 | 614,57 | 450,0 | 176,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015,0 |
| Итого: | 5760,5 | 829,4 | 19487,5 | 796,9 | 46,0 | 0,7 | 1685,0 | 20,2 |  |  | 5513,4 | 109,1 |  |  |  |  |  |  | 32492,4 |
| ЗОНА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 125,0 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |
| 80 | 150,0 | 1,51 | 498,0 | 5,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,0 |
| 100 | 96,0 | 1,51 | 4471,0 | 70,23 | 46,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4613,0 |
| 150 | 280,0 | 9,90 | 1677,5 | 59,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1957,5 |
| 200 | 125,0 | 7,85 | 544,0 | 34,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,0 |
| 250 | 227,5 | 22,33 | 515,0 | 50,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,5 |
| 300 | 227,5 | 32,16 | 630,0 | 89,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,5 |
| 500 | 1565,0 | 614,57 | 450,0 | 176,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015,0 |
| Итого: | 2796,0 | 690,3 | 8785,5 | 485,0 | 46,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11627,5 |
| ЗОНА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 150,0 | 0,59 | 1363,5 | 5,35 |  |  | 102,7 | 0,20 |  |  | 910,5 | 1,79 |  |  |  |  |  |  | 2526,7 |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 410,2 | 1,36 |  |  | 518,3 | 1,72 |  |  |  |  |  |  | 928,5 |
| 80 | 300,0 | 3,02 | 2053,0 | 20,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2353,0 |
| 100 |  |  | 800,0 | 12,57 |  |  | 89,2 | 0,70 |  |  | 458,0 | 3,60 |  |  |  |  |  |  | 1347,2 |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 46,9 | 0,58 |  |  | 39,6 | 0,49 |  |  |  |  |  |  | 86,5 |
| 150 |  |  | 545,0 | 19,26 |  |  | 113,1 | 2,00 |  |  | 326,8 | 5,78 |  |  |  |  |  |  | 984,9 |
| 200 |  |  | 488,0 | 30,66 |  |  |  |  |  |  | 159,5 | 5,01 |  |  |  |  |  |  | 647,5 |
| 250 |  |  | 556,0 | 54,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,0 |
| Итого: | 450,0 | 3,6 | 5805,5 | 143,1 |  |  | 762,1 | 4,8 |  |  | 2412,7 | 18,4 |  |  |  |  |  |  | 9430,3 |
| ЗОНА №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 110,0 | 0,43 | 345,5 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,5 |
| 80 |  |  | 178,0 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,0 |
| 100 | 120,0 | 1,88 | 551,0 | 8,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,0 |
| 150 |  |  | 405,0 | 14,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,0 |
| 200 |  |  | 397,0 | 24,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,0 |
| Итого: | 230,0 | 2,3 | 1876,5 | 51,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106,5 |
| ЗОНА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 100,0 | 0,39 | 128,0 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 69,4 | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 297,4 |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 78,4 | 0,26 |  |  | 313,5 | 1,04 |  |  |  |  |  |  | 391,9 |
| 80 | 530,0 | 5,33 | 216,0 | 2,17 |  |  | 399,4 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,4 |
| 100 | 255,0 | 4,01 | 306,0 | 4,81 |  |  |  |  |  |  | 342,3 | 2,69 |  |  |  |  |  |  | 903,3 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,9 | 2,56 |  |  |  |  |  |  | 208,9 |
| 150 | 256,5 | 9,07 | 1407,0 | 49,73 |  |  | 186,5 | 3,30 |  |  | 391,8 | 6,92 |  |  |  |  |  |  | 2241,8 |
| 200 | 153,0 | 9,61 | 963,0 | 60,51 |  |  | 162,9 | 5,12 |  |  | 554,5 | 17,42 |  |  |  |  |  |  | 1833,4 |
| 250 | 815,0 | 80,01 |  |  |  |  | 95,7 | 4,70 |  |  | 1220,3 | 59,90 |  |  |  |  |  |  | 2131,0 |
| 300 | 175,0 | 24,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |
| Итого: | 2284,5 | 133,2 | 3020,0 | 117,7 |  |  | 922,9 | 15,4 |  |  | 3100,7 | 90,7 |  |  |  |  |  |  | 9328,1 |

Таблица 24 - Характеристика тепловых сетей Котельной К-15, н.п. Раякоски

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид изоляции подающего трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная К | Уз | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Гараж | 10 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Гараж | 1 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Уз 1 | 120 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Уз 2 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 6 | 65 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Дом №6 | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Детский сад | 32 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Уз 7 | 55 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Уз 8 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Уз 9 | 70 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Уз 10 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Дом №11 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Дом №10 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Дом №9 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Дом №7 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 3 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 11 | 58,12 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Гостиница | 12 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Уз 12 | 45 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 14 | 40 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №5 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Уз 15 | 65 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №4 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Дом №3 | 1 | 0,07 | 0,07 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Уз 13 | 98 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Жилой дом №29 | 45 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 16 | 32 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №2 | 1 | 0,06 | 0,06 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №1 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 4 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Клуб | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Уз 5 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Общежитие | 25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Мед. пункт | 1 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Баня, прачечная | 1 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Параметры тепловых сетей системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельная К | Уз | 1 | 0,06 | 0,04 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Уз 2 | 15 | 0,06 | 0,04 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 6 | 65 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Дом №6 | 20 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 10 | Детский сад | 32 | 0,03 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Уз 7 | 55 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Уз 8 | 40 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Уз 9 | 70 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Уз 10 | 20 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 6 | Дом №11 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 7 | Дом №10 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 8 | Дом №9 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 9 | Дом №7 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 3 | 24 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Уз 11 | 58,12 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Гостиница | 12 | 0,025 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 11 | Уз 12 | 45 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 14 | 40 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №5 | 45 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Уз 15 | 65 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 15 | Дом №4 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 14 | Дом №3 | 1 | 0,04 | 0,03 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Уз 13 | 98 | 0,05 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 12 | Жилой дом №29 | 45 | 0,04 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 13 | Уз 16 | 32 | 0,03 | 0,025 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №2 | 1 | 0,03 | 0,025 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 16 | Дом №1 | 20 | 0,025 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 3 | Уз 4 | 15 | 0,025 | 0,02 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Клуб | 1 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 4 | Уз 5 | 38 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Общежитие | 25 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 5 | Мед. пункт | 1 | 0,025 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз | Баня, прачечная | 1 | 0,03 | 0,02 | Подвальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

Таблица 25 - Характеристика тепловых сетей Котельной М-4, н.п. Раякоски

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид изоляции подающего трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная М | Уз 1 | 61 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Магазин, почта, бухгалт. | 3 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Управление | 26,5 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 1 | Уз 2 | 45,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Пожарное депо | 26,8 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| Уз 2 | Гараж, малярн. мастерская | 33 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |

Таблица 26 - Характеристика тепловых сетей Котельной (ТЭЦ) г. Заполярный

| Наименование участка | Условный диаметр трубопроводов на участке D у, мм | Наружный диаметр трубопроводов на участке D н, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении) - L, м | Протяжённость сети общая, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - Космонавтов, 6а | 600 | 630 | 321,440 | 642,880 | минвата | наружная на опорах | 2003 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 631 | 100,000 | 200,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2018 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 632 | 120,000 | 240,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2019 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 630 | 60,000 | 120,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 630 | 210,000 | 420,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2015 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 630 | 295,000 | 590,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2013 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 811,440 | 1622,880 | минвата | наружная на опорах | 2003 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 30,950 | 61,900 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 295,000 | 590,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2013 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 41,700 | 83,400 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2015 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 49,300 | 98,600 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 50,880 | 101,760 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 41 | 150 | 159 | 182,100 | 364,200 | стекловата | наружная на опорах | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 6,100 | 12,200 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 33,27,21, 19, 17 | 200 | 219 | 180,440 | 360,880 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 52,150 | 104,300 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 177,960 | 355,920 | стекловата | наружная в лотках | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 72,730 | 145,460 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 3,750 | 7,500 | стекловата | наружная | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 11,900 | 23,800 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 31,750 | 63,500 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 33,35,37 | 150 | 159 | 15,200 | 30,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 38,150 | 76,300 | минвата | подвал | 1985 | отопление, ГВС |
| ТЭЦ - Космонавтов, 6а | 600 | 630 | 321,440 | 642,880 | минвата | наружная на опорах | 2003 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 631 | 100,000 | 200,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2018 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 632 | 120,000 | 240,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2019 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 630 | 60,000 | 120,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 630 | 210,000 | 420,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2015 | отопление, ГВС |
|  | 600 | 630 | 295,000 | 590,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2013 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 811,440 | 1622,880 | минвата | наружная на опорах | 2003 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 30,950 | 61,900 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 295,000 | 590,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2013 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 41,700 | 83,400 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2015 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 49,300 | 98,600 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 500 | 529 | 50,880 | 101,760 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 41 | 150 | 159 | 182,100 | 364,200 | стекловата | наружная на опорах | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 6,100 | 12,200 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 33,27,21, 19, 17 | 200 | 219 | 180,440 | 360,880 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 52,150 | 104,300 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 177,960 | 355,920 | стекловата | наружная в лотках | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 72,730 | 145,460 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 3,750 | 7,500 | стекловата | наружная | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 11,900 | 23,800 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 31,750 | 63,500 | стекловата | непроходной канал | 2002 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 33,35,37 | 150 | 159 | 15,200 | 30,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 38,150 | 76,300 | минвата | подвал | 1985 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 24,600 | 49,200 | минвата | подвал | 1985 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 61.120 | 122.240 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 35,300 | 70,600 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 52,250 | 104,500 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 9,950 | 19,900 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 12,800 | 25,600 | минвата | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6а - ул. Юбилейная, 12 | 350 | 377 | 14,200 | 28,400 | пенополиуретан | наружная на опорах | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 400 | 426 | 157,170 | 314,340 | пенополиуретан | наружная на опорах | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 400 | 426 | 160,900 | 321,800 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 400 | 426 | 80,540 | 161,080 | минвата | наружная на опорах | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 400 | 426 | 59,150 | 118,300 | пенополиуретан | непроходной канал | 2015 | отопление, ГВС |
|  | 400 | 426 | 93,000 | 186,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 24,800 | 49,600 | стекловата | непроходной канал | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 285,250 | 570,500 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 17,200 | 34,400 | стекловата | непроходной канал | 2000 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 190,660 | 381,320 | стекловата | наружная на опорах | 2000 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 44,120 | 88,240 | стекловата | непроходной канал | 2000 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 125,700 | 251,400 | стекловата | наружная на опорах | 2000 | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 8 - ул. Стрельцова - ул. Мира, 6, 8, 12 | 150 | 159 | 88,200 | 176,400 | стекловата | непроходной канал | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 54,700 | 109,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 111,350 | 222,700 | вспененный каучук | наружная на опорах | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 73,850 | 147,700 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 68,050 | 136,100 | стекловата | наружная на опорах | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 11,500 | 23,000 | стекловата | наружная на опорах | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 37,900 | 75,800 | стекловата | непроходной канал | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 148.520 | 297,040 | стекловата | непроходной канал | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 18,500 | 37,000 | стекловата | наружная на опорах | 1998 | отопление, ГВС |
| ул. Юбилейная, 2,4,6,8,10 | 70 | 76 | 19,200 | 38,400 | стекловата | подвал | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 16,610 | 33,220 | стекловата | подвал | 1986 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 77,660 | 155,320 | стекловата | подвал | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 39,700 | 79,400 | стекловата | подвал | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 27,750 | 55,500 | стекловата | непроходной канал | 1988 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 36,380 | 72,760 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 41,100 | 82,200 | пенополиуретан | подвал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 21,170 | 42,340 | пенополиуретан | подвал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 15,160 | 30,320 | пенополиуретан | подвал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 80,500 | 161,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 38,600 | 77,200 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 21,800 | 43,600 | пенополиуретан | подвал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 78,860 | 157,720 | пенополиуретан | подвал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 27,550 | 55,100 | пенополиуретан | подвал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 145,900 | 291,800 | стекловата | подвал | 1985 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 14,030 | 28,060 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 11,060 | 22,120 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
| ул. Юбилейная, 12, 14,16, 18, 20,22 | 70 | 76 | 1,550 | 3,100 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 56,200 | 112,400 | стекловата | подвал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 150,600 | 301,200 | стекловата | подвал | 1993 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 93,800 | 187,600 | стекловата | непроходной канал | 1993 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 131,900 | 263,800 | стекловата | подвал | 1992 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 14,500 | 29,000 | стекловата | непроходной канал | 1992 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 42,000 | 84.000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 77,700 | 155,400 | стекловата | подвал | 1989 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 64,510 | 129,020 | стекловата | непроходной канал | 2016 | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6а - ул. Бабикова, 19 | 400 | 426 | 5,400 | 10,800 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 400 | 426 | 451,400 | 902,800 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 91,750 | 183,500 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 62,500 | 125,000 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2015 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 429,110 | 858,220 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 35,690 | 71,380 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 29,390 | 58,780 | стекловата | подвал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 5,550 | 11,100 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 13,800 | 27,600 | стекловата | подвал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 47,150 | 94,300 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 19,530 | 39,060 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 5,500 | 11,000 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 14,260 | 28,520 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 12,400 | 24,800 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 2,400 | 4,800 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 14 - ул. Юбилейная, 5 | 150 | 159 | 50,700 | 101,400 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 21,120 | 42,240 | пенополиуретан | подвал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 54,400 | 108,800 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 9,750 | 19,500 | стекловата | наружная | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 63,800 | 127,600 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 104,75 | 209,5 | базальтовые плиты | наружная в лотках | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 50 | 57 | 2,8 | 5,6 | стекловата | наружная | 1990 | отопление, ГВС |
| ул. Юбилейная, 13 – ул. Мира, 11, 13, 15, 17,19 – ул. Крупской, 10, 6, 4 | 100 | 108 | 18,88 | 37,76 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 117,95 | 235,9 | стекловата | непроходной | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 12,67 | 25,34 | пенополиуретан | непроходной канал | 2013 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 191,65 | 383,3 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 24,72 | 49,44 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 14 | 28 | стекловата | подвал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 16,77 | 33,54 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 19,64 | 39,28 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 19,35 | 38,7 | стекловата | 1990 |  | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 15,2 | 30,4 | стекловата | 1995 |  | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 27,5 | 55 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 41,9 | 83,8 | пенополиуретан | подвал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 46,65 | 93,3 | пенополиуретан | подвал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 29,15 | 58,3 | стекловата | непроходной канал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 47,1 | 94,2 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 13 | 26 | стекловата | подвал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 28,7 | 57,4 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 61,51 | 123,02 | пенополиуретан | непроходной канал | 2019 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 18,6 | 37,2 | стекловата | подвал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 42,6 | 85,2 | пенополиуретан | подвал | 2019 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 3 | 6 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2019 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 17,12 | 34,24 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 8,400 | 16,800 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 17,930 | 35,860 | стекловата | непроходной канал | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 54,450 | 108,900 | стекловата | наружная на опорах | 1995 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 159,520 | 319,040 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2019 | отопление, ГВС |
| ул. Бабикова, 14,146,16,18, 20,22,24 | 80 | 89 | 62,040 | 124,080 | стекловата | наружная на опорах | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 138,400 | 276,800 | стекловата | наружная на опорах | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 51,370 | 102,740 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 60,870 | 121,740 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 30,920 | 61,840 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 102,380 | 204,760 | стекловата | подвал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 34,920 | 69,840 | стекловата | непроходной канал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 57,640 | 115,280 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 13,970 | 27,940 | стекловата | наружная в лотках | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 20,100 | 40,200 | пенополиуретан | наружная в лотках | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 234,230 | 468,460 | стекловата | подвал | 2005 | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6а - ул. Бабикова, 2 | 300 | 325 | 8,450 | 16,900 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 10,550 | 21,100 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 163,040 | 326,080 | пенополиуретан | наружная на опорах | 1998 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 500,900 | 1001,800 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 96,250 | 192,500 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 253,650 | 507,300 | стекловата | непроходной канал | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 94,140 | 188,280 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 55,500 | 111,000 | стекловата | непроходной канал | 2011 | отопление, ГВС |
| ул. Космонавтов, 6 - ул. К. Маркса, 15 | 200 | 219 | 99,440 | 198,880 | стекловата | непроходной канал | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 101,720 | 203,440 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 41.100 | 82,200 | стекловата | подвал | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 27,400 | 54,800 | стекловата | подвал | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 47,840 | 95,680 | стекловата | непроходной канал | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 2,920 | 5,840 | стекловата | наружная на опорах | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 17,800 | 35,600 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 96,050 | 192,100 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 | отопление, ГВС |
| ул. Шмакова, 1 - 4 | 100 | 108 | 27,100 | 54,200 | стекловата | непроходной канал | 2013 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 56,850 | 113,700 | стекловата | наружная на опорах | 1997 | отопление, ГВС |
|  | 50 | 57 | 34,000 | 68,000 | стекловата | непроходной канал | 1997 | отопление, ГВС |
| ул. Мира, 1 - 7 - ул. Крупской, 9 | 100 | 108 | 31,430 | 62,860 | стекловата | непроходной канал | 1985 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 42,430 | 84,860 | пенополиуретан | непроходной канал | 2016 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 87,720 | 175,440 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 66,210 | 132,420 | стекловата | подвал | 1985 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 24,000 | 48,000 | пенополиуретан | подвал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 98,550 | 197,100 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 83,400 | 166,800 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 14,800 | 29,600 | пенополиуретан | подвал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 52,000 | 104,000 | пенополиуретан | непроходной канал | 2017 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 95,680 | 191,360 | стекловата | непроходной канал | 1985 | отопление, ГВС |
| ул. Ленина, 8 - Ясный - Короткий - Бабикова - Крупской | 40 | 45 | 7,550 | 15,100 | стекловата | непроходной канал | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 50 | 57 | 7,340 | 14,680 | стекловата | непроходной канал | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 50 | 57 | 26,980 | 53,960 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 50 | 57 | 26,520 | 53,040 | стекловата | трасса на опорах | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 27,48 | 54,96 | пенополиуретан | непроходной канал | 2018 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 35,81 | 71,62 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 36,59 | 73,18 | стекловата | непроходной канал | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 133,83 | 267,66 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 115,07 | 230,14 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 45,39 | 90,78 | пенополиуретан | непроходной канал | 2012 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 18,02 | 36,04 | стекловата | непроходной канал | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 1,6 | 3,2 | стекловата | непроходной канал | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 138,5 | 277 | пенополиуретан | непроходной канал | 2011 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 163,4 | 326,8 | пенополиуретан | непроходной канал | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 96,28 | 192,56 | стекловата | непроходной канал | 2001 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 2,66 | 5,32 | пенополиуретан | непроходной канал | 2018 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 53,6 | 107,2 | пенополиуретан | непроходной канал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 169,86 | 339,72 | пенополиуретан | непроходной канал | 2005 | отопление, ГВС |
| Ул. Бабикова, 2, 4, 6, 8, 10 | 70 | 76 | 15,85 | 31,7 | стекловата | непроходной канал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 12 | 24 | стекловата | подвал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 22,38 | 44,76 | стекловата | наружная на опорах | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 71,45 | 142,9 | стекловата | подвал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 138,36 | 276,72 | стекловата | непроходной канал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 50 | 57 | 20,4 | 40,8 | стекловата | непроходной канал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 72,55 | 145,1 | стекловата | подвал | 2005 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 3,1 | 6,2 | стекловата | подвал | 2005 | отопление, ГВС |
| Ул. Бабикова, 2 – ул. Ленинградская, 4 – ул. Ленина, 1 | 100 | 108 | 22,15 | 44,3 | стекловата | подвал | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 19,35 | 38,7 | пенополиуретан | непроходной канал | 2009 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 210,25 | 420,5 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2009 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 31,35 | 62,7 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 86,2 | 172,4 | стекловата | наружная на опорах | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 158,77 | 317,54 | стекловата | непроходной канал | 1990 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 24,3 | 48,6 | стекловата | подвал | 1990 | отопление, ГВС |
| Ул. Ленина, 41 – ул. Терешковой, 6 | 250 | 273 | 4,8 | 9,6 | стекловата | наружная на опорах | 1994 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 489,1 | 978,2 | стекловата | наружная на опорах | 1997 | отопление, ГВС |
|  | 300 | 325 | 642,15 | 1284,3 | стекловата | наружная на опорах | 1994 | отопление, ГВС |
|  | 80 | 89 | 25,25 | 50,5 | стекловата | наружная на опорах | 1996 | отопление, ГВС |
| Ул. Терешковой, 2а – ул. Ленина, 5, 8 | 150 | 159 | 111,75 | 223,5 | минвата | наружная на опорах | 1996 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 109 | 218 | минвата | непроходной канал | 1996 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 37,9 | 75,8 | пенополиуретан | непроходной канал | 2010 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 80,05 | 160,1 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2010 | отопление, ГВС |
| Ул. Ленина, 23, 25,2 29 | 150 | 159 | 180,95 | 361,9 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2006 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 33,25 | 66,5 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2006 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 26,2 | 52,4 | вспененный каучук | непроходной канал | 2006 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 12,7 | 25,4 | вспененный каучук | подвал | 2006 | отопление, ГВС |
| Сафонова - Ленина - Терешковой | 200 | 219 | 16,6 | 33,2 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 12,6 | 25,2 | стекловата | непроходной канал | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 200 | 219 | 70,3 | 140,6 | вспененный каучук | наружная в лотках | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 100,84 | 201,68 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 125 | 133 | 60,4 | 120,8 | стекловата | непроходной канал | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 3,5 | 7 | вспененный каучук | наружная на опорах | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 12,77 | 25,54 | стекловата | подвал | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 48,88 | 97,76 | стекловата | непроходной канал | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 12,8 | 25,6 | стекловата | подвал | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 47,8 | 95,6 | стекловата | непроходной канал | 2004 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 169,05 | 338,1 | стекловата | наружная в лотках | 1992 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 63,71 | 127,42 | стекловата | непроходной канал | 1992 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 15,05 | 30,1 | стекловата | наружная на опорах | 1992 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 45,3 | 90,6 | стекловата | непроходной канал | 1992 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 101,35 | 202,7 | стекловата | непроходной канал | 2009 | отопление, ГВС |
|  | 250 | 273 | 64,65 | 129,3 | стекловата | наружная на опорах | 2009 | отопление, ГВС |
|  | 100 | 108 | 43,08 | 86,16 | стекловата | наружная на опорах | 2009 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 31,35 | 62,7 | стекловата | наружная на опорах | 2009 | отопление, ГВС |
| Ул. Ленина, 35 – ул. Ленина, 39 | 125 | 133 | 9,46 | 18,92 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 | отопление, ГВС |
|  | 150 | 159 | 137,34 | 274,68 | пенополиуретан | наружная на опорах | 2014 | отопление, ГВС |
| СБО | 50 | 57 | 50,35 | 100,7 | стекловата | наружная на опорах | 1987 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 179,1 | 358,2 | стекловата | наружная на опорах | 1987 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 62,2 | 124,4 | стекловата | наружная на опорах | 1987 | отопление, ГВС |
|  | 70 | 76 | 31,18 | 62,36 | стекловата | наружная на опорах | 1987 | отопление, ГВС |
| ВСЕГО: |  |  | 17461,5 | 34293,0 |  |  |  |  |

Таблица 27 - Характеристика тепловых сетей Котельной №3, п. Лиинахамари

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год проклад- ки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети отопления |  |  |  |  |  |
| кот - ТК 1 | 60 | 2010 | надземная | ППУ | 0,159 |
| кот - ТК 1 | 82 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 158 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 2 | 2010 | помещения | ППУ | 0,159 |
| кот - ТК 2 | 142 | 2011 | надземная | ППУ | 0,159 |
| кот - ТК 2 | 19 | 2011 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 2 -ТК 3 | 75 | 2011 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 2 -ТК 3 | 24 | 2011 | помещения | ППУ | 0,159 |
| ТК 3 -ТК 4 | 18 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 4 - ул. Северная | 29 | 2010 | канальная | ППУ | 0,159 |
| ТК 4 - ул. Северная | 7 | 2010 | помещения | ППУ | 0,159 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |
| кот - ТК 1 | 60 | 2010 | надземная | ППУ | 0,108/0,089 |
| кот - ТК 1 | 82 | 2010 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 158 | 2010 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 1 - Шабалина 5 | 2 | 2010 | помещения | ППУ | 0,108/0,089 |
| кот - ТК 2 | 142 | 2011 | надземная | ППУ | 0,108/0,089 |
| кот - ТК 2 | 19 | 2011 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 2 -ТК 3 | 75 | 2011 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 2 -ТК 3 | 24 | 2011 | помещения | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 3 -ТК 4 | 18 | 2010 | канальная | ППУ | 0,108/0,089 |
| ТК 4 - ул. Северная | 29 7 | 2010 2010 | канальная помещения | ППУ ППУ | 0,108/0,089 0,108/0,089 |

Таблица 28 - Характеристика тепловых сетей Котельной №42/138, п. Спутник (в.г. №42)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год проклад- ки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1 - инв 135 | 81,0 | 2017 | надземная | минвата | 0,108 |
| ТК 1 - инв 237 | 130,0 | 2017 | надземная | минвата | 0,159 |
| инв 176 - инв 172 | 116,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,108 |
| инв 161 - ТК 7 | 192,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,159 |
| ТК 7 - инв 249 | 369,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,108 |
| ТК 2 - инв 109 | 4,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,025 |
| кот - инв 161 | 222,0 | 1981 | надземная | минвата | 0,219 |
| кот № 42/208- ТК 1 | 275,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,377 |
| ТК 1 -ТК 2 | 100,0 | 1981 | надземная | минвата | 0,377 |
| ТК 3 -ТК 4 | 444,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,057 |
| ТК 2 -ТК 3 | 259,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,219 |

Таблица 29 - Характеристика тепловых сетей Котельной №42/170, п. Спутник (в.г. №42)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год проклад- ки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк 5 - тк 6 | 95,0 | 1981 | надземная | минвата | 0,159/0,108 |
| тк 1 - инв. 109 | 45,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,089 |
| тк 3 - инв 149 | 2,0 | 1981 | бесканальная | минвата | 0,108/0,076 |

Таблица 30 - Характеристика тепловых сетей Котельной №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год проклад- ки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 590,3 | 1972 |  | минвата | 0,1 |
| 2 | 8,7 | 1972 |  | минвата | 0,1 |
| 3 | 11 | 1972 |  | минвата | 0,75 |
| 4 | 3,3 | 1972 |  | минвата | 0,1/0,05 |

Таблица 31 - Характеристика тепловых сетей Котельной №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| 1 | 307 | подземная | 1983-2001 | минвата | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 2 | 88,5 |  | 1982-2004 | минвата | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 3 | 67,0 |  | 1984-2004 | минвата | 0,076 | 0,076 | - | - |
| 4 | 53,4 |  | 1984-2004 | минвата | - | - | 0,076 | 0,076 |
| 5 | 161,25 |  | 1983 | минвата | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 6 | 58,45 |  | 1983 | минвата | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 7 | 242,4 |  | 1982-2004 | минвата | - | - | 0,1 | 0,076 |
| 8 | 39,95 |  | 1982-2004 | минвата | - | - | 0,1 | 0,1 |
| 9 | 2,5 |  | 1997-2006 | минвата | 0,032 | 0,032 |  | - |
| 10 | 257 | надземная | 2004 | минвата | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 11 | 286,3 |  | 1999-2004 | минвата | 0,15 | 0,15 | - | - |
| 12 | 22,2 |  | 2004 | минвата | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 13 | 543,3 |  | 2004 | минвата | - | - | 0,1 | 0,076 |
| 14 | 11,1 |  | 2004 | минвата | - | - | 0,05 | 0,05 |

Таблица 32 - Характеристика тепловых сетей Котельной №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год проклад- ки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот - инв 61 | 40,0 | 1962 | надземная | минвата | 0,057 |
| кот - ТК 1 | 173,0 | 1962 | бесканальная | минвата | 0,159 |
| ТК 1 - инв 60 | 341,0 | 1962 | бесканальная | минвата | 0,108 |
| инв 60 - инв 58 | 28,0 | 1962 | бесканальная | минвата | 0,076 |
| инв 41 - инв 69 | 3,0 | 1962 | бесканальная | минвата | 0,032 |
| ТК 6 - инв 41 | 63,0 | 1962 | бесканальная | минвата | 0,057 |

Таблица 33 - Характеристика тепловых сетей Котельной №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год прокладки/перекладки | Тип прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63,0 | 1975 | канальная | минвата | 0,15 |
| 2 | 182,57 | 1975 | канальная | минвата | 0,75 |
| 3 | 62,6 | 1975 | надземная | минвата | 0,75 |
| 4 | 198,2 | 1975 | канальная | минвата | 0,1 |
| 5 | 21,7 | 1975 | канальная | минвата | 0,32 |

Таблица 34 - Характеристика тепловых сетей Котельной №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4)

| Участок | Диаметр, мм Подающий/обратьный | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип теплоизоляционного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75/75 | 133,9 | подземная | Минвата |
| 2 | 25/25 | 177,3 | подземная | Минвата |
| 3 | 75/25 | 7,96 | наземная | Минвата |
| 4 | 75/50 | 81,8 | подземная | Минвата |
| 5 | 75/50 | 1,29 | поземная | Минвата |
| 6 | 32/15 | 84,03 | подземная | Минвата |
| 7 | 32/15 | 3,57 | подземная | Минвата |
| 8 | 32/15 | 2,6 | подземная | минвата |
| 9 | 75/75 | 49,38 | Подземная | Минвата |
| 10 | 75/75 | 125,79 | подземная | Минвата |
| 11 | 100/75 | 138,55 | наземная | Минвата |
| 12 | 50/50 | 9,22 | наземная | Минвата |
| 13 | 50/50 | 10,94 | наземная | Минвата |
| 14 | 75/75 | 9,84 | наземная | Минвата |
| Итого: |  | 836,17 |  |  |

Таблица 35 - Характеристика тепловых сетей Котельной №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4)

| Участок | Диаметр, мм Подающий/обратьный | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип теплоизоляционного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100/100 | 18,19 | наземная | Минвата |
| 2 | 50/50 | 1,22 | наземная | Минвата |
| 3 | 50/50 | 1,95 | наземная | Минвата |
| 4 | 50/50 | 26,56 | наземная | Минвата |
| Итого: |  | 47,92 |  |  |

Таблица 36 - Характеристика тепловых сетей Котельной №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69)

| Наименование участка | Протяженность участка,м | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,0 | 1957 | минвата | 0,065 |
| 2 | 275,0 | 1957 | минвата | 0,01 |
| 3 | 50,0 | 1957 | минвата | 0,125 |

Таблица 37 - Характеристика тепловых сетей Котельной №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13)

| Наименование участка | Протяженность участка,м | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74,95 | 1957 | минвата | 0,05 |
| 2 | 74,55 | 1957 | минвата | 0,065 |

Таблица 38 - Характеристика тепловых сетей Котельной №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| 1 | 381 | подземная бесканальная | 1956 | минвата | 0,159 | 0,108 | - | - |
| 2 | 13,5 |  | 1956 | минвата | 0,159 | 0,089 | - | - |
| 3 | 268,2 |  | 1956 | минвата | - | - | 0,108 | 0,089 |
| 4 | 4,0 |  | 1956 | минвата | - | - | 0,159 | 0,089 |
| 5 | 23,3 | надземная | 1956 | минвата | 0,159 | 0,108 | - | - |
| 6 | 23,3 |  | 1956 | минвата | - | - | 0,108 | 0,089 |

Таблица 39 - Характеристика тепловых сетей Котельной №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214,2 | 1957 | минвата | 0,075 |
| 2 | 23,8 | 1957 | минвата | 0,032 |
| 3 | 54,6 | 1957 | минвата | 0,05 |
| 4 | 211,7 | 1957 | минвата | 0,1 |
| 5 | 28,2 | 1957 | минвата | 0,04 |

Таблица 40 - Характеристика тепловых сетей Котельной №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год проклад- ки/перекл адки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |  | подающий | циркуляционный |
| Водогрейные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25,0 | подземная бесканальная | 2003 | минвата | - | - |  | 0,108 | - |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопровода (мм) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паропровод |  | конденсатопровод |  |  |
| 1 | 25,0 | подземная бесканальная | 2003 | минвата | 0,089 |  | 0,057 |  |  |

Таблица 41 - Характеристика тепловых сетей Котельной №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяженность участка,м | Тип про кладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| Водогрейные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 279,91 | подземная канальная | 1962 | минвата | 0,1 | 0,075 | 0,1 | 0,075 |
| 2 | 67,1 |  | 1962 | минвата | 0,2 | 0,15 | - | - |
| 3 | 5,55 |  | 1962 | минвата | 0,075 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | 51,25 |  | 1962 | минвата | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 5 | 90,45 |  | 1962 | минвата | 0,15 | 0,1 | - | - |
| 6 | 16,3 |  | 1962 | минвата | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 7 | 1,68 | надземная | 1962 | минвата | 0,15 | 0,1 | - | - |
| 8 | 130,96 |  | 1962 | минвата | 0,15 | 0,1 | - | - |
| 9 | 131,58 |  | 1962 | минвата | - | - | 0,01 | 0,075 |
| 10 | 1,1 |  | 1962 | минвата | - | - | 0,05 | 0,05 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Протяженность участка,м | Тип про кладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопровода (мм) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паропровод |  | конденсатопровод |  |
| 1 | 25,0 | подземная канальная | 1962 | минвата | 0,1 |  | 0,075 |  |

Таблица 42 - Характеристика тепловых сетей Котельной №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 90,0 | подземная бесканальная | 1973 | минвата | 0,057 | 0,04 |

Таблица 43 - Характеристика тепловых сетей Котельной №12/150 н.п. Спутник   (в.г. №12)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Год прокладки/перекладки | Год прокладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 96,0 | подземная бесканальная | 1967 | минвата | 0,108 | 0,108 |
| 2 | 10,0 |  | 1967 | минвата | 0,032 | 0,032 |
| 3 | 8,0 |  | 1967 | минвата | 0,04 | 0,04 |
| 4 | 51,0 |  | 1967 | минвата | 0,057 | 0,057 |
| 5 | 42,0 |  | 1967 | минвата | 0,057 | 0,057 |
| 6 | 3,0 |  | 1967 | минвата | 0,02 | 0,02 |

Таблица 44 - Характеристика тепловых сетей Котельной №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  | Диаметр трубопроводов ГВС (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | циркуляционный |
| Водогрейные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 152,0 | подземная бесканальная | 1983 | минвата | 0,108 | 0,089 |  |  |
| 2 | 38,5 |  | 1983 | минвата |  |  | 0,108 | 0,089 |
| 3 | 212,9 | надземная | 1983 | минвата | 0,108 | 0,089 |  |  |
| 4 | 54,4 |  | 1983 | минвата |  |  | 0,108 | 0,089 |
| Паровые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/ перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопровода (м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паропровод |  | конденсатопровод |  |
| 1 | 73,4 | подземная бесканальная | 1956 | минвата | 0,076 |  | - |  |

Таблица 45 - Характеристика тепловых сетей Котельной №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

| Наименование участка | Протяженность участка, м | Тип прокладки | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 34,0 | подземная бесканальная | 1972 | минвата | 0,08 | 0,06 |
| 2 | 3,0 | подземная бесканальная | 1972 | минвата | 0,08 | 0,08 |

Таблица 46 - Характеристика тепловых сетей Котельной №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38)

| Наименование участка | Протяженность участка,м | Тип прокладки | Год прокладки/перекладки | Тип теплоизоляционного материала | Диаметр трубопроводов отопления (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подающий | обратный |
| 1 | 231,0 | подземная бесканальная | 1989 | сталь | 0,108 | 0,089 |

Таблица 47 - Характеристика тепловых сетей Котельной №15/146 н.п. Луостари  (в.г. №15)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32,0-200,0 | отопление | надземная | 309,9 | 54 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 567,1 |  |  |
|  |  | подвальная | 0,0 |  |  |
| 32,0-100,0 | ГВС | надземная | 309,9 |  |  |
|  |  | подземная канальная | 545,9 |  |  |
|  |  | подвальная | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 1732,8 |  |  |

Таблица 48 - Характеристика тепловых сетей Котельной №15/176 н.п. Луостари  (в.г. №15)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,0-150,0 | отопление | надземная | 198,2 | 37 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 544,9 |  |  |
|  |  | подвальная | 61,0 |  |  |
| 32,0-80,0 | ГВС | надземная | 141,9 | 41 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 0,0 |  |  |
|  |  | подвальная | 42,4 |  |  |
| 100,0 | пар (однотрубная система) | надземная | 127,4 |  |  |
|  |  | подземная канальная | 21,3 |  |  |
|  |  | подвальная | 0,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 1137,1 |  |  |

Таблица 49 - Характеристика тепловых сетей Котельной №5/106 н.п. Луостари  (в.г. №5)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65,0-125,0 | отопление | надземная | 305,8 | 10 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 97,3 |  |  |
|  |  | подвальная | 128,4 |  |  |
| 32,0-65,0 | ГВС | надземная | 214,8 | 13 |  |
|  |  | подземная канальная | 0,0 |  |  |
|  |  | подвальная | 46,3 |  |  |
| Итого: |  |  | 792,6 |  |  |

Таблица 50 - Характеристика тепловых сетей Котельной №5/149 н.п. Луостари  (в.г. №5)

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,0-200,0 | отопление | надземная | 16,4 | 44 | стекловата |
|  |  | подземная канальная | 709,7 |  |  |
|  |  | подвальная | 84,4 |  |  |
| 50,0-150,0 | ГВС | надземная | 2,8 |  |  |
|  |  | подземная канальная | 680,4 |  |  |
|  |  | подвальная | 118,5 |  |  |
| Итого: |  |  | 1612,2 |  |  |

Таблица 51 - Характеристика тепловых сетей Котельной №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31)

| Участок | Г од прокладки | Диаметр, мм Подающий/обратьный | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип теплоизоляционного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1979 | 100/100 | 165,4 | Подземная | Минвата |
| 2 | 1979 | 40/40 | 9,2 | подземная | Минвата |
| 3 | 1979 | 75/50 | 13,3 | Подземная | Минвата |
| 4 | 1979 | 150/150 | 1,6 | В здании | Минвата |
| 5 | 1979 | 100/100 | 16,12 | Под зданием | Минвата |
| 6 | 1979 | 50/50 | 36,86 | Под зданием | Минвата |
| Итого: |  |  | 242,48 |  |  |

Таблица 52 - Характеристика тепловых сетей Котельной №51 н.п. Корзуново

| Средний диаметр, мм | Назначение трубопровода | Способ прокладки | Протяжённость, м (в двухтрубном исчислении) | Средний срок службы | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,0-80,0 | отопление | все способы | 532,0 | 18 | стекловата |
| 32,0-65,0 | ГВС | все способы | 239,0 |  |  |
| Итого: |  |  | 771,0 |  |  |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Секционирующие и регулирующие задвижки  не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Приямки для отведения сточных вод в сбросные колодцы или дренаж отсутствуют.

Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка.  Назначение – размещение запорной арматуры, проведение ремонтных работ.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям  Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 53 – Температурные графики

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
|  | Котельная г. Заполярный | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть ТЭЦ-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть ТЭЦ-Рудничная |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №5/149 п. Н.Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 95/70ºС |  |
|  | Котельная №51 с. Корзуново | 95/70ºС | - |

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На основании отчетных данных, публикуемыми в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 54.

Таблица 54 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012, таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

Информация по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет ТСО не предоставлена.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

- Эксплуатационные испытания:

  - Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

  - Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

  - Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

  - Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

- Регламентные работы:

  - Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

  - Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

  - Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

- Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

  - На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

  - На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом №325 от 30.12.2008 г. «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции

- теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 55 – Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери теплоносителя, куб.м/час | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительная величина, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,997 | 10,50 | 12,315 | 20,5 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,640 | 0,11 | 0,070 | 10,9 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,100 | 0,02 | 0,080 | 80,0 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,280 | 0,05 | 0,000 | 0,0 |
|  | Котельная г. Заполярный | 129,290 | 22,63 | 11,899 | 9,2 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,690 | 0,30 | 0,467 | 27,6 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 0,74 | 0,730 | 17,2 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 0,01 | 0,663 | 799,2 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,380 | 0,42 | 0,550 | 23,1 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 0,42 | 0,458 | 19,2 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,250 | 0,22 | 0,407 | 32,6 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,03 | 0,010 | 6,4 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,03 | 0,050 | 34,7 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,01 | 0,000 | 0,0 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,250 | 0,04 | 0,460 | 184,0 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,050 | 0,01 | 0,000 | 0,0 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,930 | 0,16 | 0,480 | 51,6 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,160 | 0,03 | 0,020 | 12,5 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,06 | 0,210 | 61,2 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,300 | 0,05 | 0,000 | 0,0 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,620 | 0,28 | 0,010 | 0,6 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,840 | 0,32 | 0,450 | 24,5 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,060 | 0,01 | 0,010 | 16,7 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,460 | 0,08 | 0,020 | 4,3 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,00 | 0,000 | 0,0 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,150 | 0,03 | 0,150 | 100,0 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,020 | 0,00 | 0,010 | 50,0 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,01 | 0,030 | 44,8 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,01 | 0,000 | 0,0 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,610 | 0,28 | 1,061 | 65,9 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,770 | 0,13 | 0,888 | 115,3 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,820 | 0,14 | 1,199 | 146,3 |
|  | Котельная №5/149 п. Н.Луостари (в.г. №5) | 1,860 | 0,33 | 0,670 | 36,0 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,010 | 3,6 | 0,05 |
|  | Котельная №51 с. Корзуново | 0,770 | 0,13 | 0,159 | 20,7 |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой элеваторной схеме, небольшие объекты  - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров температуры последний, таким образом температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.

Рисунок 8 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения

Рисунок 9 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)

Рисунок 10 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии открытой системе теплоснабжения)

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Общий уровень оснащённости потребителей в зоне действия котельной ЭЦ- 2 (пгт. Никель) коммерческими приборами учёта тепловой энергии и теплоносителя составил 20,5%.

В системе теплоснабжения г. Заполярный организован коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Доля тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта, составляет 64%.

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии в зоне действия Котельной №3, п. Лиинахамари, Котельной №42/138, п. Спутник (в.г. №42), Котельной №42/170, п. Спутник (в.г. №42), котельной №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) и Котельной №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4), Котельная №15/146 н.п. Луостари  (в.г. №15), Котельной №15/176 н.п. Луостари  (в.г. №15), Котельной №5/106 н.п. Луостари  (в.г. №5), Котельной №5/149 н.п. Луостари  (в.г. №5), Котельной №51 н.п. Корзуново составил — 10,0%.

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии от Котельной №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) составил — 15,4%. Приборы учета тепловой энергии у потребителей в зоне действия остальных источников тепла отсутствуют.

Приборы учета тепловой энергии у потребителей в зоне действия Котельной №2/44, пгт Печенга (в.г. №2), Котельной №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельной №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельной №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9), Котельной №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25), Котельной №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18), Котельной №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13), Котельной №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69), Котельной №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельной №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельной №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельной №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельной №12/150 н.п. Спутник   (в.г. №12), Котельной №12/151 н.п. Спутник  (в.г. №12), Котельной №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25), Котельной №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельной №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельной №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42), Котельная №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31) тепла отсутствуют.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановок, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории муниципального округа выявлены следующие бесхозяйные участки тепловых сетей (перечень участков тепловых сетей, по которым не определен балансодержатель, для включения в договор аренды):

1.	Участок тепловой сети (2d=100 мм, L=32 м, 2d=80 мм, L=70 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Мира, д. 6, 8, 12;

2. Участок тепловой сети (2d=80 мм, L=21 м, 2d=80 мм, L=70 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 11, 13;

3. Участок тепловой сети (2d=50 мм, L=16 м по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3а;

4. Участок тепловой сети (2d=80 мм, L=20 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 14а;

5. Участок тепловой сети (2d=150 мм, L=30 м; 2d=150 мм, L=90 м; 2d=150 мм, L=20 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 20, 22, 24;

6. Участок тепловой сети  по адресу: г. Заполярный, пер. Советский, д. 4;

7.	Тепловые сети от УЗ.123 до внешней стены здания детского сада №2 по г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 15а, 70 п. м.;

8.	Тепловые сети от УЗ.14 до внешней стены здания детского сада № 4 по г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 18а, 31 п.м.;

9.	Тепловые сети от УЗ.87 до внешней стены здания детского сада № 5 по г. Заполярный, ул. Мира, д. 3а, 44 п.м.;

10. Тепловые сети от УЗ.120 до внешней стены здания детского сада № 6 по г. Заполярный, ул. Крупской, д. 10а, 11 п.м.;

11. Тепловые сети от УЗ. 42 до внешней стены здания детского сада № 8 по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 33а, 14 п.м.

12. Тепловые сети от УЗ. 173 до внешней стены здания детского сада № 27 по г. Заполярный, ул. Карла Маркса, 59 п.м.;

13. Тепловые сети от УЗ. 55 до внешней стены здания детского сада № 38 по г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4а, 55 п.м.

14. Тепловые сети от УЗ.143 до внешней стены здания школы № 19 по г. Заполярный, ул. Крупской, д. 2а, 28 п.м.

15. Тепловые сети от УЗ. 106 до внешней стены здания школы № 9 по г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 6а, 35 п.м.

16. Тепловые сети от УЗ. 45 до внешней стены здания школы № 22 по г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 9а, 56 п.м.

17. Тепловые сети от УЗ. 85 до внешней стены здания дома детского творчества № 2 по г. Заполярный, ул. Мира, д. 2а, 41 п.м.

18. Тепловые сети от ТК-60 до внешней стены здания по г. Заполярный, ул. Комсомольская, д. 2, 123 п.м.

19. Тепловые сети от УЗ. 22 до внешней стены зданий Ремгруппы по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 5а, 56, 5в, 74 п.м.

20. Тепловые сети от УЗ. 17 до внешней стены здания бывшего роддома по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, тепловые сети от УЗ. .17 до внешней стены здания гаража по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, 56 п.м.

21. Тепловые сети от УЗ. 18 до внешней стены здания главного корпуса по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, тепловые сети от УЗ. 18 до внешней стены здания женской консультации по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, 39 п.м.

22. Тепловые сети от УЗ. 47 до внешней стены здания казармы и гаража по г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 10а, 37 п.м.

23. Тепловые сети от УЗ. 32 до внешней стены здания пожарного депо по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 37а, 58 п.м.

24. Тепловые сети от УЗ. 31 до внешней стены здания боксов по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 37а, 11 п.м.

25. Тепловые сети от УЗ. 90 до внешней стены здания по пер. Ясный, д. 2, 10 п.м.

26. Тепловые сети от УЗ. 99 до внешней стены здания гаража по г. Заполярный, ул. Ленинградская, 93 п.м.

27. Тепловые сети от наружной стены многоквартирного дома по г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 (со стороны вывода тепловой сети) до наружной стены здания по г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 12, 25 п.м.

28. Тепловые сети от УЗ. 20,до наружной стены здания прачечной по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 3, 70 п.м

29. Тепловые сети от УЗ. 90 до внешней стены здания по пер. Ясный, д. 2а, 23 п.м.

30. Тепловые сети от ТК-77 до внешней стены здания гостиницы по г. Заполярный, ул. Мира, д. 9, 20 п.м.

31. Тепловые сети от УЗ. 16 до внешней стены здания храма по г. Заполярный, ул. Гоголя, д. 2а, 49 п.м.

32. Тепловые сети от УЗ. 158 до наружной стены здания крытого рынка по г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 14а, 22 п.м.

33. Тепловые сети от УЗ. 19 до наружной стены зданий бани по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 5, 27 п.м.

34. Тепловые сети внешней стены многоквартирного дома (со стороны вывода, тепловой сети) по г. Заполярный, ул. Мира, д. 4, 94 п.м.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблицах ниже

Таблица 56 - Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| Наименование СЦТ | Ед. изм. | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Котельная г. Заполярный | Котельная №3, п. Лиинахамари | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | м | 32492,4 | 1911,25 | 195,8 | 17461,5 | 1230,4 | 2191 | 889,1 | 306,7 | 2140,4 |
| Материальная характеристика, кв. м | м2 | 10229,536 | 191,5 | 26,7 | 8895,447 | 316,8 | 768,4 | 172,8 | 68,5 | 1021,5 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 22078 | 891,561 | 626,3133 | 30314 | 389 | 1182,2 | 394 | 835 | 740 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 11,14 | 40,14 | 75,09 | 11,10 | 6,83 | 13,71 | 13,71 | 9,88 | 9,87 |
| Нормативные потери теплоносителя | тыс. м3 | 72320,263 | 771,456 | 120,54 | 155846,2 | 2037,126 | 5106,074 | 100,0482 | 2868,852 | 2876,084 |
| Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 95/70ºС 95/62ºС 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 105/63ºС 95/56ºС 95/56ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 25 33 25 | 25 | 25 | 42 39 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 57 - Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| Наименование СЦТ | Ед. изм. | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | м | 648,1 | 528,1 | 836,1 | 47,9 | 713,3 | 266,3 | 74,8 | 177,5 | - |
| Материальная характеристика, кв. м | м2 | 144,9 | 96,7 | 98,6 | 6,6 | 169,7 | 41,8 | 8,6 | 11 | - |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 467 | 10,7971 | 21,81973 | 0 | 229,1481 | 285,3333 | 10,28 | 148,3509 | 0 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 8,33 | 0,74 | 1,71 | 0,00 | 14,94 | 17,08 | 2,11 | 12,96 | 0,00 |
| Нормативные потери теплоносителя | тыс. м3 | 1506,75 | 189,2478 | 173,5776 | 94,0212 | 301,35 | 1121,022 | 192,864 | 413,4522 | 361,62 |
| Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 80/70 ºС | 95/70ºС | 95/70ºС |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 58 - Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| Наименование СЦТ | Ед. изм. | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | м | 25 | 800,9 | 90 | 210 | 494,5 | 37 | 231 | 1732,8 | 1062,8 |
| Материальная характеристика, кв. м | м2 | 6,4 | 216,2 | 8,7 | 32,7 | 95,8 | 5,2 | 45,5 | 218 | 105,58 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 4,263158 | 266,458 | 4,038462 | 9,976205 | 51,81034 | 9,528302 | 12,31698 | 775,5 | 640,3 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,61 | 3,70 | 2,04 | 1,25 | 9,32 | 4,95 | 2,37 | 12,13 | 12,13 |
| Нормативные потери теплоносителя | тыс. м3 | 1952,748 | 2217,936 | 72,324 | 554,484 | 180,81 | 24,108 | 80,7618 | 1940,694 | 928,158 |
| Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 95/70ºС | 80/70 ºС | 95/70ºС | 80/70 ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 25 | 45 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 59 - Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| Наименование СЦТ | Ед. изм. | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Котельная №51 н.п. Корзуново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | м | 792,6 | 1612,2 | 242,48 | 771 |
| Материальная характеристика, кв. м | м2 | 217,96 | 95,98 | 1522,74 | 68,19 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 712,4 | 878,1 | 22,144 | 73 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 12,13 | 12,13 | 0,85 | 6,23 |
| Нормативные потери теплоносителя | тыс. м3 | 988,428 | 2242,044 | 1928,64 | 928,158 |
| Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей | 0С | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС | 95/70ºС |
| Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | 0С | 25 | 25 | 25 | 25 |

Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С момента разработки (актуализации) схем теплоснабжения городских и сельских поселений, вошедших в состав муниципального округа, значительных изменений в структуре тепловых сетей не произошло. Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей.

На основании полученных данных были актуализированы сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

В Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зоны действия котельных представлены на рисунках ниже.

Рисунок 11 – Зона действия  Котельной ЭЦ-2, пгт. Никель

Рисунок 12 – Зона действия  Котельная К-15, н.п. Раякоски

Рисунок 13 – Зона действия  Котельная М-14, н.п. Раякоски

Рисунок 14 – Зона действия  Котельная г. Заполярный

Рисунок 15 – Зона действия  котельных на территории пгт. Печенга

Рисунок 16 – Зона действия  котельных на территории пгт. Печенга

Рисунок 17 – Зона действия  котельных на территории ж/д ст. Печенга (19 км)

Рисунок 18 – Зона действия  котельных на территории н.п. Спутник

Рисунок 19 – Зона действия  котельных на территории н.п. Лиинахмари

Рисунок 20 – Зона действия  котельных на территории н.п. Вайда-Губа

Рисунок 21 – Зона действия  котельных на территории н.п. Луостари

Рисунок 22 – Зона действия  котельных на территории н.п. Луостари

Рисунок 23 – Зона действия  Котельная №51 н.п. Корзуново

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения Печенгского муниципального округа

С момента разработки (актуализации) схем теплоснабжения городских и сельских поселений, вошедших в состав муниципального округа, значительных изменений в структуре основного оборудования источника теплоснабжения не произошло.

С момента разработки (актуализации) схем теплоснабжения городских и сельских поселений, вошедших в состав муниципального округа, были зафиксированы следующие изменения в структуре централизованного теплоснабжения:

- была выведена из эксплуатации котельная № 42/208, потребители котельной переподключены на котельную № 42/138 в н.п. Спутник.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 60.

Таблица 60 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Население | Прочие | Производственные потребители |  |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,9969 | 33,934 | 13,355 | 12,708 | 176172,7 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,64 | 0,64 |  |  | 1329,4 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,1 | 0,1 |  |  | 207,7 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,28 | 0,28 |  |  | 456,3 |
|  | Котельная г. Заполярный | 129,29 | 45,357 | 53,877 | 30,056 | 242819,0 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 1,69 |  |  | 5302,9 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 4,236 |  |  | 7442,1 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 0,083 |  |  | 2480,8 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 2,38 |  |  | 7618,5 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 2,386 |  |  | 6756,0 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 1,25 |  |  | 5142,0 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,157 |  |  | 1456,5 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,144 |  |  | 1252,0 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,078 |  |  | 714,1 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 0,25 |  |  | 1305,1 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 0,05 |  |  | 114,4 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 0,93 |  |  | 1385,1 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 0,16 |  |  | 478,0 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,343 |  |  | 996,1 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 0,3 |  |  | 197,0 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 1,62 |  |  | 694,9 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 1,84 |  |  | 6935,0 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 0,06 |  |  | 193,8 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 0,46 |  |  | 788,6 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,012 |  |  | 38,0 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 0,15 |  |  | 504,3 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 0,02 |  |  | 182,9 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,067 |  |  | 507,0 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,043 |  |  | 66,8 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 1,61 |  |  | 5617,9 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 0,77 |  |  | 4638,0 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 0,82 |  |  | 5160,6 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 1,86 |  |  | 6358,0 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,280 |  |  | 1321,7 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 0,77 |  |  | 1098,0 |

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2), Котельная №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9), Котельная №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25), Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18), Котельная №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13), Котельная №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69), Котельная №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №12/150 н.п. Спутник   (в.г. №12), Котельная №12/151 н.п. Спутник  (в.г. №12), Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25), Котельная №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42), Котельная №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31) отапливают казарменный фонд и объекты Министерства обороны РФ.

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 61.

Таблица 61 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоплен. |  | ГВС |  | вентил. | ВСЕГО |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 41,951 |  | 9,438 |  | 8,608 | 59,997 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,610 |  | 0,03 |  |  | 0,640 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,270 |  |  | 0,01 |  | 0,280 |
|  | Котельная г. Заполярный | 61,908 |  |  | 26,599 | 40,783 | 129,290 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,224 |  |  | 0,4657 |  | 1,690 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 |  |  |  |  | 4,236 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,000 |  |  | 0,083 |  | 0,083 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,075 |  |  | 0,305 |  | 2,380 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,219 |  |  | 0,167 |  | 2,386 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,898 |  |  | 0,352 |  | 1,250 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 |  |  |  |  | 0,157 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,030 |  |  | 0,114 |  | 0,144 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 |  |  |  |  | 0,078 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,192 | 0,058 |  |  |  | 0,250 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,050 |  |  |  |  | 0,050 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,650 | 0,28 |  |  |  | 0,930 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,160 |  |  |  |  | 0,160 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,265 | 0,078 |  |  |  | 0,343 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,000 | 1,62 |  |  |  | 1,620 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,300 | 0,54 |  |  |  | 1,840 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,060 |  |  |  |  | 0,060 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,460 |  |  |  |  | 0,460 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 |  |  |  |  | 0,012 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,107 | 0,043 |  |  |  | 0,150 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,020 |  |  |  |  | 0,020 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 |  |  |  |  | 0,067 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 |  |  |  |  | 0,043 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,610 |  |  |  |  | 1,610 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,770 |  |  |  |  | 0,770 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,820 |  |  |  |  | 0,820 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,860 |  |  |  |  | 1,860 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 |  |  |  |  | 0,280 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,770 |  |  |  |  | 0,770 |

в) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

− серьезное снижение надежности теплоснабжения;

− эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

− не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

− повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

− зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

− отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление на территории округа представлено отдельными  помещениями  в  многоквартирных  домах,  переведёнными  на  альтернативные источники тепловой энергии (электрообогрев).

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 62.

Таблица 62 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 203623,0 | 5372,3 | 22078,0 | 176172,7 | 176172,7 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 2270,5 | 49,6 | 891,6 | 1329,4 | 1329,4 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 850,5 | 16,5 | 626,3 | 207,7 | 207,7 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 480,0 | 23,7 | 0,0 | 456,3 | 456,3 |
|  | Котельная г. Заполярный | 303832,0 | 30699,0 | 30314,0 | 242819,0 | 242819,0 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 5877,9 | 186,0 | 389,0 | 5302,9 | 5302,9 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 8838,2 | 213,9 | 1182,2 | 7442,1 | 7442,1 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 2946,1 | 71,3 | 394,0 | 2480,8 | 2480,8 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 8663,1 | 209,6 | 835,0 | 7618,5 | 7618,5 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 7681,9 | 185,9 | 740,0 | 6756,0 | 6756,0 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 5748,0 | 139,0 | 467,0 | 5142,0 | 5142,0 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 1490,0 | 22,7 | 10,8 | 1456,5 | 1456,5 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1283,0 | 9,2 | 21,8 | 1252,0 | 1252,0 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 728,0 | 13,9 | 0,0 | 714,1 | 714,1 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 1614,0 | 79,7 | 229,1 | 1305,1 | 1305,1 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 120,0 | 5,6 | 0,0 | 114,4 | 114,4 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 1712,0 | 41,6 | 285,3 | 1385,1 | 1385,1 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 514,0 | 25,7 | 10,3 | 478,0 | 478,0 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1208,0 | 63,6 | 148,4 | 996,1 | 996,1 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 213,0 | 16,0 | 0,0 | 197,0 | 197,0 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 729,0 | 29,8 | 4,3 | 694,9 | 694,9 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 7237,0 | 35,5 | 266,5 | 6935,0 | 6935,0 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 210,0 | 12,1 | 4,0 | 193,8 | 193,8 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 838,5 | 39,9 | 10,0 | 788,6 | 788,6 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 41,0 | 3,0 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 601,0 | 44,9 | 51,8 | 504,3 | 504,3 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 202,0 | 9,5 | 9,5 | 182,9 | 182,9 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 544,0 | 24,6 | 12,3 | 507,0 | 507,0 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 74,0 | 7,2 | 0,0 | 66,8 | 66,8 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 6552,0 | 158,6 | 775,5 | 5617,9 | 5617,9 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 5409,2 | 130,9 | 640,3 | 4638,0 | 4638,0 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 6018,7 | 145,7 | 712,4 | 5160,6 | 5160,6 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7415,5 | 179,4 | 878,1 | 6358,0 | 6358,0 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1390,3 | 46,5 | 22,1 | 1321,7 | 1321,7 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 1200,0 | 29,0 | 73,0 | 1098,0 | 1098,0 |

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблице ниже.

Таблица 63 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в границах муниципального округа (Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 № 34 (в ред. приказа от 06.10.2016 г. №168)

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,03239 |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02988 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |
| 4 - 6 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02368 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном доме и при наличии технической возможности его установки применяется норматив, определённый с учётом повышающего коэффициента.

При условии отсутствия технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета, подтверждённой соответствующим актом, составленным по форме и в порядке, установленным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения», применяется норматив, определённый без учета повышающего коэффициента.

Норматив, определённый без учета повышающего коэффициента, также применяется при расчёте размера платы за коммунальные услуги, предоставленные в домах, отнесённых к ветхим или аварийным, подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также в домах, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии), поскольку на такие дома не распространяется требование статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения оснащения их приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 г. № 34 (в ред. приказа от 06.10.2016 г. №168) также утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для отдельных категорий многоквартирных домов (г.п. Печенга Печенгского района). Значения данных нормативов приведены в таблице ниже.

Таблица 64 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для отдельных категорий многоквартирных домов (г.п. Печенга Печенгского района)

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02444 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02441 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02424 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02370 |

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (в ред. приказа от 31.05.2017 №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.

Значения нормативов по горячему водоснабжению, вместе с нормативами по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в таблицах ниже.

Таблица 65 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях (куб. метр в месяц на человека)

| Категория жилых помещений |  | Вид коммунальной услуги | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,20 |
|  |  | Водоотведение | 7,36 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,20 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,25 |
|  |  | Водоотведение | 7,45 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,25 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,31 |
|  |  | Водоотведение | 7,56 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 2,96 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,69 |
|  |  | Водоотведение | 4,65 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | Холодное водоснабжение | 3,71 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 2,64 |
|  |  | Водоотведение | 6,35 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,36 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,36 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,46 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,46 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,56 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,56 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 7,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,16 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | Холодное водоснабжение | 6,36 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 6,36 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодное водоснабжение | 3,86 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 3,86 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | Холодное водоснабжение | 3,15 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 3,15 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | Холодное водоснабжение | 8,32 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | Холодное водоснабжение | 1,72 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | Холодное водоснабжение | 0,72 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,97 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,92 |
|  |  | Водоотведение | 4,89 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,16 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | Холодное водоснабжение | 2,61 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,25 |
|  |  | Водоотведение | 3,86 |
| 19 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,21 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,97 |
|  |  | Водоотведение | 3,18 |
| 20 | Многоквартирные дома и жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, находящиеся по следующим адресам: г.п. Заполярный Печенгского района: ул. Ленина, д. 2; | Холодное водоснабжение | 3,81 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,97 |
|  |  | Водоотведение | 5,78 |

* водонагреватели индивидуальные квартирного типа, оснащенные в соответствии с проектами многоквартирного дома и/или техническим паспортом многоквартирного дома.

Таблица 66 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. метр в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

| Категория жилых помещений |  | Вид коммунальной услуги | Этажность | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,027 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 |
|  |  | Горячее водоснабжение | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,027 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 |
| 2 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением | Холодное водоснабжение | от 1 до 5 | 0,024 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодное водоснабжение | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,03 |
| 4 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения | Холодное водоснабжение | - | 0,005 |

* водонагреватели индивидуальные квартирного типа, оснащенные в соответствии с проектами многоквартирного дома и/или техническим паспортом многоквартирного дома.

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2020 г. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 67.

Таблица 67 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная | располагаемая |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 188,08 | 176,626 | 60,6 | 4,66 | 111,37 | 60,00 | 51,37 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | 1,3745 | 1,3745 |  | 0,03 | 1,34 | 0,64 | 0,70 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,5149 | 0,5149 |  | 0,01 | 0,50 | 0,10 | 0,40 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,688 | 0,688 |  | 0,034 | 0,65 | 0,28 | 0,37 |
| Котельная г. Заполярный | 250 | 223,95 | 54,0 | 15,149 | 154,80 | 129,29 | 25,51 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | 6,6 | 6,6 |  | 0,231 | 6,37 | 1,69 | 4,68 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,73 | 4,73 |  | 0,136 | 4,59 | 4,24 | 0,36 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 4,3 | 4,3 |  | 0,124 | 4,18 | 0,08 | 4,09 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 5,16 | 5,16 |  | 0,142 | 5,02 | 2,38 | 2,64 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 4,3 | 4,3 |  | 0,118 | 4,18 | 2,39 | 1,80 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 4,61 | 4,61 |  | 0,125 | 4,49 | 1,25 | 3,24 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2 | 1,2 |  | 0,021 | 1,18 | 0,16 | 1,02 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,46 | 2,46 |  | 0,021 | 2,44 | 0,14 | 2,30 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3 | 1,3 |  | 0,021 | 1,28 | 0,08 | 1,20 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 3,24 | 3,24 |  | 0,16 | 3,08 | 0,25 | 2,83 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,43 | 0,43 |  | 0,02 | 0,41 | 0,05 | 0,36 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,88 | 2,88 |  | 0,07 | 2,81 | 0,93 | 1,88 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1 | 1 |  | 0,05 | 0,95 | 0,16 | 0,79 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,71 | 1,71 |  | 0,09 | 1,62 | 0,34 | 1,28 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4 | 0,4 |  | 0,03 | 0,37 | 0,30 | 0,07 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,71 | 1,71 |  | 0,07 | 1,64 | 1,62 | 0,02 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,222 | 12,222 |  | 0,06 | 12,16 | 1,84 | 10,32 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,52 | 0,52 |  | 0,03 | 0,49 | 0,06 | 0,43 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,681 | 1,681 |  | 0,08 | 1,60 | 0,46 | 1,14 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,138 | 0,138 |  | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,12 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,74 | 1,74 |  | 0,13 | 1,61 | 0,15 | 1,46 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,212 | 0,212 |  | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 0,18 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,325 | 1,325 |  | 0,06 | 1,27 | 0,07 | 1,20 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,103 | 0,103 |  | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,91 | 7,91 | 4,99 | 0,223 | 2,70 | 1,61 | 1,09 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 6,62 | 6,62 | 1,00 | 0,187 | 5,43 | 0,77 | 4,66 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 8,94 | 8,94 | 5,71 | 0,252 | 2,98 | 0,82 | 2,16 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 4,99 | 4,99 | 0,75 | 0,141 | 4,10 | 1,86 | 2,24 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,64 | 1,64 |  | 0,000 | 1,64 | 0,28 | 1,36 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | 2,464 | 2,464 |  | 0,065 | 2,40 | 0,77 | 1,63 |

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Как видно из таблицы 66 дефицита мощности по котельным нет. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).

4.	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).

5.	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6.	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных  на территории муниципального округа, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой мощности на котельных отсутствует. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 67.

Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2020 г. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Устройства хим-водоподготовки на котельных не установлены, подпитка осуществляется от системы хоз.-питьевого водоснабжения.

Описание систем химводоподготовки, установленных на источниках теплоснабжения, приведено ниже.

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

На котельной применяются следующие схемы для обработки воды: – для питания паровых котлов – одноступенчатое натрий-катионирование хозпитьевой воды с последующей деаэрацией; – для подпитки теплосети в открытой и закрытой системах тепло-снабжения – деаэрация хозпитьевой воды.

Хозпитьевая вода на котельную подаётся из водопровода по 5-ти вводам, (2 ввода отключены). Хозпитьевая вода после обеззараживания на УФ-установке в резервуарах водоснабжения п.г.т Никель под давлением поступает по трём вводам в котельную (жёсткость — 400-800 мкг-экв/л). Часть хозпитьевой воды подаётся для умягчения на НКФ, в случае низкого давления воды с помощью подкачивающих насосов. Умягченная вода (с жёсткостью не более 15 мкг-экв/л) поступает в конденсатный бак, где смешивается с конденсатом, поступающим от паровых бойлеров.

Конденсатными насосами через охладитель деаэрированной воды эта смесь подаётся в питательный деаэратор ДСА-75, после деаэрирования вода питательными насосами подаётся к 6-ти паровым котлам.

Другая часть хозпитьевой воды проходит через систему теплообменников, поступает в подпиточные деаэраторы ДСА-225, после дегазации поступает на подпитку тепловых сетей и ГВС, излишки поступают в аккумуляторные баки.

Поддержание водно-химического режима оборудования и контроль эксплуатации установок докотловой обработки воды осуществляется персоналом химлаборатории под руководством мастера ХВП в соответствии с «Графиком-объёмом химконтроля».

Котельная (ТЭЦ) г. Заполярный

В зоне действия ТЭЦ г. Заполярный запроектирована и действует открытая система теплоснабжения.

Водяная система теплоснабжения – неавтоматизированная, двухтрубная со встречным движением теплоносителя. Температура сетевой воды в пода-ющем и обратном трубопроводах согласно утверждённому температурному графику - 115-70 0С.

В состав основного оборудования ХВО входят: шесть Na-катионитовых фильтров I ступени типа ФИПа-1-2,0-0,6 и три Na-катионитовых фильтра II ступени типа ФИПа-1-2,0-0,6, бак взрыхления, бак фосфатный, бак щелочной, солерастворитель, две ячейки мокрого хранения соли, а также насосное оборудование.

Возможные утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопо-требления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры компенсируются на ТЭЦ подпиточной водой. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из озера Селиакко-Ярви.

Подогрев сетевой воды для нужд теплоснабжения, а также водоразбора потребителей г. Заполярный и цехов промплощадки осуществляется в водогрейных котлах. Вода поступает в подпиточные установки, в деаэраторах дегазируется, затем подаётся на восполнение потерь в тепловые сети.

В летний период после отключения систем отопления и приточной вентиляции, водогрейные котлы выводятся в резерв и используются только паровые котлоагрегаты. Водоразбор на ГВС в неотопительный период осуществляется только из подающего трубопровода.

На ТЭЦ в эксплуатации находятся пять паровых котлов ГМ-50-1. Для выработки пара в паровых котлах используется питательная вода. Питательная вода для питания паровых котлов подготавливается следующим образом: исходная вода из озера Селиакко-Ярви поступает на химводоочистку ТЭЦ, где на установке двух-ступенчатого натрий-катионирования происходит её умягчение. После химводоочистки, за исключением потерь на собственные нужды, химочищенная вода подаётся на питательный деаэратор атмосферного типа, где происходит её дегазация - освобождение от коррозионных газов растворённого кислорода и свободной углекислоты. После этого питательная вода питательными насосами подаётся на паровые котлы для выработки пара.

В целях предотвращения образования отложений на внутренних поверхностях пароводяного тракта котла поддерживается оптимальное солесодержание котловой воды путём непрерывной продувки из выносных циклонов.

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

ХВО осуществляется с применением водоподготовительной установки (далее — ВПУ) производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-100 (D=1000,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 10,0 т/ч. На котельной установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3.. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

На других источниках теплоснабжения системы химводоочистки не установлены.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 68.

Таблица 68 – Балансы потребления теплоносителя

| Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативная величина подпиткаи тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | нормативные утечки теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,997 | 3611,81 | 9,030 | 298,145 | 62,195 | 235,95 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,640 | 35,78 | 0,089 | 0,616 | 0,616 |  |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,100 | 5,59 | 0,014 | 0,096 | 0,096 |  |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,280 | 15,65 | 0,039 | 0,270 | 0,270 |  |
| Котельная г. Заполярный | 129,290 | 7783,26 | 19,458 | 799,003 | 134,028 | 664,975 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,690 | 94,47 | 0,236 | 1,627 | 1,627 |  |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 236,79 | 0,592 | 4,078 | 4,078 |  |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 4,64 | 0,012 | 0,080 | 0,080 |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,380 | 133,04 | 0,333 | 2,291 | 2,291 |  |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 133,38 | 0,333 | 2,297 | 2,297 |  |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,250 | 69,88 | 0,175 | 1,203 | 1,203 |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 8,78 | 0,022 | 0,151 | 0,151 |  |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 8,05 | 0,020 | 0,139 | 0,139 |  |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 4,36 | 0,011 | 0,075 | 0,075 |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,250 | 13,98 | 0,035 | 0,241 | 0,241 |  |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,050 | 2,80 | 0,007 | 0,048 | 0,048 |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,930 | 51,99 | 0,130 | 0,895 | 0,895 |  |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,160 | 8,94 | 0,022 | 0,154 | 0,154 |  |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 19,17 | 0,048 | 0,330 | 0,330 |  |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,300 | 16,77 | 0,042 | 0,289 | 0,289 |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,620 | 90,56 | 0,226 | 1,559 | 1,559 |  |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,840 | 102,86 | 0,257 | 1,771 | 1,771 |  |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,060 | 3,35 | 0,008 | 0,058 | 0,058 |  |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,460 | 25,71 | 0,064 | 0,443 | 0,443 |  |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,67 | 0,002 | 0,012 | 0,012 |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,150 | 8,39 | 0,021 | 0,144 | 0,144 |  |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,020 | 1,12 | 0,003 | 0,019 | 0,019 |  |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 3,75 | 0,009 | 0,064 | 0,064 |  |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 2,40 | 0,006 | 0,041 | 0,041 |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,610 | 90,00 | 0,225 | 1,550 | 1,550 |  |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,770 | 43,04 | 0,108 | 0,741 | 0,741 |  |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,820 | 45,84 | 0,115 | 0,789 | 0,789 |  |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,860 | 103,97 | 0,260 | 1,790 | 1,790 |  |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 15,65 | 0,039 | 0,270 | 0,270 |  |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,770 | 43,04 | 0,108 | 0,602 | 0,602 |  |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 69.

Таблица 69 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,9969 | 9,030 | 72,236 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,64 | 0,089 | 0,716 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,1 | 0,014 | 0,112 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,28 | 0,039 | 0,313 |
| Котельная г. Заполярный | 129,29 | 19,458 | 155,665 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 0,236 | 1,889 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 0,592 | 4,736 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 0,012 | 0,093 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 0,333 | 2,661 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 0,333 | 2,668 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 0,175 | 1,398 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,022 | 0,176 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,020 | 0,161 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,011 | 0,087 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 0,035 | 0,280 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 0,007 | 0,056 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 0,130 | 1,040 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 0,022 | 0,179 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,048 | 0,383 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 0,042 | 0,335 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 0,226 | 1,811 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 0,257 | 2,057 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 0,008 | 0,067 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 0,064 | 0,514 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,002 | 0,013 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 0,021 | 0,168 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 0,003 | 0,022 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,009 | 0,075 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,006 | 0,048 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 0,225 | 1,800 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 0,108 | 0,861 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 0,115 | 0,917 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 0,260 | 2,079 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,28 | 0,039 | 0,313 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 0,108 | 0,861 |

Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2020 г. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

В настоящее время на территории округа действует 34 источника централизованного теплоснабжения, В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия. Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 70.

Таблица 70 - Описание видов и количества топлива

| Источник тепла | Вид топлива | Расход натурального топлива, тн | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | мазут | 27103,8 | 39132,27 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | электроэнергия | 3248,7 | 1119,19 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | электроэнергия | 1215,1 | 418,59 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | электроэнергия | 312,0 | 107,47 |
| Котельная г. Заполярный | мазут | 36537,0 | 55330,85 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | каменный уголь | 1879,0 | 1443,07 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | 3213,2 | 2467,74 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | 1117,3 | 858,09 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 2586,0 | 1986,05 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | каменный уголь | 2299,0 | 1765,63 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 2036,0 | 1563,65 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | каменный уголь | 462,8 | 355,39 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | 471,3 | 361,93 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | 298,5 | 229,25 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | каменный уголь | 532,7 | 409,15 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | 40,0 | 30,73 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | каменный уголь | 556,2 | 427,14 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 175,5 | 134,77 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | каменный уголь | 420,4 | 322,90 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | 72,7 | 55,87 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 246,1 | 189,03 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 2328,5 | 1788,26 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 68,4 | 52,56 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | 272,0 | 208,87 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | 13,2 | 10,14 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | 197,4 | 151,63 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 67,9 | 52,14 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | 180,1 | 138,34 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | каменный уголь | 24,6 | 18,90 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | 2597,0 | 1994,50 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | 2297,0 | 1764,10 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | 2523,6 | 1938,12 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | 3083,0 | 2367,74 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | каменный уголь | 392,2 | 301,22 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | каменный уголь | 575,3 | 441,83 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 71.

Таблица 71 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | мазут | мазут |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | электроэнергия | Дрова |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | электроэнергия | Дрова |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | электроэнергия | мазут |
|  | Котельная г. Заполярный | мазут | н/д |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | каменный уголь | н/д |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | дизельное топливо |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | каменный уголь | дизельное топливо |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | электроэнергия |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | каменный уголь | дрова |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | каменный уголь | дрова |

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

На территории муниципального округа действует 34 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд.  В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия.  Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

г) описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Для территории Мурманской области к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты. Данные виды топлива используется в качестве резервного топлива на котельных н.п. Раякоски.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории муниципального округа действует 34 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия

Таблица 72 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла (мазут марки М-100)

| № п/п | Наименование показателей | Нормы по ГОСТ 10585-2013 | Нормы по техническому регламенту | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость при 100оС, не более условная, градусы ВУ | 6,8 | - | 6,8 |
| 2 | Зольность, %, не более, для мазута: малозольного зольного | 0,05 0,14 | - | 0,14 |
| 3 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1,0 | - | 0,76 |
| 4 | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | - | Следы |
| 5 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | - | Отсутствие |
| 6 | Массовая доля серы, % не более, для мазута видов IV V VI VII | 2,0 2.5 3,0 3.5 | 3,5 | 2,82 |
| 7 | Массовая доля сероводорода, %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,00198 |
| 8 | Температуры вспышки, оС, не ниже: в открытом тигле | 110 | 90 | 120 |
| 9 | Температура застывания, оС, не выше | 25 | - | 15 |
| 10 | Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута видов IV | 40 530 39 900 | - | 39 480 |
| 11 | Плотность при 20 оС, кг/м3 при 15 оС, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно | - | 997 1000,3 |

Таблица 73 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд» и ООО «Теплострой Плюс» (каменный уголь)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зольность угля | % | 13,2 |
| 2 | Диоксид углерода | % | 4,120 |
| 3 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 7583 |
| 4 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5178 |
| 5 | Влажность на рабочее состояние | % | 16,6 |
| 6 | Сера общая на сухое состояние | % | 0,37 |
| 7 | Выход летучих веществ | % | 41,9 |

Таблица 74 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (каменный уголь)

| п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, средняя | % | 12,5 |
| 2 | Общая влага, предельная | % | 17,9 |
| 3 | Зольность, средняя | % | 14,4 |
| 4 | Зольность, предельная | % | 17,4 |
| 5 | Выход летучих веществ | % | 30,1 |
| 6 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 5440 |
| 7 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5300 |
| 8 | Сера общая | % | 0,52 |

е) описание преобладающего в округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе;

На территории муниципального округа действует 34 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия. Структурный баланс потребления котельно-печного топлива приведен в таблице ниже.

Таблица 75 – Структурный баланс потребления котельно-печного топлива

| Вид топлива | Расход условного топлива (2020 г.), т у.т. | Процент в общем объеме потребления топлива% |
| --- | --- | --- |
| Мазут | 94463,11 | 78,8 |
| Каменный уголь | 23828,74 | 19,9 |
| Электроэнергия | 1645,25 | 1,4 |
| ИТОГО: | 119937,11 | 100,0 |

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации существующих источников теплоснабжения. Варианты реконструкции существующих источников теплоснабжения с переводом на другие виды топлива рассмотрены в Главах 5 и 7 настоящих Обосновывающих материалов.

Изменения, произошедшие в топливных балансах источника тепловой энергии муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным балансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2020 г. Раздел разработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

В соответствии с указаниями в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

− Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

− Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54ч: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

− Третья категория – остальные потребители.

Способность проектируемых и действующих источников, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

для источника теплоснабжения - 0,97;

для тепловых сетей - 0,9;

для потребителя тепла - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоснабжения, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма.

- Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- Интенсивность отказов элементов ТС

  - Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где  нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

  - Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где  L- длина участка ТС, км;

- Среднее время до восстановления элементов ТС

  - Среднее время до восстановления участков ТС :

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 76, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния  Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 77.

Таблица 76. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 77. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где  tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при  tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при  tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где:  Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где  τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  tн ниже  tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента  zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения  tjminв.

  - Температура наружного воздуха  tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь  tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

  - Правила определения  τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже  tj,fрав.

Если  tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина  τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если  tj,fрав оказывается равной  tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и  τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)  τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение  τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) :

где:  τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

− вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

− по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

− вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

− вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 78.

Таблица 78 – Надежность систем теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,99156; Кг=0,99986 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный |  | Р=1,00000 Кг=0,99996 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная г. Заполярный |  | Р=0,86532 Кг=0,99848 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный соответствует нормативным требованиям.  Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности  других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствует нормативным требованиям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) частота отключений потребителей;

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 79.

Таблица 79 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный соответствует нормативным требованиям.  Вероятность безотказной работы и коэффициенты готовности  других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствует нормативным требованиям.

Зоны действия котельных приведены в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксировано не было

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксировано не было

Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом исходных данных на 2020 год и методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 80- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| Параметры | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Электробойлерная, н.п. Приречный | Котельная г. Заполярный | Котельная №3, п. Лиинахамари | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 188,08 | 1,3745 | 0,5149 | 0,688 | 250 | 6,6 | 4,73 | 4,3 | 5,16 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 176,626 | 1,3745 | 0,5149 | 0,688 | 223,95 | 6,6 | 4,73 | 4,3 | 5,2 | 4,3 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 4,660 | 0,030 | 0,010 | 0,034 | 15,149 | 0,231 | 0,136 | 0,124 | 0,142 | 0,118 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | 59,9969 | 0,64 | 0,1 | 0,28 | 129,29 | 1,69 | 4,236 | 0,083 | 2,4 | 2,4 |
| Вид топлива | мазут | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | мазут | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 203623,00 | 2270,49 | 850,55 | 480 | 303832 | 5877,90 | 8838,2 | 2946,1 | 8663,1 | 7681,9 |
| Собственные нужды, Гкал | 5372,27 | 49,56 | 16,52 | 23,720 | 30699 | 186 | 213,9 | 71,3 | 209,6 | 185,9 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 22078,00 | 891,56 | 626,31 | 0 | 30314 | 389 | 1182,2 | 394 | 835,0 | 740,0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 176172,73 | 1329,38 | 207,72 | 456,279 | 242819 | 5302,9 | 7442,1 | 2480,8 | 7618,5 | 6756,0 |
| Расход топлива в год, тыс. тн | 27103,83 | 3248,75 | 1215,06 | 311,965 | 36536,989 | 1879 | 3213,2 | 1117,3 | 2586,0 | 2299,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 192,18 | 492,93 | 492,14 | 223,9 | 182,11 | 245,51 | 279,21 | 291,26 | 229,3 | 229,8 |

Таблица 81- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| Параметры | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 4,61 | 1,2 | 2,46 | 1,3 | 3,24 | 0,43 | 2,88 | 1 | 1,71 | 0,4 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,6 | 1,2 | 2,46 | 1,3 | 3,24 | 0,4 | 2,9 | 1 | 1,71 | 0,4 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,125 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,160 | 0,020 | 0,070 | 0,050 | 0,090 | 0,030 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | 1,3 | 0,157 | 0,144 | 0,078 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 0,16 | 0,343 | 0,3 |
| Вид топлива | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 5748,0 | 1490,0 | 1283,0 | 728 | 1614 | 120,0 | 1712,0 | 514 | 1208 | 213 |
| Собственные нужды, Гкал | 139,0 | 22,7 | 9,2 | 13,89818 | 79,7037 | 5,6 | 41,6 | 25,7 | 63,57895 | 15,975 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 467,0 | 10,8 | 21,8 | 0 | 229,1481 | 0,0 | 285,3 | 10,28 | 148,3509 | 0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 5142,0 | 1456,5 | 1252,0 | 714,1018 | 1305,148 | 114,4 | 1385,1 | 478,02 | 996,0702 | 197,025 |
| Расход топлива в год, тыс. тн | 2036,0 | 462,8 | 471,3 | 298,499 | 532,7461 | 40,0 | 556,2 | 175,4828 | 420,4406 | 72,74727 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 272,0 | 238,5 | 282,1 | 314,9 | 253,5 | 256,1 | 249,5 | 262,2 | 267,3 | 262,3 |

Таблица 82- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| Параметры | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 1,71 | 12,222 | 0,52 | 1,681 | 0,138 | 1,74 | 0,212 | 1,325 | 0,103 | 7,91 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,71 | 12,222 | 0,52 | 1,681 | 0,138 | 1,74 | 0,212 | 1,325 | 0,103 | 7,91 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,070 | 0,060 | 0,030 | 0,080 | 0,010 | 0,130 | 0,010 | 0,060 | 0,010 | 0,223 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | 1,62 | 1,84 | 0,06 | 0,46 | 0,012 | 0,15 | 0,02 | 0,067 | 0,043 | 1,61 |
| Вид топлива | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 729 | 7237 | 210 | 838,5 | 41 | 601 | 202 | 544 | 74 | 6552 |
| Собственные нужды, Гкал | 29,84211 | 35,52774 | 12,11538 | 39,90482 | 2,971014 | 44,9023 | 9,528302 | 24,63396 | 7,184466 | 158,6 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 4,263158 | 266,458 | 4,038462 | 9,976205 | 0 | 51,81034 | 9,528302 | 12,31698 | 0 | 775,5 |
| Полезный отпуск, Гкал | 694,8947 | 6935,014 | 193,8462 | 788,619 | 38,02899 | 504,2874 | 182,9434 | 507,0491 | 66,81553 | 5617,9 |
| Расход топлива в год, тыс. тн | 246,1324 | 2328,467 | 68,44141 | 271,9666 | 13,19688 | 197,4379 | 67,88568 | 180,1292 | 24,60885 | 2597 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 259,3 | 247,1 | 250,3 | 249,1 | 247,2 | 252,3 | 258,1 | 254,3 | 255,4 | 304,4103 |

Таблица 83- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| Параметры | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Котельная №51 н.п. Корзуново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 6,62 | 8,94 | 4,99 | 1,64 | 2,464 |
| Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,62 | 8,94 | 4,99 | 1,64 | 2,464 |
| Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,187 | 0,252 | 0,141 | 0,000 | 0,065 |
| Тепловая нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | 0,77 | 0,82 | 1,86 | 0,28 | 0,77 |
| Вид топлива | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 5409,2 | 6018,7 | 7415,5 | 1390,3 | 1200 |
| Собственные нужды, Гкал | 130,9 | 145,7 | 179,4 | 46,5 | 29 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 640,3 | 712,4 | 878,1 | 22,1 | 73 |
| Полезный отпуск, Гкал | 4638 | 5160,6 | 6358 | 1321,7 | 1098 |
| Расход топлива в год, тыс. тн | 2297 | 2523,6 | 3083 | 392,2 | 575,3 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 326,13 | 322,0172 | 319,30 | 282,1 | 368,192 |

Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения муниципального округа, в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Раздел разработан с учетом исходных данных на 2020 год и методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории муниципального округа устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области. Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 84 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (период 2019 г.)

| № п/п | Населенный пункт | Теплоснабжающие организациии Мурманской области | Наименование тарифов | Ед. изм. | Период |  | Период |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население * | Прочие (кроме населения) | Население * | Прочие (кроме населения) |  |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |  |
| 7 | Заполярный | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия на коллекторах источника | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 2021,63 | - | - | от 14.12.2018 № 47/8 от 10.07.2019 № 28/1 |
|  |  | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 2813,97 | - | 4628,14 |  |
|  |  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 665,35 | 2 724,64 | - | - | от 14.12.2018 № 47/25 |
|  |  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный (с 10.07.2019) | Передача тепловой энергии | руб./Гкал | - | - | - | 626,33 | от 10.07.2019 № 28/2 |
|  |  | АО "Мурманэнергосбыт" (с 10.07.2019) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | - | 2 862,59 | 3 133,34 | от 10.07.2019 № 28/1 |
| 20 | Никель | АО "Мурманэнергосбыт" | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 841,89 | 3 026,28 | 2 998,19 | 3 253,25 | от 19.12.2018 № 50/1 |
|  |  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал |  | 2 793,82 |  | 5 587,08 | от 19.12.2018 № 50/1 |
|  |  | ПАО «ТГК-1» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 125,08 | 1 770,90 | 2 339,71 | 1 949,76 | от 15.12.2017 № 55/4 (в ред. от 18.12.2018 № 49/14) |
|  |  | АО «Кольская ГМК» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 3 130,94 | - | 3 268,03 | от 14.12.2018 № 47/8 |
| 22 | Печенга | ООО "ПромВоенСтрой" м.о.г.п. Печенга (н.п. Лиинахамари) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 829,70 | 2 544,55 | 2 942,89 | 2 926,23 | от 13.12.2018 № 46/7 |
|  |  | ООО «Теплострой Плюс» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3401,35 | 4126,49 | 3457,47 | 4318,17 | от 13.12.2018 № 46/6 |
|  |  | ООО «Теплонорд» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 13728,44 | - | 19 290,59 | от 20.12.2018 № 51/7 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 401,35 | 5 422,98 | 3 457,47 | 5 674,88 | от 13.12.2018 № 46/8 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3305,02 | 5 598,44 | 3338,07 | 5858,49 |  |
|  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 305,01 | 5577,78 | 3338,06 | 5711,61 | от 20.12.2018 № 51/18 |
| 23 | Корзуново | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Корзуново) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 258,70 | 4 372,89 | 3 457,47 | 4 576,01 | от 13.12.2018 № 46/8 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Нижнее Луостари, н.п.Верхнее Луостари) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 295,44 | 5 482,38 | 3 457,47 | 5 737,04 |  |

Таблица 85 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (период 2020 г.)

| № п/п | Мунициапльное образование | Теплоснабжающие организациии Мурманской области | Наименование тарифов | Ед. изм. | Период |  | Период |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Население * | Прочие (кроме населения) | Население * | Прочие (кроме населения) |  |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |  |  |
| 7 | Заполярный | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия на коллекторах источника | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | - | - | - | от 19.12.2019 № 56/1 |
|  |  | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 2 941,19 | - | 2 941,19 |  |
|  |  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный | Передача тепловой энергии | руб./Гкал | - | 461,65 | - | 461,65 | от 16.12.2019 № 53/9 |
|  |  | АО "Мурманэнергосбыт" | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 862,59 | 3 133,34 | 2 965,64 | 3 133,50 | от 16.12.2019 № 53/7 |
| 20 | Никель | АО "Мурманэнергосбыт" | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 998,19 | 3 253,25 | 2 998,19 | 3 507,38 | от 16.12.2019 № 53/5 |
|  |  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 2 908,55 | - | 2 908,55 | от 16.12.2019 № 53/5 |
|  |  | ПАО «ТГК-1» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 339,71 | 1 949,76 | 2 491,79 | 2 076,49 | от 18.12.2019 № 55/53 |
|  |  | АО «Кольская ГМК» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 3 268,03 | - | 3 712,84 | от 19.12.2019 № 56/1 |
| 22 | Печенга | ООО "ПромВоенСтрой" м.о.г.п. Печенга (н.п. Лиинахамари) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 2 942,89 | 2 926,23 | 2 942,89 | 3 365,16 | от 17.12.2019 № 54/3 |
|  |  | ООО «Теплострой Плюс» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3457,47 | 4318,17 | 3457,47 | 4965,90 | от 17.12.2019 № 54/59 |
|  |  | ООО «Теплонорд» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | - | 18049,99 | - | 18 049,99 | от 13.11.2019 № 41/1 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 457,47 | 5 674,88 | 3 457,47 | 7 138,59 | от 17.12.2019 № 54/4 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 338,07 | 5 858,49 | 3 338,07 | 6902,23 |  |
|  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 338,06 | 5711,61 | 3338,06 | 6665,64 | от 18.12.2019 № 55/60 |
| 23 | Корзуново | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Корзуново) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 457,47 | 4 576,01 | 3 457,47 | 5 262,41 | от 17.12.2019 № 54/4 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Нижнее Луостари, н.п.Верхнее Луостари) | Тепловая энергия по виду теплоносителя: вода | руб./Гкал | 3 457,47 | 5 737,04 | 3 457,47 | 7 057,80 |  |

Таблица 86 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (период 2021 г.)

| № п/п | Мунициапльное образование | Теплоснабжающие организациии Мурманской области | Ед. изм. | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население * | Потребители | Потребители(кроме населения)* | Население * | Потребители | Потребители(кроме населения)* |  |
|  |  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |  |
| 7 | Заполярный | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | руб./Гкал | - | 2 941,19 | - | - | 4 201,53 | - | от 16.12.2020 № 55/71 |
|  |  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный | руб./Гкал | - | 430,77 | - | - | 430,77 | - | от 17.12.2020 № 56/37 |
|  |  | АО "Мурманэнергосбыт" | руб./Гкал | 2 965,64 | 3 133,50 | 3 133,50 | 3 079,82 | 3 839,00 | 3 603,53 | от 17.12.2020 №56/4 |
| 20 | Никель | АО "Мурманэнергосбыт" | руб./Гкал | 2 998,19 | 3 507,38 | - | 3 133,11 | 3 592,37 | - | от 17.12.2020 №56/2 |
|  |  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | руб./Гкал | - | 2 908,55 | - | - | 3 132,03 | - | от 17.12.2020 №56/2 |
|  |  | ПАО «ТГК-1» | руб./Гкал | 2 491,79 | 2 076,49 | 2 076,49 | 2 625,10 | 32 975,04 | 2 491,79 | от 18.12.2020 № 57/3 |
|  |  | АО «Кольская ГМК» | руб./Гкал | - | 3 712,84 |  | - | 4 239,87 |  | от 16.12.2020 № 55/71 |
| 22 | Печенга | ООО "ПромВоенСтрой" м.о.г.п. Печенга (н.п. Лиинахамари) | руб./Гкал | 2 942,89 | 3 365,16 | 3 365,16 | 3 069,43 | 3 869,93 | 10 103,67 | от 17.12.2020 № 56/16 |
|  |  | ООО «Теплострой Плюс» | руб./Гкал | 3 457,47 | 4 965,90 | 4 965,90 | 3 457,63 | 11 368,56 | 5 144,67 | от 17.12.2020 № 56/14 |
|  |  | ООО «Теплонорд» | руб./Гкал | - | 18 049,99 | - | - | 18 466,00 | - | от 16.12.2020 № 55/3 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | руб./Гкал | 3 457,47 | 6 894,07 |  | 3 457,63 | 6 894,07 |  | от 16.12.2020 № 55/4 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | руб./Гкал | 3 338,07 | 6894,07 | - | 3 457,63 | 6894,07 | - |  |
|  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» | руб./Гкал | 3338,06 | 6665,64 | 6665,64 | 3457,63 | 7946,34 | 7946,34 | от 16.12.2020 № 55/8 |
| 23 | Корзуново | МБУ "РЭС" (н.п. Корзуново) | руб./Гкал | 3 457,47 | 5 262,41 | 5 262,41 | -- | - | - | от 18.12.2020 № 57/10 |
|  |  | ООО «Теплонорд» (н.п. Корзуново) | руб./Гкал |  |  |  | 3 457,63 | 10360,07 | 5 451,86 | от 01.07.2021 № 25/1 |
|  |  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Нижнее Луостари, н.п.Верхнее Луостари) | руб./Гкал | 3 457,47 | 6 894,07 | - | 3 457,63 | 6 894,07 | - | от 16.12.2020 № 55/4 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

- плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строений, сооружений;

- резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

В перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию, внесены следующие пункты:

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Согласно Постановления Правительства от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается за услуги, оказываемые:

а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения, - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

г) религиозные организации;

д) бюджетные и казенные учреждения осуществляющие в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности  на территории муниципального округа регулирующими органами не устанавливалась.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория округа не относиться к ценовой зоне теплоснабжения.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 87.

Таблица 87 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2019 по 2021 гг

| Наименование муниципального образования | Ед.изм | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло | руб/Гкал | 2701,617 | 3042,23 | 3147,404 |
| Изменение | % |  | 12,61 | 3,46 |

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Отредактирована информация с учетом исходных данных на 2020 год.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа.

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Функционирование систем централизованного теплоснабжения муниципального округа оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

- Есть участки тепловых сетей, которые эксплуатируется с исчерпанным назначенным ресурсом,  этот  факт  требует  запуск  процедуры  технического  освидетельствования  теплопроводов, переход от назначенного ресурса к продлению срока службы.

- Отсутствие систем водоподготовки на большинстве котельных;

- Отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

- Неудовлетворительное  состояние  запорной  арматуры  у  потребителей  (внутриквартальные сети).

- Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков.

- Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

- Наличие участка тепловых сетей, присоединённых к котельным с открытой системой теплоснабжения (зоны действия котельных ЭУ-2, пгт. Никель и котельной г. Заполярный, котельная №13/55);

- Недостаточная загрузка электрооборудования котельных, приводящая к нерациональному расходованию электроэнергии.

- Отсутствует закольцованность сетей горячего водоснабжения, в связи с этим существует проблема с поддержанием заданной температуры на концевых потребителях из-за отсутствия циркуляции теплоносителя.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории поселка, можно выделить следующие составляющие:

1. Системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

2. Необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Многих аварийных ситуаций можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технических и технологических проблемах в системе теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, нет.

Глава 1 переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2020 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 88.

Таблица 88 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,9969 | 176172,7 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,64 | 1329,4 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,1 | 207,7 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,28 | 456,3 |
|  | Котельная г. Заполярный | 129,29 | 242819,0 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 5302,9 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 7442,1 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 2480,8 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 7618,5 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 6756,0 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 5142,0 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 1456,5 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 1252,0 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 714,1 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 1305,1 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 114,4 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 1385,1 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 478,0 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 996,1 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 197,0 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 694,9 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 6935,0 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 193,8 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 788,6 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 38,0 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 504,3 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 182,9 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 507,0 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 66,8 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 5617,9 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 4638,0 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 5160,6 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 6358,0 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 1321,7 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 1098,0 |

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

На период 2021 - 2035 годы на территории г. Заполярный планируется строительство объектов с подключением к сетям централизованного теплоснабжения, а именно:

- Объект общественно-делового значения (центр активного отдыха) в районе ул. Юбилейная, 51:03:0070301:415, общая площадь 6,003 кв. м.;

- Объект общественно-делового значения (торгово-досуговый центр) в районе ул. Юбилейная, 51:03:0070301:80, общая площадь 3,608 кв. м.;

- Объект общественно-делового значения (ресторан, кафе, предприятие общественного питания) в районе ул. Ленинградская, 51:03:0070401:80, общая площадь 4,250 кв. м.;

- Объект общественно-делового значения (ресторан, кафе, предприятие общественного питания) в районе ул. Ленинградская, 51:03:0070401:79, общая площадь 3,500 кв. м.;

- Объект общественно-делового значения (магазин) в районе домов ул. Юбилейная, д. 15, 17, 51:03:0070301:100, общая площадь 0,600 кв. м.;

Основные приросты объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения (котельная № 42/138 и № 42/170, н.п. Спуник) планируются за счёт подключения к системам централизованного теплоснабжения вновь построенного объекта капитального строительства (детского сада) на основании выданного технического условия.

На территории пгт. Печенга планируется развитие жилой застройки. Отопление объектов нового строительства предусматривается от автономных источников тепла.

Сведения о планируемом приросте строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 89 - Прирост отапливаемых строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| № п/п | Наименование расчётного элемента территориального деления | Наименование объектов строительства | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| 1 | п.г.т. Никель | Котельная ЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | н.н.п. Раякоски | Котельная К-15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Котельная М-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Г. Заполярный | Котельная (ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 17,961 | 17,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 17,961 | 17,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | п.г.т. Печенга | Котельные пгт. Печенга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 18,574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 9,287 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 18,574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 9,287 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ж/д ст. Печенга (19 км) | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | н.п. Спутник | Котельная №13/73, п. Спутник (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 6,314 | 6,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0000 | 0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 6,314 | 6,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | н.п. Лиинахамари | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | н.п. Вайда-Губа | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | н.п. Корзуново | Котельная №51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке;

Для теплоснабжения вновь строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии с СП 50.13330.2012  и приведены в таблицах 90 и 91.

Таблица 90 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 91 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СниП 41-02-2003) на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 92.

Таблица 92 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2. То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4. Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6. Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7. Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9. Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10. Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11. Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12. Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2.  Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно СП 124.13330.2012 для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства  приведен в таблице ниже.

Таблица 93 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность

| № п/п | Котельная | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,64 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,1 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,28 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Котельная г. Заполярный | 129,29 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 1,250 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 настоящих Обосновывающих материалов.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения;

Сведения о перспективной тепловой нагрузке источников теплоснабжения приведены в таблице 93.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. При разработке схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития округа. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений и округов с численностью населения менее 100 тыс. чел. не является обязательной.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

А) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 94.

Таблица 94 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 188,08 | 188,08 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 176,626 | 176,626 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 60,6 | 60,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 4,66 | 4,66 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 39,054 | 39,054 | -14,112 | -14,112 | -14,112 | -14,112 | -14,112 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 54 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 129,290 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,612 | 11,986 | 65,986 | 65,986 | 65,986 | 65,986 | 65,986 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,73 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,73 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,358 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,12359 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,6633 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,093 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,088 | 2,088 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,12462 | 0,12462 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,40737 | 0,40737 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,828 | 2,828 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 4,99 | 4,99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 5,016 | 5,016 | 5,016 | 5,016 | 5,016 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,775 | 3,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 5,71 | 5,71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,958 | 0,958 | 6,668 | 6,668 | 6,668 | 6,668 | 6,668 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,569 | 1,569 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребителей.

4.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые.  Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2020 по 2032 гг. (на каждый год). Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2020 г. для актуализации.

Глава разработана  в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

2. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

3. унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

4. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

5. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

6. использование наилучших доступных технологий;

7. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

8. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Печенгского муниципального округа данные решения отсутствуют.

а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Планом развития муниципального округа предусматривается новое строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения  на территории муниципального округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением рекомендуется  использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке;

В настоящее время на территории пгт. Никель действует один источник теплоснабжения. Резерва тепловой мощности действующего источника теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.

В рамках выбора приоритетного варианта развития системы теплоснабжения пгт. Никель рассматривается следующие варианты:

Вариант 1. Сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением работ по модернизации оборудования источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Вариант 2. Реконструкция существующей котельной с формированием блока электрогенерации, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей.

Вариант 3. Реконструкция существующей котельной с переводом котельной на твердое топливо (каменный уголь).

В ранее разработанной схеме теплоснабжения  МО ГП Заполярный Печенгского района Мурманской области (актуализация на период 2021 – 2035 годов) рассматривался вариант реконструкции существующей котельной (ТЭЦ) г. Заполярный с переводом на каменный уголь, однако данный вариант развития признан нецелесообразным. Поэтому при разработке схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения г. Заполярный принимается реконструкция существующего источника теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения угольных котельных, обслуживаемых ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплострой плюс», ООО «Теплонорд» и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, предусматривается в рамках планов ресурсонабжающих организаций по оптимизации работы источников тепла и тепловых сетей:

- Строительство электрокотельных для отопления  МКД по  адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2).

- Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73.

-Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей ко-тельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации;

- Развитие остальных котельных и тепловых сетей на базовом уровне с обеспечением потребителей качественным и надежным теплоснабжением.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения;

Себестоимость тепловой энергии — это выраженные в денежной форме суммарные затраты предприятия на изготовление и реализацию продукции. Себестоимость единицы теплоты или пара представляет собой затраты теплостанции, приходящиеся на единицу данной продукции. Величина себестоимости — важнейший итоговый показатель работы предприятия, отражающий технический уровень и результат его производственной и хозяйственной деятельности. Самой крупной статьей расходов в структуре себестоимости тепловой энергии (60—80 %) являются затраты на топливо и энергоресурсы.

Сравнение вариантов развития выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. Технико-экономическая оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения приведена в таблицах ниже.

Таблица 95 – Технико-экономическая оценка варианта 1 перспективного развития системы теплоснабжения пгт. Никель

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 521212,03 | 541926,14 | 564022,01 | 578268,45 | 591899,08 | 605106,04 | 617516,67 | 628704,43 | 640105,78 | 677522,8 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 352880,88 | 366996,11 | 381675,96 | 391599,53 | 400997,92 | 409819,88 | 418426,09 | 426794,62 | 435330,51 | 461976,2 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 27558,088 | 28660,411 | 29806,828 | 30551,998 | 31285,246 | 32411,515 | 32897,688 | 32338,427 | 31756,336 | 31756,34 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 6406,4157 | 6662,6723 | 6929,1792 | 7157,8421 | 7379,7352 | 7593,7475 | 7806,3724 | 8017,1445 | 8233,6074 | 8918,699 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 72274,479 | 75093,184 | 78322,191 | 80123,601 | 81886,32 | 83524,047 | 85194,528 | 86898,418 | 88636,387 | 94061,64 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1372,0474 | 1425,5573 | 1486,8562 | 1521,0539 | 1554,5171 | 1585,6075 | 1617,3196 | 1649,666 | 1682,6593 | 1785,652 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8913,6413 | 9261,2733 | 9659,5081 | 9881,6768 | 10099,074 | 10301,055 | 10507,076 | 10717,218 | 10931,562 | 11600,66 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32627,362 | 33899,829 | 35357,522 | 36170,745 | 36966,502 | 37705,832 | 38459,948 | 39229,147 | 40013,73 | 42462,89 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 19179,115 | 19927,101 | 20783,966 | 21261,997 | 21729,761 | 22164,357 | 22607,644 | 23059,797 | 23520,993 | 24960,67 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 8347,96 | 8675,22 | 9042,96 | 9257,39 | 9467,33 | 9685,03 | 9873,66 | 10013,01 | 10154,63 | 10688,04 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 529559,98 | 550601,37 | 573064,97 | 587525,84 | 601366,41 | 614791,07 | 627390,33 | 638717,44 | 650260,41 | 688210,81 |
| 17 | Ориентировочная стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 3005,91 | 3125,35 | 3252,86 | 3334,94 | 3413,50 | 3489,71 | 3561,22 | 3625,52 | 3691,04 | 3906,45 |

Таблица 96 – Технико-экономическая оценка варианта 2 перспективного развития системы теплоснабжения пгт. Никель

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 426462,15 | 443386,27 | 461540,54 | 472843,27 | 483943,69 | 498878,23 | 507236,53 | 504817,29 | 502230,41 | 513001,68 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 258131,00 | 268456,24 | 279194,49 | 286174,35 | 293042,54 | 303592,07 | 308145,95 | 302907,47 | 297455,13 | 297455,13 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 27558,09 | 28660,41 | 29806,83 | 30552,00 | 31285,25 | 32411,52 | 32897,69 | 32338,43 | 31756,34 | 31756,34 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 6406,42 | 6662,67 | 6929,18 | 7157,84 | 7379,74 | 7593,75 | 7806,37 | 8017,14 | 8233,61 | 8918,70 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 72274,48 | 75093,18 | 78322,19 | 80123,60 | 81886,32 | 83524,05 | 85194,53 | 86898,42 | 88636,39 | 94061,64 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1372,05 | 1425,56 | 1486,86 | 1521,05 | 1554,52 | 1585,61 | 1617,32 | 1649,67 | 1682,66 | 1785,65 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8913,64 | 9261,27 | 9659,51 | 9881,68 | 10099,07 | 10301,06 | 10507,08 | 10717,22 | 10931,56 | 11600,66 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32627,36 | 33899,83 | 35357,52 | 36170,75 | 36966,50 | 37705,83 | 38459,95 | 39229,15 | 40013,73 | 42462,89 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 19179,12 | 19927,10 | 20783,97 | 21262,00 | 21729,76 | 22164,36 | 22607,64 | 23059,80 | 23520,99 | 24960,67 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 21323,11 | 22169,31 | 23077,03 | 23642,16 | 24197,18 | 24943,91 | 25361,83 | 25240,86 | 25111,52 | 25650,08 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 447785,26 | 465555,58 | 484617,57 | 496485,43 | 508140,88 | 523822,14 | 532598,35 | 530058,15 | 527341,93 | 538651,76 |
| 17 | Ориентировочная стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 2541,74 | 2642,61 | 2750,81 | 2818,17 | 2884,33 | 2973,34 | 3023,16 | 3008,74 | 2993,32 | 3057,52 |

Таблица 97 – Технико-экономическая оценка варианта 3 перспективного развития системы теплоснабжения пгт. Никель

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 457394,61 | 472954,45 | 493781,57 | 510561,86 | 527102,03 | 544262,67 | 561328,19 | 577187,99 | 593563,46 | 647853,6 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 289063,46 | 298024,42 | 311435,52 | 323892,94 | 336200,88 | 348976,51 | 362237,62 | 375278,17 | 388788,18 | 432307,1 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 27558,088 | 28660,411 | 29806,828 | 30551,998 | 31285,246 | 32411,515 | 32897,688 | 32338,427 | 31756,336 | 31756,34 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 6406,4157 | 6662,6723 | 6929,1792 | 7157,8421 | 7379,7352 | 7593,7475 | 7806,3724 | 8017,1445 | 8233,6074 | 8918,699 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 72274,479 | 75093,184 | 78322,191 | 80123,601 | 81886,32 | 83524,047 | 85194,528 | 86898,418 | 88636,387 | 94061,64 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1372,0474 | 1425,5573 | 1486,8562 | 1521,0539 | 1554,5171 | 1585,6075 | 1617,3196 | 1649,666 | 1682,6593 | 1785,652 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8913,6413 | 9261,2733 | 9659,5081 | 9881,6768 | 10099,074 | 10301,055 | 10507,076 | 10717,218 | 10931,562 | 11600,66 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32627,362 | 33899,829 | 35357,522 | 36170,745 | 36966,502 | 37705,832 | 38459,948 | 39229,147 | 40013,73 | 42462,89 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 19179,115 | 19927,101 | 20783,966 | 21261,997 | 21729,761 | 22164,357 | 22607,644 | 23059,797 | 23520,993 | 24960,67 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 22869,73 | 23647,723 | 24689,079 | 25528,093 | 26355,102 | 27213,133 | 28066,41 | 28859,399 | 29678,173 | 32392,68 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 480264,34 | 496602,17 | 518470,65 | 536089,95 | 553457,13 | 571475,8 | 589394,6 | 606047,39 | 623241,63 | 680246,3 |
| 17 | Ориентировочная стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 2726,10 | 2818,84 | 2942,97 | 3042,98 | 3141,56 | 3243,84 | 3345,55 | 3440,07 | 3537,67 | 3861,25 |

Примечания:

1. Полезный отпуск тепловой энергии соответствует фактическому значению полезного отпуска тепла в 2020 г.

2. Удельные расходы условного топлива, электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты равными фактическим значениям этих показателей за 2020 год.

3. КПД перспективной газовой котельной принят на уровне 80%, удельный расход условного топлива на производство тепла составляет 178,750 кг ут/Гкал. КПД перспективной твердотопливной котельной принят на уровне 75%, удельный расход условного топлива на производство тепла составляет 204,286 кг ут/Гкал.

4. Удельные расходы электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4) – Москва, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002 (Приложение 4, таблицы 1…10).

5. Стоимость энергоресурсов принята равной фактической стоимости электроэнергии и воды за 2020 г.

6. Затраты на приобретение энергоресурсов составляют ориентировочно 60% в общей структуре затрат на производство тепловой энергии.

Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей приведено на рисунке ниже.

Рисунок 24 - Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей, руб./Гкал

По рисунку 24 видно, что минимальное значение расчетного значения перспективного тарифа на тепловую энергию соответствует Варианту 2 развития системы теплоснабжения пгт. Никель, а именно реконструкции существующей котельной с установкой блока электрогенерации. Перевод котельной на твердое топливо позволит уменьшить оценочную стоимость производства тепла, реконструкция котельной с установкой блока электрогенерации позволит добиться большего сокращения затрат на производство тепла. При проведении последующих актуализаций схемы теплоснабжения рекомендуется повторно рассмотреть перспективные варианты развития систем теплоснабжения, с учетом актуальных данных по возможности внедрения технических решений по реконструкции источника тепла.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, снижения эксплуатационных издержек на производство и транспортировку тепла, схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного.

- Строительство электрокотельных для отопления  МКД по  адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2).

- Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73.

-Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации.

- Развитие остальных котельных и тепловых сетей на базовом уровне с обеспечением потребителей качественным и надежным теплоснабжением.

- Реконструкция изношенных участков тепловых сетей.

5.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые.

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии, по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 98.

Таблица 98 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние на 2025 г. |  |  |  | Перспективное состояние на 2032 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,997 | 298,145 | 62,195 | 235,95 | 59,997 | 298,145 | 62,195 | 235,950 | 59,997 | 298,145 | 62,195 | 235,950 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,640 | 0,616 | 0,616 |  | 0,640 | 0,616 | 0,616 |  | 0,640 | 0,616 | 0,616 |  |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,100 | 0,096 | 0,096 |  | 0,100 | 0,096 | 0,096 |  | 0,100 | 0,096 | 0,096 |  |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,280 | 0,270 | 0,270 |  | 0,280 | 0,270 | 0,270 |  | 0,280 | 0,270 | 0,270 |  |
| Котельная г. Заполярный | 129,290 | 799,003 | 134,028 | 664,975 | 130,916 | 809,050 | 135,713 | 673,337 | 130,916 | 809,050 | 135,713 | 673,337 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,690 | 1,627 | 1,627 |  | 1,690 | 1,627 | 1,627 |  | 1,690 | 1,627 | 1,627 |  |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 4,078 | 4,078 |  | 4,319 | 4,157 | 4,157 |  | 4,319 | 4,157 | 4,157 |  |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 0,080 | 0,080 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,380 | 2,291 | 2,291 |  | 3,896 | 3,750 | 3,750 |  | 3,896 | 3,750 | 3,750 |  |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 2,297 | 2,297 |  | 2,386 | 2,297 | 2,297 |  | 2,386 | 2,297 | 2,297 |  |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,250 | 1,203 | 1,203 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,151 | 0,151 |  | 0,157 | 0,151 | 0,151 |  | 0,157 | 0,151 | 0,151 |  |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,139 | 0,139 |  | 0,144 | 0,139 | 0,139 |  | 0,144 | 0,139 | 0,139 |  |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,075 | 0,075 |  | 0,078 | 0,075 | 0,075 |  | 0,078 | 0,075 | 0,075 |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,250 | 0,241 | 0,241 |  | 0,250 | 0,241 | 0,241 |  | 0,250 | 0,241 | 0,241 |  |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,050 | 0,048 | 0,048 |  | 0,050 | 0,048 | 0,048 |  | 0,050 | 0,048 | 0,048 |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,930 | 0,895 | 0,895 |  | 0,930 | 0,895 | 0,895 |  | 0,930 | 0,895 | 0,895 |  |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,160 | 0,154 | 0,154 |  | 0,160 | 0,154 | 0,154 |  | 0,160 | 0,154 | 0,154 |  |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,330 | 0,330 |  | 0,343 | 0,330 | 0,330 |  | 0,343 | 0,330 | 0,330 |  |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,300 | 0,289 | 0,289 |  | 0,300 | 0,289 | 0,289 |  | 0,300 | 0,289 | 0,289 |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,620 | 1,559 | 1,559 |  | 1,620 | 1,559 | 1,559 |  | 1,620 | 1,559 | 1,559 |  |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,840 | 1,771 | 1,771 |  | 1,840 | 1,771 | 1,771 |  | 1,840 | 1,771 | 1,771 |  |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,060 | 0,058 | 0,058 |  | 0,060 | 0,058 | 0,058 |  | 0,060 | 0,058 | 0,058 |  |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,460 | 0,443 | 0,443 |  | 0,460 | 0,443 | 0,443 |  | 0,460 | 0,443 | 0,443 |  |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,150 | 0,144 | 0,144 |  | 0,150 | 0,144 | 0,144 |  | 0,150 | 0,144 | 0,144 |  |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,020 | 0,019 | 0,019 |  | 0,020 | 0,019 | 0,019 |  | 0,020 | 0,019 | 0,019 |  |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,064 | 0,064 |  | 0,067 | 0,064 | 0,064 |  | 0,067 | 0,064 | 0,064 |  |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,041 | 0,041 |  | 0,043 | 0,041 | 0,041 |  | 0,043 | 0,041 | 0,041 |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,610 | 1,550 | 1,550 |  | 1,610 | 1,550 | 1,550 |  | 1,610 | 1,550 | 1,550 |  |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,770 | 0,741 | 0,741 |  | 0,770 | 0,741 | 0,741 |  | 0,770 | 0,741 | 0,741 |  |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,820 | 0,789 | 0,789 |  | 0,820 | 0,789 | 0,789 |  | 0,820 | 0,789 | 0,789 |  |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,860 | 1,790 | 1,790 |  | 1,860 | 1,790 | 1,790 |  | 1,860 | 1,790 | 1,790 |  |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,039 | 0,270 |  | 0,280 | 0,039 | 0,270 |  | 0,280 | 0,039 | 0,270 |  |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,770 | 0,602 | 0,602 |  | 0,770 | 0,602 | 0,602 |  | 0,770 | 0,602 | 0,602 |  |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Сведения об отпуске теплоносителя на нужды горячего водоснабжения с использованием открытой системы теплоснабжения приведено в таблице 98.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

На котельной ЭЦ-2, пгт. Никель установлены два аккумуляторных бака (РВС) по 1000,0 м3 каждый.

На котельной (ТЭЦ) г. Заполярный установлены четыре аккумуляторных бака  по 1000,0 м3 каждый.

На котельной №42/138, п. Спутник (в.г. №42)установлен один бак-аккумулятор объемом 60 м3

На котельной №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)установлено два бака-аккумулятора по 20,0 м3.

На котельной №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)установлено два бака-аккумулятора по 20,0 м3.

На котельной №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21)установлен бак-аккумулятор емкостью 1,5 м3.

На котельной №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21)установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 99 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| №пп | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,81338 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 129,290 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 7783,258 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,13116 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 19,458 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 155,67 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 255,0072 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,638 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,083 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,9966 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 143,276 | 143,276 | 234,5392 | 234,5392 | 234,5392 | 234,5392 | 234,5392 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,358 | 0,358 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,87 | 2,87 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | - | - | - | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 75,25 | 75,25 | - | - | - | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,188 | 0,188 | - | - | - | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,51 | 1,51 | - | - | - | - | - |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,03 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 99.

6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. При разработке схемы теплоснабжения были рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2020 по 2032 г. (на каждый год). Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

Строительство источников тепловой энергии функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. Для повышения надежности теплоснабжения предусматривается реализация мероприятий указанных в таблице 100.

Таблица 100 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реа- лизации мероприятия |  |  |
|  | Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 468521,08 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Строительство электрокотельных для отопления МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2). | Строительство индивидуальных домовых котельных | 16229,12 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 154600,0 | 2022 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 47900,0 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной К-15 в н.н.п. Раякоски | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 20300,0 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной М-4 | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 5674,0 | 2024 | 2025 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Техническое перевооружение котельной г. Заполярный, а именно | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. |  |  |  |  |  |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №1 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д315-72 - 1 шт., 1Д200-90 - 2 шт. на сетевые насосы летнего режима |  | 3162,02 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №2 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д200-90 - 3 шт., 1Д315-72 - 1 шт. на насосы меньшей производительности 3 шт. |  | 611,37 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Монтаж сетевого трубопровода для работы в летнем режиме с запорной и регулирующей армату-рой |  | 1389,11 | 2021 | 2021 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточного трубопровода на трубопровод меньшего диаметра с запорной и регулирующей арматурой |  | 142,29 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №5/106 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1876,0 | 2028 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №15/146 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1934,0 | 2031 | 2031 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №5/149 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1655,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №15/176 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1811,0 | 2032 | 2032 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Взлет» — 5 шт. | 1267,0 | 2027 | 2027 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Установка ВПУ теплоносителя на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Комплексон» — 5 шт. | 1687,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

И) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

К) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельный №42/170 пгт. Печенга и №13/55 пгт.Печенга с переводом потребителей на реконструируемые котельные №42/138 пгт. Печенга и №13/73 пгт. Печенга соответственно.

Л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями;

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

М) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального округа;

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

Н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

О) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах  на территории муниципального округа.

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок до 2032 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

П) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведенной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 101.

Таблица 101 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 14,71 | 18,58 | 22,99 | 28,71 | 34,42 | 35,99 | 41,09 | 46,18 | 51,26 | 72,11 | 89,81 | 120,35 | 159,07 | 197,14 | 193,35 | 223,75 |
| 2 | Котельная К-15, М-14 н.п. Раякоски, | 9,12 | 11,30 | 13,72 | 16,85 | 19,89 | 20,52 | 23,13 | 25,69 | 28,22 | 37,85 | 46,12 | 59,73 | 77,48 | 95,04 | 92,77 | 107,09 |
| 3 | Котельная г. Заполярный | 14,51 | 18,33 | 22,69 | 28,34 | 33,99 | 35,55 | 40,60 | 45,65 | 50,69 | 71,43 | 89,07 | 119,71 | 158,65 | 197,14 | 193,83 | 224,85 |
| 4 | Котельная №3, п. Лиинахамари | 13,72 | 16,90 | 20,43 | 24,97 | 29,34 | 30,14 | 33,82 | 37,42 | 40,92 | 53,65 | 64,52 | 81,36 | 103,45 | 124,96 | 120,50 | 137,75 |
| 5 | Котельные п. Спутник | 13,68 | 17,04 | 20,82 | 25,67 | 30,41 | 31,45 | 35,52 | 39,50 | 43,42 | 58,00 | 70,21 | 89,02 | 113,03 | 135,98 | 130,45 | 148,37 |
| 6 | Котельные пгт. Печенга | 13,94 | 17,49 | 21,50 | 26,67 | 31,77 | 33,02 | 37,47 | 41,87 | 46,21 | 62,98 | 76,99 | 99,14 | 126,87 | 153,15 | 147,02 | 167,10 |
| 7 | Котельные н. п. Луостари | 13,91 | 17,46 | 21,47 | 26,66 | 31,77 | 33,03 | 37,50 | 41,92 | 46,29 | 63,23 | 77,37 | 99,85 | 127,96 | 154,62 | 148,52 | 168,87 |
| 8 | Котельная №51 н.п. Корзуново | 11,56 | 13,71 | 16,16 | 19,41 | 22,55 | 23,02 | 25,72 | 28,38 | 31,02 | 41,15 | 50,12 | 65,24 | 85,14 | 104,98 | 102,93 | 119,25 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 34 водогрейных котельных.

Схемой теплоснабжения предусматривается следующие мероприятия по объединению зон действия существующих источников теплоснабжения:

- Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73.

-Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа;

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.  Строительство новых источников централизованного теплоснабжения  на территории муниципального округа не планируется.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельной в пиковый режим  на территории муниципального округа не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. Ж)

е) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Рекомендации отсутствуют.

ж) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

на территории муниципального округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 102.

После реализации мероприятий по перекладке существующих тепловых сетей, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, будет обеспечен нормативный уровень надежности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 102 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной | протяжённость в однотрубном исчислении - 4500,0 | 51312,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 1.2 | Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | будут определены проектно-сметной документацией | 36712,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 1.3 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей к котельной г. Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 16466,04 | 2022 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 1.4 | Прокладка новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей котельной № 13/55 на котельную № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления 252,4 п. м в двухтрубном исчислении, сетей ГВС — 252,4 п.м. в двухтрубном исчислении | 13 256,6 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.5 | Прокладка сетей ГВС в зоне действия котельной №13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей ГВС - 773,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 12 627,0 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.6 | Прокладка новых тепловых сетей в целях подключения потребителей котельной № 42/170 на котельную № 42/138 н.п. Спутник | Протяжённость сетей ГВС - 10 п. м в двухтрубном исчислении | 350,0 | 2021 | 2021 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.7 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15), №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15), №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5), №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5), №51 н.п. Корзуново | 50,0 мм - 1895,2 п.м.; 100,0 мм - 1772,4 п.м.; 125,0 мм - 796,1 п.м. | 35704,0 | 2026 | 2033 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.8 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной ЭЦ-2 пгт. Никель | протяжённость в однотрубном исчислении - 12636,0 м | 113724,0 | 2017 | 2028 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.9 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной К-15, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 236,0 м | 1722,8 | 2024 | 2024 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.10 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной М-4, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 56,0 м | 330,4 | 2026 | 2026 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.11 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 294359,87 | 2022 | 2032 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.12 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в зоне действия котельной № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 675,3 п.м., сети ГВС - 675,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 32 648,2 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.13 | Замена тепловых сетей в зоне действия котельной № 13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 490,2 п.м. в двухтрубном исчислении | 8 004,3 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

з) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций.

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

8.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

В зоны действия котельных ЭУ-2, пгт. Никель и котельной г. Заполярный, котельной №13/55 предусмотрено горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме.  С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии;

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподготовительных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на закрытую схему ГВС.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей.

7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 3 - 5.

Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок 25 ÷ Рисунок 27).

Рисунок 25 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 26 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Потребителей, не имеющих тепловой нагрузки отопления и подключенных напрямую к тепловым сетям, предлагается подключать через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и регулятора температуры.

Потребителей многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме.

Рисунок 27 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения;

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теплоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимостью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения;

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблицах ниже.

Таблица 103 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Никель | Устройство ИТП у потребителей для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 7,030 Гкал/ч | 629 000,0 |
| г. Заполярный | Устройство ИТП у потребителей для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 12,428 Гкал/ч, количество ИТП (город) - 169 шт. | 755 969,62 |

д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения;

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

− в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей

отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

− существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

− снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

− снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

− снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

− кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

− снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

− снижение аварийности систем теплоснабжения.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

̶ перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

̶ указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;

̶ указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей.

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей

энергетической эффективности системы горячего водоснабжения.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

е) предложения по источникам инвестиций.

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

9.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа;

В настоящее время на территории округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 104.

Таблица 104 - Существующий и перспективный топливные балансы.

| №пп | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут | мазут | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 27103,8 | 27103,8 | 93914,2 | 93914,2 | 93914,2 | 93914,2 | 93914,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 39132,3 | 39132,3 | 32353,4 | 32353,4 | 32353,4 | 32353,4 | 32353,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
|  |  | % | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 192,2 | 192,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 74,3 | 74,3 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 |
|  |  | % | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 |
|  |  | % | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 36537,0 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 55330,8 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 303832,0 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 273133,0 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 |
|  |  | % | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 242819,0 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 |
|  |  | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 3213,2 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2467,7 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8838,2 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 8624,3 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 |
|  |  | % | 13,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 7442,1 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1117,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 858,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2946,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 71,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2874,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 394,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 13,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 2480,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 291,261804 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2586,0 | 2586,0 | 4159,0 | 4159,0 | 4159,0 | 4159,0 | 4159,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1986,0 | 1986,0 | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8663,1 | 8663,1 | 13805,1 | 13805,1 | 13805,1 | 13805,1 | 13805,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 8453,5 | 8453,5 | 13595,5 | 13595,5 | 13595,5 | 13595,5 | 13595,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 |
|  |  | % | 9,9 | 9,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 7618,5 | 7618,5 | 12760,5 | 12760,5 | 12760,5 | 12760,5 | 12760,5 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь |  |  |  |  |  |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2036 | 2036,00 |  |  |  |  |  |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1563,65 | 1563,648 |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5748,0 | 5748,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 139,0 | 139,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5609,0 | 5609,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 467,0 | 467,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5142,0 | 5142,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 272,033403 | 272,03 |  |  |  |  |  |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  |  | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
|  |  | % | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
|  |  | % | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 10,3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  |  | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 714,3 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
|  |  | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 246,1 | 246,1 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
|  |  | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  |  | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  |  | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 301,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
|  |  | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 65,9 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 575,3 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 441,8 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1200,0 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1171,0 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 73,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
|  |  | % | 6,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 368,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 38,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 44).

Таблица 105 – Сведения о количестве суток

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов топлив приведены в таблице 106.

Таблица 106 - Нормативные запасы аварийных видов топлив

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый год 2020 |  |  | 2032 |  |  |
|  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | мазут | 6,658 | 0,3214 | 6,837 | 6,625 | 0,320 | 6,945 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | Электроэнергия Резервное топливо - дрова | 1,603 | 0,0779 | 1,6808 | 1,595 | 0,078 | 1,672 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | Электроэнергия Резервное топливо - дрова | 0,706 | 0,0786 | 0,786 | 0,702 | 0,078 | 0,781 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | Электроэнергия Резервное топливо - дрова | 0,684 | 0,337 | 0,728 | 0,681 | 0,335 | 1,016 |
| Котельная г. Заполярный | мазут | 1,098 | 3,099 | 4,197 | 1,2973 | 3,662 | 4,959 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | каменный уголь | 0,818 | 0,127 | 0,945 | 0,814 | 0,126 | 0,940 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | 0,88 | 0,14 | 1,02 | 0,893 | 0,142 | 1,035 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | каменный уголь | 0,87 | 0,13 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 1,007 | 0,157 | 1,164 | 1,640 | 0,256 | 1,896 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | каменный уголь | 1,044 | 0,162 | 1,207 | 1,039 | 0,161 | 1,200 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 0,135 | 0,021 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | каменный уголь | 0,65 | 0,101 | 0,751 | 0,647 | 0,100 | 0,747 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | 0,084 | 0,013 | 0,097 | 0,084 | 0,013 | 0,097 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | каменный уголь | 0,42 | 0,07 | 0,49 | 0,418 | 0,070 | 0,488 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | каменный уголь | 0,212 | 0,033 | 0,244 | 0,211 | 0,033 | 0,244 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | 0,016 | 0,002 | 0,018 | 0,016 | 0,002 | 0,018 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | каменный уголь | 0,224 | 0,035 | 0,259 | 0,223 | 0,035 | 0,258 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | каменный уголь | 0,067 | 0,01 | 78 | 0,067 | 0,010 | 0,077 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | каменный уголь | 0,158 | 0,025 | 0,183 | 0,157 | 0,025 | 0,182 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | 0,028 | 0,004 | 0,032 | 0,028 | 0,004 | 0,032 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,096 | 0,015 | 0,11 | 0,096 | 0,015 | 0,110 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,949 | 0,148 | 1,096 | 0,944 | 0,147 | 1,092 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,028 | 0,004 | 0,032 | 0,028 | 0,004 | 0,032 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | 0,11 | 0,017 | 0,127 | 0,109 | 0,017 | 0,126 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | каменный уголь | 0,005 | 0,001 | 0,006 | 0,005 | 0,001 | 0,006 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | каменный уголь | 0,079 | 0,012 | 0,091 | 0,079 | 0,012 | 0,091 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | каменный уголь | 0,027 | 0,004 | 0,031 | 0,027 | 0,004 | 0,031 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | каменный уголь | 0,071 | 0,011 | 0,082 | 0,071 | 0,011 | 0,082 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | каменный уголь | 0,01 | 0,002 | 0,011 | 0,010 | 0,002 | 0,012 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | 0,47 | 0,07 | 0,054 | 0,468 | 0,070 | 0,537 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | каменный уголь | 0,71 | 0,11 | 0,82 | 0,706 | 0,109 | 0,816 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | 0,69 | 0,11 | 0,8 | 0,687 | 0,109 | 0,796 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | каменный уголь | 0,49 | 0,08 | 0,57 | 0,488 | 0,080 | 0,567 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | каменный уголь | 0,364 | 0,057 | 0,421 | 0,363 | 0,056 | 0,419 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | каменный уголь | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,119 | 0,020 | 0,139 |

в) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

На территории муниципального округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут (низшая теплота сгорания 39 480 кДж/кг), каменный уголь (низшая теплота сгорания 5178-5300 ккал/кг), электроэнергия.

г) преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе;

На территории муниципального округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия. Существующих и перспективный структурный баланс потребления котельно-печного топлива приведен в таблице ниже.

Таблица 107 – Структурный баланс потребления котельно-печного топлива

| Вид топлива | Расход условного топлива (2020 г.), т у.т. | Процент в общем объеме потребления топлива% | Расход условного топлива (2032 г.), т у.т. | Процент в общем объеме потребления топлива% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 94463,11 | 78,8 | 55886,9 | 49,5 |
| Каменный уголь | 23828,74 | 19,9 | 23055,79 | 20,4 |
| Электроэнергия | 1645,25 | 1,4 | 33998,7 | 30,1 |
| ИТОГО: | 119937,11 | 100,0 | 112941,38 | 100,0 |

д) приоритетное направление развития топливного баланса.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации существующего источников теплоснабжения.

Планами по реконструкции источников тепла предусматривается технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного, а также строительство электрокотельных для отопления  МКД по  адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электро-котельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2).

10.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный соответствует нормативным требованиям.  Вероятность безотказной работы и коэффициенты готовности  других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствует нормативным требованиям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 28 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 28 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным требованиям.  Вероятность безотказной работы других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствует нормативным требованиям.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствует нормативным требованиям.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 41. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 108 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

11.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения муниципального округа показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 109.

Таблица 109 – Мероприятия по техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения

| c | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| 1. | Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 468521,08 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.2 | Строительство электрокотельных для отопления МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2). | Строительство индивидуальных домовых котельных | 16229,12 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.3 | Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 154600,0 | 2022 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.4 | Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 47900,0 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.5 | Реконструкция котельной К-15 в н.п. Раякоски | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 20300,0 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.6 | Реконструкция котельной М-4 | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 5674,0 | 2024 | 2025 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.7 | Техническое перевооружение котельной г. Заполярный, а именно |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №1 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д315-72 - 1 шт., 1Д200-90 - 2 шт. на сетевые насосы летнего режима | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 3162,02 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №2 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д200-90 - 3 шт., 1Д315-72 - 1 шт. на насосы меньшей производительности 3 шт. |  | 611,37 | 2021 | 2023 |  |  |
|  | Монтаж сетевого трубопровода для работы в летнем режиме с запорной и регулирующей армату-рой |  | 1389,11 | 2021 | 2021 |  |  |
|  | Замена подпиточного трубопровода на трубопровод меньшего диаметра с запорной и регулирую-щей арматурой |  | 142,29 | 2021 | 2023 |  |  |
| 1.8 | Замена котлов на котельной №5/106 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1876,0 | 2028 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.9 | Замена котлов на котельной №15/146 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1934,0 | 2031 | 2031 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.10 | Замена котлов на котельной №5/149 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1655,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.11 | Замена котлов на котельной №15/176 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1811,0 | 2032 | 2032 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.12 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Взлет» — 5 шт. | 1267,0 | 2027 | 2027 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.13 | Установка ВПУ теплоносителя на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Комплексон» — 5 шт. | 1687,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 2. | Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной | протяжённость в однотрубном исчислении - 4500,0 | 51312,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.2 | Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | будут определены проектно-сметной документацией | 36712,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.3 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей к котельной г. Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 16466,04 | 2022 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.4 | Прокладка новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей котельной № 13/55 на котельную № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления 252,4 п. м в двухтрубном исчислении, сетей ГВС — 252,4 п.м. в двухтрубном исчислении | 13 256,6 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.5 | Прокладка сетей ГВС в зоне действия котельной №13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей ГВС - 773,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 12 627,0 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.6 | Прокладка новых тепловых сетей в целях подключения потребителей котельной № 42/170 на котельную № 42/138 н.п. Спутник | Протяжённость сетей ГВС - 10 п. м в двухтрубном исчислении | 350,0 | 2021 | 2021 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.7 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15), №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15), №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5), №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5), №51 н.п. Корзуново | 50,0 мм - 1895,2 п.м.; 100,0 мм - 1772,4 п.м.; 125,0 мм - 796,1 п.м. | 35704,0 | 2026 | 2033 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.8 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной ЭЦ-2 пгт. Никель | протяжённость в однотрубном исчислении - 12636,0 м | 113724,0 | 2017 | 2028 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.9 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной К-15, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 236,0 м | 1722,8 | 2024 | 2024 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.10 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной М-4, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 56,0 м | 330,4 | 2026 | 2026 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.11 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 294359,87 | 2022 | 2032 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.12 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в зоне действия котельной № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 675,3 п.м., сети ГВС - 675,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 32 648,2 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.13 | Замена тепловых сетей в зоне действия котельной № 13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 490,2 п.м. в двухтрубном исчислении | 8 004,3 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

в) расчеты эффективности инвестиций;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения округа

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 110.

Таблица 110 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | кг у.т./Гкал | 192,2 | 192,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | кг у.т./Гкал | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | кг у.т./Гкал | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | кг у.т./Гкал | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
| Котельная г. Заполярный | кг у.т./Гкал | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | кг у.т./Гкал | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | кг у.т./Гкал | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | кг у.т./Гкал | 291,3 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | кг у.т./Гкал | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | кг у.т./Гкал | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | кг у.т./Гкал | 272,0 | 272,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | кг у.т./Гкал | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | кг у.т./Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | кг у.т./Гкал | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | кг у.т./Гкал | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | кг у.т./Гкал | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | кг у.т./Гкал | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | кг у.т./Гкал | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | кг у.т./Гкал | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | кг у.т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | кг у.т./Гкал | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | кг у.т./Гкал | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | кг у.т./Гкал | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | кг у.т./Гкал | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | кг у.т./Гкал | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | кг у.т./Гкал | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | кг у.т./Гкал | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | кг у.т./Гкал | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | кг у.т./Гкал | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | кг у.т./Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | кг у.т./Гкал | 368,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Гкал/м.кв | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | Гкал/м.кв | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | Гкал/м.кв | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Заполярный | Гкал/м.кв | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | Гкал/м.кв | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/м.кв | 1,539 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/м.кв | 2,280 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/м.кв | 12,190 | 12,190 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Гкал/м.кв | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/м.кв | 3,223 | 3,223 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Гкал/м.кв | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/м.кв | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Гкал/м.кв | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Гкал/м.кв | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/м.кв | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Гкал/м.кв | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/м.кв | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/м.кв | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/м.кв | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/м.кв | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/м.кв | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/м.кв | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/м.кв | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Гкал/м.кв | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | Гкал/м.кв | 1,071 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | куб.м/м.кв | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | куб.м/м.кв | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | куб.м/м.кв | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Заполярный | куб.м/м.кв | 15,067 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | 15,256 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | куб.м/м.кв | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | куб.м/м.кв | 5,715 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | куб.м/м.кв | 0,498 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | куб.м/м.кв | 36,018 | 36,018 | 18,926 | 18,926 | 18,926 | 18,926 | 18,926 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | куб.м/м.кв | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | куб.м/м.кв | 8,943 | 8,943 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | куб.м/м.кв | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | куб.м/м.кв | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | куб.м/м.кв | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | куб.м/м.кв | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | куб.м/м.кв | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | куб.м/м.кв | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | куб.м/м.кв | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | куб.м/м.кв | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | куб.м/м.кв | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | куб.м/м.кв | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | куб.м/м.кв | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | куб.м/м.кв | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | куб.м/м.кв | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | куб.м/м.кв | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | куб.м/м.кв | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | куб.м/м.кв | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | % | 31,90 | 31,90 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | % | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | % | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | % | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| Котельная г. Заполярный | % | 51,72 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | % | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | % | 89,56 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | % | 1,93 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | % | 46,12 | 46,12 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | % | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | % | 27,11 | 27,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | % | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | % | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | % | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | % | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | % | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | % | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | % | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | % | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | % | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | % | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | % | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | % | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | % | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | % | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | % | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | % | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | % | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | % | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | % | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | % | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Гкал/час.м.кв | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | Гкал/час.м.кв | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | Гкал/час.м.кв | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Заполярный | Гкал/час.м.кв | 0,01453 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | Гкал/час.м.кв | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/час.м.кв | 0,00551 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/час.м.кв | 0,00048 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/час.м.кв | 0,03474 | 0,03474 | 0,01826 | 0,01826 | 0,01826 | 0,01826 | 0,01826 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Гкал/час.м.кв | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/час.м.кв | 0,00863 | 0,00863 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Гкал/час.м.кв | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/час.м.кв | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/час.м.кв | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Гкал/час.м.кв | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Гкал/час.м.кв | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/час.м.кв | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Гкал/час.м.кв | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/час.м.кв | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/час.м.кв | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/час.м.кв | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/час.м.кв | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/час.м.кв | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/час.м.кв | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/час.м.кв | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Гкал/час.м.кв | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | Гкал/час.м.кв | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2020 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 111 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,043 | 1,035 | 1,039 | 1,041 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 0,865 | 1,093 | 1,040 | 1,039 | 1,040 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 0,933 | 1,033 | 1,039 | 1,041 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,046 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,050 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 112 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей пгт. Никель,

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 521212,03 | 541926,14 | 461540,54 | 472843,27 | 483943,69 | 498878,23 | 509338,35 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 352880,88 | 366996,11 | 279194,49 | 286174,35 | 293042,54 | 303592,07 | 297455,13 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 27558,09 | 28660,41 | 29806,83 | 30552,00 | 31285,25 | 32411,52 | 31756,34 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6406,42 | 6662,67 | 6929,18 | 7157,84 | 7379,74 | 7593,75 | 8684,22 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 72274,48 | 75093,18 | 78322,19 | 80123,60 | 81886,32 | 83524,05 | 92217,30 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 1372,05 | 1425,56 | 1486,86 | 1521,05 | 1554,52 | 1585,61 | 1750,64 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 8913,64 | 9261,27 | 9659,51 | 9881,68 | 10099,07 | 10301,06 | 11373,20 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 32627,36 | 33899,83 | 35357,52 | 36170,75 | 36966,50 | 37705,83 | 41630,28 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 19179,12 | 19927,10 | 20783,97 | 21262,00 | 21729,76 | 22164,36 | 24471,24 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 26060,60 | 27096,31 | 23077,03 | 23642,16 | 24197,18 | 24943,91 | 25466,92 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 547272,63 | 569022,45 | 484617,57 | 496485,43 | 508140,88 | 523822,14 | 534805,27 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 3106,45 | 3229,91 | 2750,81 | 2818,17 | 2884,33 | 2973,34 | 3035,69 |

Таблица 113 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Раякоски

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 29262,41 | 30429,21 | 31657,92 | 32441,34 | 33211,72 | 34340,23 | 34272,35 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 25560,08 | 26582,48 | 27645,78 | 28336,93 | 29017,01 | 30061,63 | 29453,95 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 1701,11 | 1767,46 | 1843,46 | 1885,86 | 1927,34 | 1965,89 | 2213,91 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 781,14 | 811,61 | 846,51 | 865,98 | 885,03 | 902,73 | 1016,62 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 1220,08 | 1267,66 | 1322,17 | 1352,58 | 1382,34 | 1409,98 | 1587,87 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 146,06 | 151,76 | 158,28 | 161,92 | 165,48 | 168,79 | 190,09 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 29408,47 | 30580,96 | 31816,20 | 32603,26 | 33377,21 | 34509,02 | 34462,44 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 9422,65 | 9798,32 | 10194,10 | 10446,28 | 10694,26 | 11056,90 | 11041,97 |

Таблица 114 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей г. Заполярный

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 885644,53 | 920706,28 | 958669,22 | 982419,81 | 1005241,36 | 1027176,32 | 1151334,23 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 477868,66 | 496983,40 | 516862,74 | 530301,17 | 543028,40 | 554975,02 | 625604,75 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 37271,26 | 38762,11 | 40312,59 | 41320,40 | 42312,09 | 43835,33 | 42949,22 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6470,80 | 6729,63 | 6998,82 | 7229,78 | 7453,90 | 7670,06 | 9008,33 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 78919,79 | 81997,66 | 85523,56 | 87490,60 | 89415,39 | 91203,70 | 102710,18 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 125236,13 | 130120,33 | 135715,51 | 138836,97 | 141891,38 | 144729,21 | 162988,59 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 9820,38 | 10203,37 | 10642,12 | 10886,88 | 11126,40 | 11348,92 | 12780,73 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 34669,89 | 36022,01 | 37570,96 | 38435,09 | 39280,66 | 40066,28 | 45121,13 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 115387,64 | 119887,76 | 125042,93 | 127918,92 | 130733,14 | 133347,80 | 150171,28 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 44282,23 | 46035,31 | 47933,46 | 49120,99 | 50262,07 | 51358,82 | 57566,71 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 929926,76 | 966741,59 | 1006602,68 | 1031540,81 | 1055503,43 | 1078535,14 | 1208900,94 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 3782,15 | 3931,88 | 4094,00 | 4195,43 | 4292,89 | 4386,56 | 4916,78 |

Таблица 115 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Лиинахамари

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 |
| Собственные нужды | Гкал | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 37359,02 | 38726,02 | 40406,97 | 41562,95 | 42698,77 | 43834,44 | 50726,75 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 11576,51 | 11935,38 | 12472,48 | 12971,38 | 13464,29 | 13975,93 | 17313,18 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1575,22 | 1638,23 | 1703,76 | 1746,36 | 1788,27 | 1852,65 | 1815,20 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1034,11 | 1075,48 | 1118,50 | 1155,41 | 1191,23 | 1225,77 | 1439,64 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 11575,05 | 12026,47 | 12543,61 | 12832,12 | 13114,42 | 13376,71 | 15064,35 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 11253,24 | 11692,12 | 12194,88 | 12475,36 | 12749,82 | 13004,81 | 14645,53 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 344,88 | 358,33 | 373,74 | 382,34 | 390,75 | 398,57 | 448,85 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 1867,95 | 1936,30 | 2020,35 | 2078,15 | 2134,94 | 2191,72 | 2536,34 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 39226,97 | 40662,32 | 42427,32 | 43641,10 | 44833,71 | 46026,16 | 53263,09 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 7397,27 | 7667,94 | 8000,78 | 8229,67 | 8454,56 | 8679,43 | 10044,14 |

Таблица 116 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Спутник

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 58434,57 | 60488,04 | 63136,34 | 65132,82 | 67098,10 | 69098,28 | 81363,13 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 28656,17 | 29544,51 | 30874,02 | 32108,98 | 33329,12 | 34595,63 | 42856,56 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 2462,62 | 2561,12 | 2663,57 | 2730,15 | 2795,68 | 2896,32 | 2837,78 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1308,31 | 1360,64 | 1415,07 | 1461,77 | 1507,08 | 1550,79 | 1821,37 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 18334,01 | 19049,03 | 19868,14 | 20325,11 | 20772,26 | 21187,71 | 23860,80 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 6885,88 | 7154,43 | 7462,07 | 7633,70 | 7801,64 | 7957,67 | 8961,63 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 787,58 | 818,30 | 853,48 | 873,11 | 892,32 | 910,17 | 1025,00 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 2921,73 | 3024,40 | 3156,82 | 3256,64 | 3354,90 | 3454,91 | 4068,16 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 61356,29 | 63512,44 | 66293,16 | 68389,46 | 70453,00 | 72553,19 | 85431,28 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 6183,30 | 6400,59 | 6680,83 | 6892,08 | 7100,04 | 7311,69 | 8609,51 |

Таблица 117 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей п. Печенга

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 22093,0 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 |
| Собственные нужды | Гкал | 534,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 2042,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 19516,5 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 94689,32 | 94121,11 | 98217,52 | 101161,59 | 104056,81 | 106992,98 | 124590,48 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 36763,05 | 36366,89 | 38003,40 | 39523,53 | 41025,43 | 42584,40 | 52752,93 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 5128,93 | 5117,95 | 5322,67 | 5455,74 | 5586,68 | 5787,80 | 5670,80 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 2733,67 | 2727,82 | 2836,94 | 2930,55 | 3021,40 | 3109,02 | 3651,48 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 29703,30 | 29611,22 | 30884,50 | 31594,84 | 32289,93 | 32935,73 | 37090,98 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 18353,32 | 18296,42 | 19083,17 | 19522,08 | 19951,57 | 20350,60 | 22918,08 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 1491,35 | 1486,73 | 1550,66 | 1586,32 | 1621,22 | 1653,65 | 1862,27 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 515,68 | 514,08 | 536,19 | 548,52 | 560,59 | 571,80 | 643,94 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 4734,47 | 4706,06 | 4910,88 | 5058,08 | 5202,84 | 5349,65 | 6229,52 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 99423,78 | 98827,17 | 103128,39 | 106219,67 | 109259,65 | 112342,63 | 130820,01 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 5094,34 | 5139,94 | 5363,65 | 5524,42 | 5682,53 | 5842,87 | 6803,87 |

Таблица 118 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н. п. Луостари

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 |
| Полезный отпуск | Гкал | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 172620,79 | 178712,83 | 186542,68 | 192337,88 | 198042,25 | 203814,69 | 239554,21 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 80886,34 | 83393,81 | 87146,53 | 90632,39 | 94076,43 | 97651,33 | 120969,06 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 5963,69 | 6202,24 | 6450,33 | 6611,58 | 6770,26 | 7013,99 | 6872,21 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 954,36 | 992,53 | 1032,23 | 1066,30 | 1099,35 | 1131,23 | 1328,61 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 45526,03 | 47301,54 | 49335,51 | 50470,22 | 51580,57 | 52612,18 | 59249,86 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 34523,39 | 35869,81 | 37412,21 | 38272,69 | 39114,69 | 39896,98 | 44930,48 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 2585,38 | 2686,21 | 2801,72 | 2866,16 | 2929,21 | 2987,80 | 3364,74 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 2181,61 | 2266,69 | 2364,16 | 2418,53 | 2471,74 | 2521,18 | 2839,26 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 8631,04 | 8935,64 | 9327,13 | 9616,89 | 9902,11 | 10190,73 | 11977,71 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 181251,83 | 187648,47 | 195869,82 | 201954,77 | 207944,36 | 214005,42 | 251531,92 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 8324,04 | 8617,81 | 8995,38 | 9274,83 | 9549,90 | 9828,26 | 11551,67 |

Таблица 119 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Корзуново

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 73,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1032,5 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 10155,44 | 8486,21 | 8846,07 | 9053,03 | 9255,79 | 9470,29 | 10386,53 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 3427,51 | 1495,72 | 1555,55 | 1594,44 | 1632,71 | 1691,48 | 1657,29 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 179,83 | 187,02 | 194,51 | 199,37 | 204,15 | 211,50 | 207,23 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 5508,89 | 5723,74 | 5969,86 | 6107,17 | 6241,53 | 6366,36 | 7169,55 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 769,06 | 799,05 | 833,41 | 852,58 | 871,34 | 888,76 | 1000,89 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 102,68 | 106,69 | 111,28 | 113,83 | 116,34 | 118,67 | 133,64 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 167,45 | 173,98 | 181,46 | 185,64 | 189,72 | 193,52 | 217,93 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 507,77 | 424,31 | 442,30 | 452,65 | 462,79 | 473,51 | 519,33 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 10663,21 | 8910,52 | 9288,38 | 9505,68 | 9718,58 | 9943,81 | 10905,86 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 10327,56 | 8115,23 | 8459,36 | 8657,27 | 8851,16 | 9056,29 | 9932,48 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 120 – Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла

| Наименования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 | Увеличение стоимости производства тепла по отношению к 2021 г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители пгт. Никель | 2799,88 | 3106,45 | 3229,91 | 2750,81 | 2818,17 | 2884,33 | 2973,34 | 3057,52 | 9,2 |
| Потребители г. Заполярный | 3442,40 | 3782,15 | 3931,88 | 4094,00 | 4195,43 | 4292,89 | 4386,56 | 4916,78 | 42,8 |
| Потребители н.п. Раякоски | 9064,82 | 9422,65 | 9798,32 | 10194,10 | 10446,28 | 10694,26 | 11056,90 | 11041,97 | 21,8 |
| Потребители н.п. Лиинахмари | 7078,66 | 7397,27 | 7667,94 | 8000,78 | 8229,67 | 8454,56 | 8679,43 | 10044,14 | 41,9 |
| Потребители н.п. Спутник | 6130,11 | 6183,30 | 6400,59 | 6680,83 | 6892,08 | 7100,04 | 7311,69 | 8609,51 | 40,4 |
| Потребители н.п. Печенга | 4864,29 | 5094,34 | 5132,86 | 5356,26 | 5516,81 | 5674,70 | 5834,82 | 6794,50 | 39,7 |
| Потребители н.п. Луостари | 7932,06 | 8324,04 | 8617,81 | 8995,38 | 9274,83 | 9549,90 | 9828,26 | 11551,67 | 45,6 |
| Потребители н.п. Корзуново | 9106,85 | 10327,56 | 8115,23 | 8459,36 | 8657,27 | 8851,16 | 9056,29 | 9932,48 | 9,1 |

По данным таблицы видно, что увеличение оценочной стоимости производства тепла на территории пгт. Никель составит 9,2%, г. Заполярный – 42,8%, н.п. Раякоски – 21,8%, н.п. Лиинахмари – 41,9%, н.п. Спутник – 40,4%, н.п. Печенга – 39,9%, н.п. Луостари – 45,6%, н.п. Корзуново – 9,1%.

14.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа;

В настоящее время на территории округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется следующими теплоснабжающими организациями:

- АО «Мурманэнергосбыт» (Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель, Котельная г. Заполярный);

- Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» (Котельная К-15, н.п. Раякоски, Котельная М-14, н.п. Раякоски)

- ООО «ПромВоенСтрой» (Котельная №3, п. Лиинахамари, Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42), Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42), Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13), Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4), Котельная №15/146 н.п. Луостари  (в.г. №15), Котельная №15/176 н.п. Луостари  (в.г. №15), Котельная №5/106 н.п. Луостари  (в.г. №5), Котельная №5/149 н.п. Луостари  (в.г. №5));

- ООО «Теплострой плюс» (Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13);

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9), Котельная №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25), Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18), Котельная №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13), Котельная №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69), Котельная №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №12/150 н.п. Спутник  (в.г. №12), Котельная №12/150 н.п. Спутник  (в.г. №12), Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25), Котельная №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42));

- ООО «Теплонорд» (Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2), Котельная №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31), Котельная №51 н.п. Корзуново).

Тепловые сети в зоне действия котельной (ТЭЦ) г. Заполярный  от источника до потребителей промплощадки принадлежат на праве   собственности   и   обслуживаются   теплосетевой   организацией   -   АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых. Тепловые  сети  от  источника  до  потребителей  г.  Заполярный  обслуживаются МУП «Тепловые сети» муниципального образования г. Заполярный.  МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный является теплосетевой организацией, учреждено постановлением Администрации МО г. Заполярный Печенгского района от 09.12.2008 г. № 121.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 121.

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 121.

Таблица 121 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание на присвоение статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Мурманэнергосбыт» | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная г. Заполярный | Котельная, тепловые сети | Постановление Администрации МО г. Заполярный Печенгского района от 05.07.2019 г. №160 |
| Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Котельная, тепловые сети |  |
| - | Электробойлерная, н.п. Приречный | Котельная, тепловые сети |  |
| ООО «ПромВоенСтрой» | Котельная №3, п. Лиинахамари | Котельная, тепловые сети | присвоен постановлением Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области от 16.11.2020 195 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года » |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Котельная, тепловые сети |  |
| ООО «ПромВоенСтрой» | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Котельная, тепловые сети | Постановлением Главы администрации МО н.п. Корзуново от 23.04.2014 г. №37 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная, тепловые сети |  |
| ООО «Теплострой плюс» | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная, тепловые сети | присвоен постановлением Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области от 16.11.2020 195 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года » |
| ООО «Теплонорд» | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Котельная, тепловые сети | н/д |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | Котельная, тепловые сети |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Котельная, тепловые сети | присвоен постановлением Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области от 16.11.2020 195 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года » |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Котельная, тепловые сети |  |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Основные понятия и нормативно-правовая база.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения На территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 в [5], заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 в [5]:

Критериями определения ЕТО являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

− заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

− заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

− заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

− неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя,  в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

− принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

− принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

− прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

− несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

− подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

− подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

− технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 121.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 122.

Таблица 122  – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| c | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| 1. | Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 468521,08 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.2 | Строительство электрокотельных для отопления МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2). | Строительство индивидуальных домовых котельных | 16229,12 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.3 | Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 154600,0 | 2022 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.4 | Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 47900,0 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.5 | Реконструкция котельной К-15 в н.п. Раякоски | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 20300,0 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.6 | Реконструкция котельной М-4 | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 5674,0 | 2024 | 2025 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.7 | Техническое перевооружение котельной г. Заполярный, а именно |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №1 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д315-72 - 1 шт., 1Д200-90 - 2 шт. на сетевые насосы летнего режима | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 3162,02 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №2 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д200-90 - 3 шт., 1Д315-72 - 1 шт. на насосы меньшей производительности 3 шт. |  | 611,37 | 2021 | 2023 |  |  |
|  | Монтаж сетевого трубопровода для работы в летнем режиме с запорной и регулирующей армату-рой |  | 1389,11 | 2021 | 2021 |  |  |
|  | Замена подпиточного трубопровода на трубопровод меньшего диаметра с запорной и регулирую-щей арматурой |  | 142,29 | 2021 | 2023 |  |  |
| 1.8 | Замена котлов на котельной №5/106 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1876,0 | 2028 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.9 | Замена котлов на котельной №15/146 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1934,0 | 2031 | 2031 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.10 | Замена котлов на котельной №5/149 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1655,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.11 | Замена котлов на котельной №15/176 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1811,0 | 2032 | 2032 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.12 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Взлет» — 5 шт. | 1267,0 | 2027 | 2027 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.13 | Установка ВПУ теплоносителя на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Комплексон» — 5 шт. | 1687,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблицах 123.

Таблица 123 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| c | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| 2. | Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной | протяжённость в однотрубном исчислении - 4500,0 | 51312,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.2 | Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | будут определены проектно-сметной документацией | 36712,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.3 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей к котельной г. Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 16466,04 | 2022 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.4 | Прокладка новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей котельной № 13/55 на котельную № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления 252,4 п. м в двухтрубном исчислении, сетей ГВС — 252,4 п.м. в двухтрубном исчислении | 13 256,6 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.5 | Прокладка сетей ГВС в зоне действия котельной №13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей ГВС - 773,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 12 627,0 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.6 | Прокладка новых тепловых сетей в целях подключения потребителей котельной № 42/170 на котельную № 42/138 н.п. Спутник | Протяжённость сетей ГВС - 10 п. м в двухтрубном исчислении | 350,0 | 2021 | 2021 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.7 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15), №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15), №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5), №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5), №51 н.п. Корзуново | 50,0 мм - 1895,2 п.м.; 100,0 мм - 1772,4 п.м.; 125,0 мм - 796,1 п.м. | 35704,0 | 2026 | 2033 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.8 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной ЭЦ-2 пгт. Никель | протяжённость в однотрубном исчислении - 12636,0 м | 113724,0 | 2017 | 2028 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.9 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной К-15, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 236,0 м | 1722,8 | 2024 | 2024 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.10 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной М-4, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 56,0 м | 330,4 | 2026 | 2026 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.11 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 294359,87 | 2022 | 2032 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.12 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в зоне действия котельной № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 675,3 п.м., сети ГВС - 675,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 32 648,2 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.13 | Замена тепловых сетей в зоне действия котельной № 13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 490,2 п.м. в двухтрубном исчислении | 8 004,3 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблице 124.

Таблица 124 – Мероприятия по переводу на «закрытую» систему теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Устройство ИТП у потребителей пгт. Никель для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 7,030 Гкал/ч | 629 000,0 | 2022 | 2024 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2 | Устройство ИТП у потребителей г. Заполярный для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 12,428 Гкал/ч, количество ИТП (город) - 169 шт. | 755 969,62 | 2022 | 2024 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |

16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2022

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы тепло-снабжения были учтены в итоговом варианте схемы теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии,

- скорректированы мощности источников тепловой энергии,

- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения.

- доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями  Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276) и Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г.

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Печенгский муниципальный округ образован в 2020 году путем объединения муниципальных образований городское поселение Заполярный, городское поселение Никель, городское поселение Печенга, сельское поселение «Корзуново», входящих в состав муниципального образования Печенгский район, в новое муниципальное образование.

Ранее были разработаны схемы теплоснабжения МО Городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на период до 2032 года (актуализация на 2016 - 2032 годы), МО Городское поселение Заполярный Печенгского района Мурманской области (актуализация на период 2021 – 2035 годов), МО Городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года (актуализация на 2020 - 2036 годы), МО  СП Корзуново Печенгского района мурманской области на период  2014–2033 годы  (актуализация на 2020 - 2033 годы)

С момента разработки (актуализации) схем теплоснабжения городских и сельских поселений, вошедших в состав муниципального округа, были зафиксированы следующие изменения в структуре централизованного теплоснабжения:

- была выведена из эксплуатации котельная № 42/208, потребители котельной переподключены на котельную № 42/138 в н.п. Спутник.

- Обслуживание котельной № 51 в н.п. Корзуново июля 2021 года осуществляется ООО «Теплонорд», ранее котельная обслуживалась ООО «ПромВоенСтрой»

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. При разработке схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития округа. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Изменения не вносились.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые.  Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2020 по 2032 гг. (на каждый год). Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2020 г. для актуализации.

Глава разработана  в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые.

В ранее разработанной схеме теплоснабжения  МО ГП Заполярный Печенгского района Мурманской области (актуализация на период 2021 – 2035 годов) рассматривался вариант реконструкции существующей котельной (ТЭЦ) г. Заполярный с переводом на каменный уголь, однако данный вариант развития признан нецелесообразным, в связи с чем в данной схеме он не рассматривался.

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. При разработке схемы теплоснабжения были рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2020 по 2032 г. (на каждый год). Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

Основное направление развития систем централизованного теплоснабжения изложенное в актуализированной редакции схемы теплоснабжения соответствует ранее утверждённому.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Печенгского муниципального округа разрабатывается впервые. Глава разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).