|  | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.

Утверждаемая часть

2021 г.

Оглавление

Введение	6

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	8

Сокращения	10

Характеристика Печенгского муниципального округа Мурманской области	11

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	12

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	12

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	13

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	17

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	19

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	20

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	24

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	24

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	24

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	25

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более округов	33

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения	34

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	39

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	39

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	43

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	50

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа;	50

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа;	56

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	57

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;	57

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	57

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	57

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	60

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	60

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	60

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	60

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	60

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	61

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	62

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	63

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	63

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	63

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	63

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	64

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	65

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	68

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	72

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	72

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	83

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	83

8.4 Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе;	84

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса	84

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и (или) модернизацию.	85

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.	85

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	87

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	89

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	89

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;	90

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	90

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	91

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	91

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);	93

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	93

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	94

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа;	94

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	94

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	95

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	97

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	97

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;	97

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	97

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;	97

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	97

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;	97

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	98

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	99

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	105

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	112

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

− Генеральный план муниципального образования;

− Материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

− Предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

# Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт;

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Характеристика Печенгского муниципального округа Мурманской области

Печенгский муниципальный округ находится на северо-западе Мурманской области. На севере территория муниципального округа омывается водами Баренцева моря, на западе граничит с Финляндией (губернией Лапландия), а на северо-западе – единственный из всех муниципальных образований Мурманской области, который граничит с Норвегией (губернией Финнмарк).

Административным центром округа является поселок городского типа Никель, который расположен в 180 км от областного центра г. Мурманск. На территории района расположены: город Заполярный, поселок городского типа Печенга и 16 населенных пунктов.

Округ богат полезными ископаемыми, основными из которых являются медно-никелевые руды.

Климатическая характеристика

Территория округа относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата. Она находится на границе между обширной материковой зоной и акваторией Баренцева моря. Важнейшим условием формирования климата является усиление циклонической деятельности в холодное время года, что обуславливает преобладание теплых влажных воздушных масс из северных районов Атлантического океана. Это обеспечивает теплую и мягкую зиму. Летом повторяемость циклонов уменьшается, в основном преобладает адвекция холодного воздуха с моря на сушу, что определяет прохладную погоду, особенно в северных районах. Для данной территории характерна большая изменчивость метеорологических величин. Это вызывает неустойчивую погоду, резкая смена которой происходит при переходе южного ветра к северному и обратно.

Одним из основных климатообразующих факторов является солнечная энергия. Для территории округа, расположенного за полярным кругом, характерны малые высоты солнца, явления полярного дня и полярной ночи, преобладание облачной погоды. В течение года суммарная солнечная радиация при средних условиях облачности изменяется от нулевых значений в полярную ночь до наибольших значений в июне, в период полярного дня.

На фоне относительно теплой зимы возможны значительные, чаще кратковременные, похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Территория относится к району избыточного увлажнения, что обусловлено притоком влаги с окружающих морей.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В настоящее время на территории округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, суммарной установленной мощностью 536,012 Гкал/час. К сети централизованного теплоснабжения подключены социально-значимые объекты, административные здания и многоквартирные жилые дома.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Незначительная часть жилого фонда поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Перечень источников централизованного теплоснабжения с указанием ресурсонабжающих организаций приведен в таблице ниже.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| №пп | Наименование источника | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | АО «Мурманэнергосбыт» |
| 2 | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» |
| 3 | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» |
| 4 | Электробойлерная, н.п. Приречный | - |
| 5 | Котельная г. Заполярный | АО «Мурманэнергосбыт» |
| 6 | Котельная №3, п. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 7 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 8 | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 9 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 10 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 11 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | ООО «Теплострой плюс» |
| 12 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» |
| 13 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» |
| 14 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» |
| 15 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 16 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 17 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 18 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 19 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 20 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 21 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 22 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 23 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 24 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 25 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 26 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 27 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 28 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 29 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 30 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 31 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 32 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 33 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 34 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» |
| 35 | Котельная №51 н.п. Корзуново | ООО «Теплонорд» |

* - С  2014  г.  котельная  была  признана  общедомовым  имуществом перешла в ведении организации обслуживающей жилой дом. Котельная расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Затраты  на  эксплуатацию  электробойлерной входят в плату за содержание жилья.

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2), Котельная №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9), Котельная №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25), Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18), Котельная №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13), Котельная №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69), Котельная №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №12/150 н.п. Спутник    (в.г. №12), Котельная №12/151 н.п. Спутник   (в.г. №12), Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25), Котельная №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42), Котельная №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31) отапливают казарменный фонд и объекты Министерства обороны РФ.

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

На период 2021 - 2035 годы на территории г. Заполярный планируется строительство объектов с подключением к сетям централизованного теплоснабжения, а именно:

- Объект общественно-делового значения (торгово-досуговый центр) в районе ул. Юбилейная, 51:03:0070301:80, общая площадь 3,608 кв. м.;

- Объект общественно-делового значения (ресторан, кафе, предприятие общественного питания) в районе ул. Ленинградская, 51:03:0070401:80, общая площадь 4,250 кв. м.;

- Объект общественно-делового значения (ресторан, кафе, предприятие общественного питания) в районе ул. Ленинградская, 51:03:0070401:79, общая площадь 3,500 кв. м.

Основные приросты объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения (котельная № 42/138 и № 42/170, н.п. Спутник) планируются за счёт подключения к системам централизованного теплоснабжения вновь построенного объекта капитального строительства (детского сада) на основании выданного технического условия.

На территории пгт. Печенга планируется развитие жилой застройки. Отопление объектов нового строительства предусматривается от автономных источников тепла.

Сведения о планируемом приросте строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 2 - Прирост отапливаемых строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| № п/п | Наименование расчётного элемента территориального деления | Наименование объектов строительства | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| 1 | п.г.т. Никель | Котельная ЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | н.п. Раякоски | Котельная К-15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Котельная М-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | г. Заполярный | Котельная (ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 11,35 | 11,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 11,35 | 11,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | п.г.т. Печенга | Котельные пгт. Печенга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 18,574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 9,287 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 18,574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 1,8574 | 9,287 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ж/д ст. Печенга (19 км) | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | н.п. Спутник | Котельная №13/73, н.п. Спутник (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 6,314 | 6,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0000 | 0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 6,314 | 6,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | н.п. Лиинахамари | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | н.п. Вайда-Губа | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | н.п. Корзуново | Котельная №51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатации строительных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд всего, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Общественные здания, в т.ч. учреждения культурно-бытового обслуживания, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Производственные здания промышленных предприятий, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Вывод из эксплуатации и ввод строительных фондов, тыс. м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения вновь строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2020 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Базовый уровень потребления тепла на теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,9969 | 176172,7 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,64 | 1329,4 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,1 | 207,7 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,28 | 456,3 |
|  | Котельная г. Заполярный | 129,29 | 242819,0 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 5302,9 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 7442,1 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 2480,8 |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 7618,5 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 6756,0 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 5142,0 |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 1456,5 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 1252,0 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 714,1 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 1305,1 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 114,4 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 1385,1 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 478,0 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 996,1 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 197,0 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 694,9 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 6935,0 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 193,8 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 788,6 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 38,0 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 504,3 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 182,9 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 507,0 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 66,8 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 5617,9 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 4638,0 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 5160,6 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 6358,0 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 1321,7 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 1098,0 |

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,64 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,1 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,28 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Котельная г. Заполярный | 129,29 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,69 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,38 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,25 | 1,250 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,05 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,93 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,16 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,62 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,84 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,06 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,46 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,15 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,61 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,77 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,82 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,77 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г | 2026-2032 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 129,290 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 39,71 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 40,21 | 40,21 |
| Котельная №3, н.п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 29,04 |
| Котельная №42/138, н.п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,075 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 56,48 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 |
| Котельная №42/170, н.п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0755 |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,10 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,380 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0388 | 0,0388 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 61,34 | 61,34 | 53,08 | 53,08 | 53,08 | 53,08 | 53,08 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,250 | 1,250 |  |  |  |  |  |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0346 | 0,0346 |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 36,13 | 36,13 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0226 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 23,14 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 | 58,97 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| Котельная №15/146 нп. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Котельная №15/176 нп. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Котельная №5/106 нп. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Котельная №5/149 нп. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время на территории округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.  Строительство новых источников централизованного теплоснабжения  на территории муниципального округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке;

Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также с помощью печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 6.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом планов по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 6 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 188,08 | 188,08 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 176,626 | 176,626 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 60,6 | 60,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 4,66 | 4,66 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 | 12,3151 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 39,054 | 39,054 | -14,112 | -14,112 | -14,112 | -14,112 | -14,112 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 | 1,3745 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 | 223,95 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 54 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 | 15,149 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 | 11,899 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 129,290 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,612 | 11,986 | 65,986 | 65,986 | 65,986 | 65,986 | 65,986 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 | 0,2315 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 | 0,46717 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,73 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,73 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 | 0,13595 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 | 0,72978 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,358 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | 6,425 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,12359 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,6633 |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,093 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 | 0,14196 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 | 0,54999 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,088 | 2,088 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,12462 | 0,12462 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,40737 | 0,40737 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,828 | 2,828 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 | 0,11832 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 | 0,45803 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 | 12,222 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 | 9,872 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 1,121 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 4,99 | 4,99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 | 0,22331 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 | 1,06108 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 5,016 | 5,016 | 5,016 | 5,016 | 5,016 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 | 0,18684 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 | 0,88813 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,775 | 3,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 5,71 | 5,71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 | 0,2524 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 | 1,19929 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,958 | 0,958 | 6,668 | 6,668 | 6,668 | 6,668 | 6,668 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 | 0,1408 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 | 0,66972 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,569 | 1,569 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 | 0,06508 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 | 0,15949 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 |

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более округов

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. При превышении расчетного значения радиуса подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 4), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 14,71 | 18,58 | 22,99 | 28,71 | 34,42 | 35,99 | 41,09 | 46,18 | 51,26 | 72,11 | 89,81 | 120,35 | 159,07 | 197,14 | 193,35 | 223,75 |
| 2 | Котельная К-15, М-14 н.п. Раякоски, | 9,12 | 11,30 | 13,72 | 16,85 | 19,89 | 20,52 | 23,13 | 25,69 | 28,22 | 37,85 | 46,12 | 59,73 | 77,48 | 95,04 | 92,77 | 107,09 |
| 3 | Котельная г. Заполярный | 14,51 | 18,33 | 22,69 | 28,34 | 33,99 | 35,55 | 40,60 | 45,65 | 50,69 | 71,43 | 89,07 | 119,71 | 158,65 | 197,14 | 193,83 | 224,85 |
| 4 | Котельная №3, н.п. Лиинахамари | 13,72 | 16,90 | 20,43 | 24,97 | 29,34 | 30,14 | 33,82 | 37,42 | 40,92 | 53,65 | 64,52 | 81,36 | 103,45 | 124,96 | 120,50 | 137,75 |
| 5 | Котельные н.п. Спутник | 13,68 | 17,04 | 20,82 | 25,67 | 30,41 | 31,45 | 35,52 | 39,50 | 43,42 | 58,00 | 70,21 | 89,02 | 113,03 | 135,98 | 130,45 | 148,37 |
| 6 | Котельные пгт. Печенга | 13,94 | 17,49 | 21,50 | 26,67 | 31,77 | 33,02 | 37,47 | 41,87 | 46,21 | 62,98 | 76,99 | 99,14 | 126,87 | 153,15 | 147,02 | 167,10 |
| 7 | Котельные н. п. Луостари | 13,91 | 17,46 | 21,47 | 26,66 | 31,77 | 33,03 | 37,50 | 41,92 | 46,29 | 63,23 | 77,37 | 99,85 | 127,96 | 154,62 | 148,52 | 168,87 |
| 8 | Котельная №51 н.п. Корзуново | 11,56 | 13,71 | 16,16 | 19,41 | 22,55 | 23,02 | 25,72 | 28,38 | 31,02 | 41,15 | 50,12 | 65,24 | 85,14 | 104,98 | 102,93 | 119,25 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 8.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии, по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Таблица 8 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние на 2025 г. |  |  |  | Перспективное состояние на 2032 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |
|  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 59,997 | 298,145 | 62,195 | 235,95 | 59,997 | 298,145 | 62,195 | 235,950 | 59,997 | 298,145 | 62,195 | 235,950 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | 0,640 | 0,616 | 0,616 |  | 0,640 | 0,616 | 0,616 |  | 0,640 | 0,616 | 0,616 |  |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | 0,100 | 0,096 | 0,096 |  | 0,100 | 0,096 | 0,096 |  | 0,100 | 0,096 | 0,096 |  |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | 0,280 | 0,270 | 0,270 |  | 0,280 | 0,270 | 0,270 |  | 0,280 | 0,270 | 0,270 |  |
| Котельная г. Заполярный | 129,290 | 799,003 | 134,028 | 664,975 | 130,916 | 809,050 | 135,713 | 673,337 | 130,916 | 809,050 | 135,713 | 673,337 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | 1,690 | 1,627 | 1,627 |  | 1,690 | 1,627 | 1,627 |  | 1,690 | 1,627 | 1,627 |  |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 4,236 | 4,078 | 4,078 |  | 4,319 | 4,157 | 4,157 |  | 4,319 | 4,157 | 4,157 |  |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 0,083 | 0,080 | 0,080 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 2,380 | 2,291 | 2,291 |  | 3,896 | 3,750 | 3,750 |  | 3,896 | 3,750 | 3,750 |  |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 2,386 | 2,297 | 2,297 |  | 2,386 | 2,297 | 2,297 |  | 2,386 | 2,297 | 2,297 |  |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,250 | 1,203 | 1,203 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 0,157 | 0,151 | 0,151 |  | 0,157 | 0,151 | 0,151 |  | 0,157 | 0,151 | 0,151 |  |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,144 | 0,139 | 0,139 |  | 0,144 | 0,139 | 0,139 |  | 0,144 | 0,139 | 0,139 |  |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,078 | 0,075 | 0,075 |  | 0,078 | 0,075 | 0,075 |  | 0,078 | 0,075 | 0,075 |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,250 | 0,241 | 0,241 |  | 0,250 | 0,241 | 0,241 |  | 0,250 | 0,241 | 0,241 |  |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,050 | 0,048 | 0,048 |  | 0,050 | 0,048 | 0,048 |  | 0,050 | 0,048 | 0,048 |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,930 | 0,895 | 0,895 |  | 0,930 | 0,895 | 0,895 |  | 0,930 | 0,895 | 0,895 |  |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,160 | 0,154 | 0,154 |  | 0,160 | 0,154 | 0,154 |  | 0,160 | 0,154 | 0,154 |  |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,343 | 0,330 | 0,330 |  | 0,343 | 0,330 | 0,330 |  | 0,343 | 0,330 | 0,330 |  |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,300 | 0,289 | 0,289 |  | 0,300 | 0,289 | 0,289 |  | 0,300 | 0,289 | 0,289 |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,620 | 1,559 | 1,559 |  | 1,620 | 1,559 | 1,559 |  | 1,620 | 1,559 | 1,559 |  |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,840 | 1,771 | 1,771 |  | 1,840 | 1,771 | 1,771 |  | 1,840 | 1,771 | 1,771 |  |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,060 | 0,058 | 0,058 |  | 0,060 | 0,058 | 0,058 |  | 0,060 | 0,058 | 0,058 |  |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,460 | 0,443 | 0,443 |  | 0,460 | 0,443 | 0,443 |  | 0,460 | 0,443 | 0,443 |  |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,150 | 0,144 | 0,144 |  | 0,150 | 0,144 | 0,144 |  | 0,150 | 0,144 | 0,144 |  |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,020 | 0,019 | 0,019 |  | 0,020 | 0,019 | 0,019 |  | 0,020 | 0,019 | 0,019 |  |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,067 | 0,064 | 0,064 |  | 0,067 | 0,064 | 0,064 |  | 0,067 | 0,064 | 0,064 |  |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,043 | 0,041 | 0,041 |  | 0,043 | 0,041 | 0,041 |  | 0,043 | 0,041 | 0,041 |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,610 | 1,550 | 1,550 |  | 1,610 | 1,550 | 1,550 |  | 1,610 | 1,550 | 1,550 |  |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,770 | 0,741 | 0,741 |  | 0,770 | 0,741 | 0,741 |  | 0,770 | 0,741 | 0,741 |  |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,820 | 0,789 | 0,789 |  | 0,820 | 0,789 | 0,789 |  | 0,820 | 0,789 | 0,789 |  |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,860 | 1,790 | 1,790 |  | 1,860 | 1,790 | 1,790 |  | 1,860 | 1,790 | 1,790 |  |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,280 | 0,039 | 0,270 |  | 0,280 | 0,039 | 0,270 |  | 0,280 | 0,039 | 0,270 |  |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | 0,770 | 0,602 | 0,602 |  | 0,770 | 0,602 | 0,602 |  | 0,770 | 0,602 | 0,602 |  |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в Таблице 9.

Таблица 9 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| №пп | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 | 59,997 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 | 3611,813 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 72,24 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 | 38,528 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 129,290 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 | 130,916 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 7783,258 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,131 | 7881,13116 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 19,458 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 155,67 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 | 101,738 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,236 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 255,0072 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 | 260,0038 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,638 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,083 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,9966 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,380 | 2,380 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 | 3,896 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 143,276 | 143,276 | 234,5392 | 234,5392 | 234,5392 | 234,5392 | 234,5392 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,358 | 0,358 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,87 | 2,87 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 | 143,6372 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,250 | 1,250 | - | - | - | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 75,25 | 75,25 | - | - | - | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,188 | 0,188 | - | - | - | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,51 | 1,51 | - | - | - | - | - |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 | 9,4514 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 | 8,6688 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 | 4,6956 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 | 9,632 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 | 20,6486 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 | 97,524 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 | 110,768 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 | 27,692 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 | 0,7224 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 9,03 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 | 4,0334 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 | 2,5886 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 | 96,922 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 | 49,364 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 | 111,972 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 | 46,354 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа;

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

2. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

3. унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

4. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

5. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

6. использование наилучших доступных технологий;

7. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

8. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Печенгского муниципального округа данные решения отсутствуют.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа;

Планом развития муниципального округа предусматривается новое строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения  на территории муниципального округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением рекомендуется  использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке;

В настоящее время на территории пгт. Никель действует один источник теплоснабжения. Резерва тепловой мощности действующего источника теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.

В рамках выбора приоритетного варианта развития системы теплоснабжения пгт. Никель рассматривается следующие варианты:

Вариант 1. Сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением работ по модернизации оборудования источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Вариант 2. Реконструкция существующей котельной с формированием блока электрогенерации, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей.

Вариант 3. Реконструкция существующей котельной с переводом котельной на твердое топливо (каменный уголь).

В ранее разработанной схеме теплоснабжения  МО ГП Заполярный Печенгского района Мурманской области (актуализация на период 2021 – 2035 годов) рассматривался вариант реконструкции существующей котельной (ТЭЦ) г. Заполярный с переводом на каменный уголь, однако данный вариант развития признан нецелесообразным. Поэтому при разработке схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения г. Заполярный принимается реконструкция существующего источника теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения угольных котельных, обслуживаемых ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплострой плюс», ООО «Теплонорд» и ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, предусматривается в рамках планов ресурсонабжающих организаций по оптимизации работы источников тепла и тепловых сетей:

- Строительство электрокотельных для отопления  МКД по  адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2).

- Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73.

-Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник  с целью переключения потребителей ко-тельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации;

- Развитие остальных котельных и тепловых сетей на базовом уровне с обеспечением потребителей качественным и надежным теплоснабжением.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения;

Сравнение вариантов развития выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. Технико-экономическая оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения приведена в таблицах ниже.

Таблица 10 – Технико-экономическая оценка варианта 1 перспективного развития системы теплоснабжения пгт. Никель

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 521212,03 | 541926,14 | 564022,01 | 578268,45 | 591899,08 | 605106,04 | 617516,67 | 628704,43 | 640105,78 | 677522,8 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 352880,88 | 366996,11 | 381675,96 | 391599,53 | 400997,92 | 409819,88 | 418426,09 | 426794,62 | 435330,51 | 461976,2 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 27558,088 | 28660,411 | 29806,828 | 30551,998 | 31285,246 | 32411,515 | 32897,688 | 32338,427 | 31756,336 | 31756,34 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 6406,4157 | 6662,6723 | 6929,1792 | 7157,8421 | 7379,7352 | 7593,7475 | 7806,3724 | 8017,1445 | 8233,6074 | 8918,699 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 72274,479 | 75093,184 | 78322,191 | 80123,601 | 81886,32 | 83524,047 | 85194,528 | 86898,418 | 88636,387 | 94061,64 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1372,0474 | 1425,5573 | 1486,8562 | 1521,0539 | 1554,5171 | 1585,6075 | 1617,3196 | 1649,666 | 1682,6593 | 1785,652 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8913,6413 | 9261,2733 | 9659,5081 | 9881,6768 | 10099,074 | 10301,055 | 10507,076 | 10717,218 | 10931,562 | 11600,66 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32627,362 | 33899,829 | 35357,522 | 36170,745 | 36966,502 | 37705,832 | 38459,948 | 39229,147 | 40013,73 | 42462,89 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 19179,115 | 19927,101 | 20783,966 | 21261,997 | 21729,761 | 22164,357 | 22607,644 | 23059,797 | 23520,993 | 24960,67 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 8347,96 | 8675,22 | 9042,96 | 9257,39 | 9467,33 | 9685,03 | 9873,66 | 10013,01 | 10154,63 | 10688,04 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 529559,98 | 550601,37 | 573064,97 | 587525,84 | 601366,41 | 614791,07 | 627390,33 | 638717,44 | 650260,41 | 688210,81 |
| 17 | Ориентировочная стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 3005,91 | 3125,35 | 3252,86 | 3334,94 | 3413,50 | 3489,71 | 3561,22 | 3625,52 | 3691,04 | 3906,45 |

Таблица 11 – Технико-экономическая оценка варианта 2 перспективного развития системы теплоснабжения пгт. Никель

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 426462,15 | 443386,27 | 461540,54 | 472843,27 | 483943,69 | 498878,23 | 507236,53 | 504817,29 | 502230,41 | 513001,68 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 258131,00 | 268456,24 | 279194,49 | 286174,35 | 293042,54 | 303592,07 | 308145,95 | 302907,47 | 297455,13 | 297455,13 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 27558,09 | 28660,41 | 29806,83 | 30552,00 | 31285,25 | 32411,52 | 32897,69 | 32338,43 | 31756,34 | 31756,34 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 6406,42 | 6662,67 | 6929,18 | 7157,84 | 7379,74 | 7593,75 | 7806,37 | 8017,14 | 8233,61 | 8918,70 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 72274,48 | 75093,18 | 78322,19 | 80123,60 | 81886,32 | 83524,05 | 85194,53 | 86898,42 | 88636,39 | 94061,64 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1372,05 | 1425,56 | 1486,86 | 1521,05 | 1554,52 | 1585,61 | 1617,32 | 1649,67 | 1682,66 | 1785,65 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8913,64 | 9261,27 | 9659,51 | 9881,68 | 10099,07 | 10301,06 | 10507,08 | 10717,22 | 10931,56 | 11600,66 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32627,36 | 33899,83 | 35357,52 | 36170,75 | 36966,50 | 37705,83 | 38459,95 | 39229,15 | 40013,73 | 42462,89 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 19179,12 | 19927,10 | 20783,97 | 21262,00 | 21729,76 | 22164,36 | 22607,64 | 23059,80 | 23520,99 | 24960,67 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 21323,11 | 22169,31 | 23077,03 | 23642,16 | 24197,18 | 24943,91 | 25361,83 | 25240,86 | 25111,52 | 25650,08 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 447785,26 | 465555,58 | 484617,57 | 496485,43 | 508140,88 | 523822,14 | 532598,35 | 530058,15 | 527341,93 | 538651,76 |
| 17 | Ориентировочная стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 2541,74 | 2642,61 | 2750,81 | 2818,17 | 2884,33 | 2973,34 | 3023,16 | 3008,74 | 2993,32 | 3057,52 |

Таблица 12 – Технико-экономическая оценка варианта 3 перспективного развития системы теплоснабжения пгт. Никель

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 457394,61 | 472954,45 | 493781,57 | 510561,86 | 527102,03 | 544262,67 | 561328,19 | 577187,99 | 593563,46 | 647853,6 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 289063,46 | 298024,42 | 311435,52 | 323892,94 | 336200,88 | 348976,51 | 362237,62 | 375278,17 | 388788,18 | 432307,1 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 27558,088 | 28660,411 | 29806,828 | 30551,998 | 31285,246 | 32411,515 | 32897,688 | 32338,427 | 31756,336 | 31756,34 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 6406,4157 | 6662,6723 | 6929,1792 | 7157,8421 | 7379,7352 | 7593,7475 | 7806,3724 | 8017,1445 | 8233,6074 | 8918,699 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 72274,479 | 75093,184 | 78322,191 | 80123,601 | 81886,32 | 83524,047 | 85194,528 | 86898,418 | 88636,387 | 94061,64 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1372,0474 | 1425,5573 | 1486,8562 | 1521,0539 | 1554,5171 | 1585,6075 | 1617,3196 | 1649,666 | 1682,6593 | 1785,652 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8913,6413 | 9261,2733 | 9659,5081 | 9881,6768 | 10099,074 | 10301,055 | 10507,076 | 10717,218 | 10931,562 | 11600,66 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32627,362 | 33899,829 | 35357,522 | 36170,745 | 36966,502 | 37705,832 | 38459,948 | 39229,147 | 40013,73 | 42462,89 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 19179,115 | 19927,101 | 20783,966 | 21261,997 | 21729,761 | 22164,357 | 22607,644 | 23059,797 | 23520,993 | 24960,67 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 22869,73 | 23647,723 | 24689,079 | 25528,093 | 26355,102 | 27213,133 | 28066,41 | 28859,399 | 29678,173 | 32392,68 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 480264,34 | 496602,17 | 518470,65 | 536089,95 | 553457,13 | 571475,8 | 589394,6 | 606047,39 | 623241,63 | 680246,3 |
| 17 | Ориентировочная стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 2726,10 | 2818,84 | 2942,97 | 3042,98 | 3141,56 | 3243,84 | 3345,55 | 3440,07 | 3537,67 | 3861,25 |

Примечания:

1. Полезный отпуск тепловой энергии соответствует фактическому значению полезного отпуска тепла в 2020 г.

2. Удельные расходы условного топлива, электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты равными фактическим значениям этих показателей за 2020 год.

3. КПД перспективной газовой котельной принят на уровне 80%, удельный расход условного топлива на производство тепла составляет 178,750 кг ут/Гкал. КПД перспективной твердотопливной котельной принят на уровне 75%, удельный расход условного топлива на производство тепла составляет 204,286 кг ут/Гкал.

4. Удельные расходы электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4) – Москва, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002 (Приложение 4, таблицы 1…10).

5. Стоимость энергоресурсов принята равной фактической стоимости электроэнергии и воды за 2020 г.

6. Затраты на приобретение энергоресурсов составляют ориентировочно 60% в общей структуре затрат на производство тепловой энергии.

Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей приведено на рисунке ниже.

Рисунок 2 - Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей, руб./Гкал

По рисунку 24 видно, что минимальное значение расчетного значения перспективного тарифа на тепловую энергию соответствует Варианту 2 развития системы теплоснабжения пгт. Никель, а именно реконструкции существующей котельной с установкой блока электрогенерации. Перевод котельной на твердое топливо позволит уменьшить оценочную стоимость производства тепла, реконструкция котельной с установкой блока электрогенерации позволит добиться большего сокращения затрат на производство тепла. При проведении последующих актуализаций схемы теплоснабжения рекомендуется повторно рассмотреть перспективные варианты развития систем теплоснабжения, с учетом актуальных данных по возможности внедрения технических решений по реконструкции источника тепла.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа;

Себестоимость тепловой энергии — это выраженные в денежной форме суммарные затраты предприятия на изготовление и реализацию продукции. Себестоимость единицы теплоты или пара представляет собой затраты теплостанции, приходящиеся на единицу данной продукции. Величина себестоимости — важнейший итоговый показатель работы предприятия, отражающий технический уровень и результат его производственной и хозяйственной деятельности. Самой крупной статьей расходов в структуре себестоимости тепловой энергии (60—80 %) являются затраты на топливо и энергоресурсы.

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, снижения эксплуатационных издержек на производство и транспортировку тепла, схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного.

- Строительство электрокотельных для отопления  МКД по  адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2).

- Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73.

-Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник  с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации.

- Развитие остальных котельных и тепловых сетей на базовом уровне с обеспечением потребителей качественным и надежным теплоснабжением.

- Реконструкция изношенных участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии;

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения  на территории муниципального округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется.

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №42/170 пгт. Печенга и №13/55 пгт. Печенга с переводом потребителей на реконструируемые котельные №42/138 пгт. Печенга и №13/73 пгт. Печенга соответственно.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Описание мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 13 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
|  | Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 468521,08 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Строительство электрокотельных для отопления МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2). | Строительство индивидуальных домовых котельных | 16229,12 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 154600,0 | 2022 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 47900,0 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной К-15 в н.п. Раякоски | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 20300,0 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной М-4 | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 5674,0 | 2024 | 2025 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Техническое перевооружение котельной г. Заполярный, а именно | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. |  |  |  |  |  |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №1 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д315-72 - 1 шт., 1Д200-90 - 2 шт. на сетевые насосы летнего режима |  | 3162,02 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №2 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д200-90 - 3 шт., 1Д315-72 - 1 шт. на насосы меньшей производительности 3 шт. |  | 611,37 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Монтаж сетевого трубопровода для работы в летнем режиме с запорной и регулирующей армату-рой |  | 1389,11 | 2021 | 2021 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточного трубопровода на трубопровод меньшего диаметра с запорной и регулирующей арматурой |  | 142,29 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №5/106 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1876,0 | 2028 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №15/146 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1934,0 | 2031 | 2031 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №5/149 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1655,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена котлов на котельной №15/176 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1811,0 | 2032 | 2032 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Взлет» — 5 шт. | 1267,0 | 2027 | 2027 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Установка ВПУ теплоносителя на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Комплексон» — 5 шт. | 1687,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №42/170 пгт. Печенга и №13/55 пгт. Печенга с переводом потребителей на реконструируемые котельные №42/138 пгт. Печенга и №13/73 пгт. Печенга соответственно.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям  Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 14 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
|  | Котельная К-15, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | 95/70ºС | - |
|  | Котельная г. Заполярный | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть ТЭЦ-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть ТЭЦ-Рудничная |
|  | Котельная №3, п. Лиинахамари | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70 ºС | - |
|  | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 95/70ºС | - |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | 95/70ºС | - |

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и (или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 34 водогрейных котельных.

Схемой теплоснабжения предусматривается следующие мероприятия по объединению зон действия существующих источников теплоснабжения:

- Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73.

-Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник  с целью переключения потребителей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Планами развития округа предусматривается новое строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

## 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

## 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной | протяжённость в однотрубном исчислении - 4500,0 | 51312,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 1.2 | Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | будут определены проектно-сметной документацией | 36712,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 1.3 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей к котельной г. Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 16466,04 | 2022 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 1.4 | Прокладка новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей котельной № 13/55 на котельную № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления 252,4 п. м в двухтрубном исчислении, сетей ГВС — 252,4 п.м. в двухтрубном исчислении | 13 256,6 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.5 | Прокладка сетей ГВС в зоне действия котельной №13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей ГВС - 773,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 12 627,0 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.6 | Прокладка новых тепловых сетей в целях подключения потребителей котельной № 42/170 на котельную № 42/138 н.п. Спутник | Протяжённость сетей ГВС - 10 п. м в двухтрубном исчислении | 350,0 | 2021 | 2021 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.7 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146 нп. Луостари (в.г. №15), №15/176 нп. Луостари (в.г. №15), №5/106 нп. Луостари (в.г. №5), №5/149 нп. Луостари (в.г. №5), №51 н.п. Корзуново | 50,0 мм - 1895,2 п.м.; 100,0 мм - 1772,4 п.м.; 125,0 мм - 796,1 п.м. | 35704,0 | 2026 | 2033 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.8 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной ЭЦ-2 пгт. Никель | протяжённость в однотрубном исчислении - 12636,0 м | 113724,0 | 2017 | 2028 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.9 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной К-15, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 236,0 м | 1722,8 | 2024 | 2024 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.10 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной М-4, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 56,0 м | 330,4 | 2026 | 2026 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.11 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г. Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 294359,87 | 2022 | 2032 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 1.12 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в зоне действия котельной № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 675,3 п.м., сети ГВС - 675,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 32 648,2 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 1.13 | Замена тепловых сетей в зоне действия котельной № 13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 490,2 п.м. в двухтрубном исчислении | 8 004,3 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенный на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В зоне действия котельной ЭУ-2, пгт. Никель и котельной г. Заполярный, котельной№13/55 предусмотрено горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме.  С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения. Переход на закрытую схему ГВС предполагает снижение производительности водоподготовительных установок за счёт снижения водоразбора теплоносителя.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей.

7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается установить автоматизированные тепловые пункты.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 3 - 5.

Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок 2 ÷ Рисунок 4).

Рисунок 3 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 4 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Потребителей, не имеющих тепловой нагрузки отопления и подключенных напрямую к тепловым сетям, предлагается подключать через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и регулятора температуры.

Потребителей многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме.

Рисунок 5 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теплоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимостью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на «закрытую» в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблицах ниже.

Таблица 16 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Никель | Устройство ИТП у потребителей для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 7,030 Гкал/ч | 629 000,0 |
| г. Заполярный | Устройство ИТП у потребителей для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 12,428 Гкал/ч, количество ИТП (город) - 169 шт. | 755 969,62 |

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В настоящее время на территории округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Существующий и перспективный топливные балансы.

| №пп | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут | мазут | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 27103,8 | 27103,8 | 93914,2 | 93914,2 | 93914,2 | 93914,2 | 93914,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 39132,3 | 39132,3 | 32353,4 | 32353,4 | 32353,4 | 32353,4 | 32353,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 | 198250,7 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
|  |  | % | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 192,2 | 192,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 74,3 | 74,3 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 | 3248,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 | 1119,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 | 2270,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 | 2220,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 |
|  |  | % | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 | 1329,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 | 1215,1 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 | 850,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 | 834,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 | 626,3 |
|  |  | % | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 36537,0 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 | 36945,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 55330,8 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 | 55886,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 303832,0 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 273133,0 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 | 276186,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 |
|  |  | % | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 242819,0 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 | 1879,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 | 1443,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 |
|  |  | % | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 3213,2 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 | 4137,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2467,7 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 | 3160,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8838,2 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 8624,3 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 | 11105,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 |
|  |  | % | 13,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 7442,1 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1117,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 858,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2946,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 71,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 2874,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 394,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 13,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 2480,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 291,261804 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2586,0 | 2586,0 | 4159,0 | 4159,0 | 4159,0 | 4159,0 | 4159,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1986,0 | 1986,0 | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 | 3164,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8663,1 | 8663,1 | 13805,1 | 13805,1 | 13805,1 | 13805,1 | 13805,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 8453,5 | 8453,5 | 13595,5 | 13595,5 | 13595,5 | 13595,5 | 13595,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 | 835,0 |
|  |  | % | 9,9 | 9,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 7618,5 | 7618,5 | 12760,5 | 12760,5 | 12760,5 | 12760,5 | 12760,5 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 | 1765,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 | 7681,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 185,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 | 7496,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |
|  |  | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 | 6756,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь |  |  |  |  |  |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2036 | 2036,00 |  |  |  |  |  |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1563,65 | 1563,648 |  |  |  |  |  |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5748,0 | 5748,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 139,0 | 139,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5609,0 | 5609,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 467,0 | 467,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5142,0 | 5142,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 272,033403 | 272,03 |  |  |  |  |  |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 | 462,8 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 | 355,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 | 1467,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 | 1456,5 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 | 361,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 | 1283,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 | 1273,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  |  | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 | 229,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 | 714,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 409,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 | 1534,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 | 229,1 |
|  |  | % | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 | 1305,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 | 556,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 427,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 | 1712,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 | 1670,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 | 285,3 |
|  |  | % | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 | 1385,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 10,3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 514,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 | 488,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  |  | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 714,3 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 | 420,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 | 1144,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
|  |  | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 | 996,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 | 213,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 246,1 | 246,1 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 | 548,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 | 729,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 | 699,2 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  |  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 | 694,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 | 2328,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 | 1788,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 | 7237,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 | 7201,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
|  |  | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 | 6935,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 | 197,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 | 193,8 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 | 838,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 | 798,6 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 | 788,6 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 | 556,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  |  | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 | 504,3 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 | 544,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
|  |  | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 | 507,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 | 2597,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 | 1994,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 | 6552,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 | 6393,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 | 775,5 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 | 5617,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 | 2297,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 | 1764,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 | 5278,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 | 640,3 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 | 4638,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 | 2523,6 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 | 1938,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 | 6018,7 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 | 5873,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 | 5160,6 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 | 3083,0 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 | 2367,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 | 7415,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 | 7236,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 | 878,1 |
|  |  | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 | 6358,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 301,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 | 1390,3 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 | 1343,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
|  |  | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 | 1321,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 65,9 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид топлива |  | каменный уголь | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия | электроэнергия |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 575,3 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 441,8 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1200,0 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1171,0 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 73,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
|  |  | % | 6,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 368,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 38,8 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут (низшая теплота сгорания 39 480 кДж/кг), каменный уголь (низшая теплота сгорания 5178-5300 ккал/кг), электроэнергия. По состоянию на 2020 год на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

## 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут (низшая теплота сгорания 39 480 кДж/кг), каменный уголь (низшая теплота сгорания 5178-5300 ккал/кг), электроэнергия.

## 8.4 Преобладающий в округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе;

На территории муниципального округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных округа используются мазут, каменный уголь, электроэнергия. Существующий и перспективный структурный баланс потребления котельно-печного топлива приведен в таблице ниже.

Таблица 18 – Структурный баланс потребления котельно-печного топлива

| Вид топлива | Расход условного топлива (2020 г.), т у.т. | Процент в общем объеме потребления топлива% | Расход условного топлива (2032 г.), т у.т. | Процент в общем объеме потребления топлива% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 94463,11 | 78,8 | 55886,9 | 49,5 |
| Каменный уголь | 23828,74 | 19,9 | 23055,79 | 20,4 |
| Электроэнергия | 1645,25 | 1,4 | 33998,7 | 30,1 |
| ИТОГО: | 119937,11 | 100,0 | 112941,38 | 100,0 |

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации существующих источников теплоснабжения.

Планами по реконструкции источников тепла предусматривается технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного, а также строительство электрокотельных для отопления  МКД по  адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электро-котельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2).

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и (или) модернизацию.

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 19.

Таблица 19 – Мероприятия по техническому перевооружению и строительству источников тепла

| c | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реа- лизации мероприятия |  |  |
| 1. | Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технологическое переустройство ЭЦ-2, пгт. Никель с формированием блока электрогенерации, с установленной мощностью 60 МВт, для обеспечения нужд действительной тепловой нагрузки потребителей. Вывод оборудования мазутной генерации в разряд резервного. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 468521,08 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.2 | Строительство электрокотельных для отопления МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,43 (Электрокотельная №1) и МКД по адресу н.п. Корзуново, ул.Печенгская,42 (Электрокотельная №2). | Строительство индивидуальных домовых котельных | 16229,12 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.3 | Модернизация котельной №13/73 пгт. Печенга, строительство нового участка тепловой сети с целью переподключения потребителей котельной №13/55 пгт. Печенга на котельную №13/73. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 154600,0 | 2022 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.4 | Модернизация котельной №42/138 н.п. Спутник с целью переключения потребитеей котельной №42/170 на котельную №42/138 и последующим выводом котельной №42/170 из эксплуатации. | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 47900,0 | 2021 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.5 | Реконструкция котельной К-15 в н.п. Раякоски | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 20300,0 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.6 | Реконструкция котельной М-4 | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 5674,0 | 2024 | 2025 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.7 | Техническое перевооружение котельной г. Заполярный, а именно |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №1 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д315-72 - 1 шт., 1Д200-90 - 2 шт. на сетевые насосы летнего режима | Реконструкция с заменой основного оборудования котельной. | 3162,02 | 2021 | 2023 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
|  | Замена подпиточных насосов подпиточного узла №2 АХ-200/150-400 - 1 шт., 1Д200-90 - 3 шт., 1Д315-72 - 1 шт. на насосы меньшей производительности 3 шт. |  | 611,37 | 2021 | 2023 |  |  |
|  | Монтаж сетевого трубопровода для работы в летнем режиме с запорной и регулирующей армату-рой |  | 1389,11 | 2021 | 2021 |  |  |
|  | Замена подпиточного трубопровода на трубопровод меньшего диаметра с запорной и регулирую-щей арматурой |  | 142,29 | 2021 | 2023 |  |  |
| 1.8 | Замена котлов на котельной №5/106 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1876,0 | 2028 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.9 | Замена котлов на котельной №15/146 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1934,0 | 2031 | 2031 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.10 | Замена котлов на котельной №5/149 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1655,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.11 | Замена котлов на котельной №15/176 | Замена 3-х котлов на аналогичные | 1811,0 | 2032 | 2032 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.12 | Установка прибора учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в сеть на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Взлет» — 5 шт. | 1267,0 | 2027 | 2027 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |
| 1.13 | Установка ВПУ теплоносителя на котельных №5/106, №15/146, №5/149, №5/176 и №51 | Марка «Комплексон» — 5 шт. | 1687,0 | 2029 | 2029 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| c | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реа- лизации мероприятия |  |  |
| 2. | Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закольцовка сетей горячего водоснабжения от котельной ЭЦ-2 далее по ул. Спортивной и вверх до пр. Гвардейский (ТК-13), далее вдоль по пр. Гвардейский до ул. Пионерская, оттуда до ул. Мира (ТК- 110), далее по ул. Мира до ТК 120, после ТК по ул. Советская до котельной | протяжённость в однотрубном исчислении - 4500,0 | 51312,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.2 | Строительство сетей горячего водоснабжения и объектов пгт. Никель на них для перехода на закрытую систему теплоснабжения | будут определены проектно-сметной документацией | 36712,0 | 2024 | 2028 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.3 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей к котельной г. Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 16466,04 | 2022 | 2022 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2.4 | Прокладка новых тепловых сетей и сетей ГВС в целях подключения потребителей котельной № 13/55 на котельную № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления 252,4 п. м в двухтрубном исчислении, сетей ГВС — 252,4 п.м. в двухтруб ном исчислении | 13 256,6 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.5 | Прокладка сетей ГВС в зоне действия котельной №13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей ГВС - 773,3 п.м.в двухтрубном исчислении | 12 627,0 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.6 | Прокладка новых тепловых сетей в целях подключения потребителей котельной № 42/170 на котельную № 42/138 н.п. Спутник | Протяжённость сетей ГВС - 10 п. м в двухтрубном исчислении | 350,0 | 2021 | 2021 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.7 | Замена сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс в зоне действия котельных №15/146 нп. Луостари (в.г. №15), №15/176 нп. Луостари (в.г. №15), №5/106 нп. Луостари (в.г. №5), №5/149 нп. Луостари (в.г. №5), №51 н.п. Корзуново | 50,0 мм - 1895,2 п.м.; 100,0 мм - 1772,4 п.м.; 125,0 мм - 796,1 п.м. | 35704,0 | 2026 | 2033 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.8 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной ЭЦ-2 пгт. Никель | протяжённость в однотрубном исчислении - 12636,0 м | 113724,0 | 2017 | 2028 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.9 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной К-15, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 236,0 м | 1722,8 | 2024 | 2024 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.10 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной М-4, н.п. Раякоски | протяжённость в однотрубном исчислении - 56,0 м | 330,4 | 2026 | 2026 | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТКГ-1» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.11 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия котельной г Заполярный | будут определены проектно-сметной документацией | 294359,87 | 2022 | 2032 | АО «МЭС» | Анализ текущего состояния тепловых сетей |
| 2.12 | Замена тепловых сетей и сетей ГВС в зоне действия котельной № 13/73 п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 675,3 п.м., сети ГВС - 675,3 п.м. в двухтрубном исчислении | 32 648,2 | 2022 | 2022 | Концессионер по итогам конкурса |  |
| 2.13 | Замена тепловых сетей в зоне действия котельной № 13/55 в районе Печенгского шоссе п.г.т. Печенга | Протяжённость сетей отопления - 490,2 п.м. в двухтрубном исчислении | 8 004,3 | 2023 | 2023 | Концессионер по итогам конкурса |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Перечень мероприятий по строительству, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблице 21.

Таблица 21 – Мероприятия по переводу на «закрытую» систему теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации проекта |  | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная (указать) | Ссылка на исходный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализа-ции мероприятия | Год окончания реа- лизации мероприятия |  |  |
| 1 | Устройство ИТП у потребителей пгт. Никель для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 7,030 Гкал/ч | 629 000,0 | 2022 | 2024 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |
| 2 | Устройство ИТП у потребителей г. Заполярный для перехода на закрытую схему теплоснабжения | Присоединённая нагрузка на ГВС – 12,428 Гкал/ч, количество ИТП (город) - 169 шт. | 755 969,62 | 2022 | 2024 | Исполнитель будет определён аукционом | Анализ существующих систем теплоснабжения |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающих организаций.

# РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

В настоящее время на территории округа действует 35 источников централизованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется следующими теплоснабжающими организациями:

- АО «Мурманэнергосбыт» (Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель, Котельная г. Заполярный);

- Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» (Котельная К-15, н.п. Раякоски, Котельная М-14, н.п. Раякоски)

- ООО «ПромВоенСтрой» (Котельная №3, н.п. Лиинахамари, Котельная №42/138, н.п. Спутник  (в.г. №42), Котельная №42/170, н.п. Спутник  (в.г. №42), Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13), Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4), Котельная №15/146 нп. Луостари (в.г. №15), Котельная №15/176 нп. Луостари (в.г. №15), Котельная №5/106 нп. Луостари (в.г. №5), Котельная №5/149 нп. Луостари (в.г. №5));

- ООО «Теплострой плюс» (Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13);

- ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9), Котельная №25/52 пгт.  Печенга  (в.г. №25), Котельная №18/65 пгт.  Печенга  (в.г. №18), Котельная №13/66  пгт.  Печенга  (в.г. №13), Котельная №69/6 н.п.  Вайда-Губа  (в.г. №69), Котельная №38/86 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №21/90 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/110 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №21/149 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №12/150 н.п. Спутник   (в.г. №12), Котельная №12/150 н.п. Спутник   (в.г. №12), Котельная №25/46 пгт.  Печенга  (в.г.  №25), Котельная №21/172 пгт.  Печенга  (в.г. №21), Котельная №38/177 пгт.  Печенга  (в.г. №38), Котельная №42/188 пгт.  Печенга  (в.г. №42));

- ООО «Теплонорд» (Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2), Котельная №4/115, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №4/179, ж/д  ст.  Печенга  (19 км) (в.г. №4), Котельная №31/44 н.п. Луостари  (в.г. №31), Котельная №51 н.п. Корзуново).

Тепловые сети в зоне действия котельной (ТЭЦ) г. Заполярный  от источника до потребителей промплощадки принадлежат на праве   собственности   и   обслуживаются   теплосетевой   организацией   -   АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых. Тепловые  сети  от  источника  до  потребителей  г.  Заполярный  обслуживаются МУП «Тепловые сети» муниципального образования г. Заполярный.  МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный является теплосетевой организацией, учреждено постановлением Администрации МО г. Заполярный Печенгского района от 09.12.2008 г. № 121.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 22.

Таблица 22 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности | Основание на присвоение статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Мурманэнергосбыт» | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная г. Заполярный | Котельная, тепловые сети | Постановление Администрации МО г. Заполярный Печенгского района от 05.07.2019 г. №160 |
| Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | Котельная К-15, н.п. Раякоски | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная М-14, н.п. Раякоски | Котельная, тепловые сети |  |
| - | Электробойлерная, н.п. Приречный | Котельная, тепловые сети |  |
| ООО «ПромВоенСтрой» | Котельная №3, п. Лиинахамари | Котельная, тепловые сети | присвоен постановлением Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области от 16.11.2020 195 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года » |
|  | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Котельная, тепловые сети |  |
| ООО «ПромВоенСтрой» | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Котельная, тепловые сети | Постановлением Главы администрации МО н.п. Корзуново от 23.04.2014 г. №37 |
|  | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Котельная, тепловые сети |  |
| ООО «Теплострой плюс» | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная, тепловые сети | присвоен постановлением Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области от 16.11.2020 195 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года » |
| ООО «Теплонорд» | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Котельная, тепловые сети | н/д |
|  | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №51 н.п. Корзуново | Котельная, тепловые сети |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Котельная, тепловые сети | присвоен постановлением Администрации МО ГП Печенга Печенгского района Мурманской области от 16.11.2020 195 «Об утверждении Схемы теплоснабжения МО г.п. Печенга Печенгского района Мурманской области на период до 2036 года » |
|  | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Котельная, тепловые сети |  |
|  | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Котельная, тепловые сети |  |

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 22.

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организации: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа;

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории округа, приведено в таблице 22.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории муниципального округа выявлены следующие бесхозяйные участки тепловых сетей (перечень участков тепловых сетей, по которым не определен балансодержатель, для включения в договор аренды):

1.	Участок тепловой сети (2d=100 мм, L=32 м, 2d=80 мм, L=70 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Мира, д. 6, 8, 12;

2. Участок тепловой сети (2d=80 мм, L=21 м, 2d=80 мм, L=70 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 11, 13;

3. Участок тепловой сети (2d=50 мм, L=16 м по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 3а;

4. Участок тепловой сети (2d=80 мм, L=20 м,) по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 14а;

5. Участок тепловой сети (2d=150 мм, L=30 м; 2d=150 мм, L=90 м; 2d=150 мм, L=20 м) по адресу: г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 20, 22, 24;

6. Участок тепловой сети  по адресу: г. Заполярный, пер. Советский, д. 4;

7.	Тепловые сети от УЗ.123 до внешней стены здания детского сада №2 по г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 15а, 70 п. м.;

8.	Тепловые сети от УЗ.14 до внешней стены здания детского сада № 4 по г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 18а, 31 п.м.;

9.	Тепловые сети от УЗ.87 до внешней стены здания детского сада № 5 по г. Заполярный, ул. Мира, д. 3а, 44 п.м.;

10. Тепловые сети от УЗ.120 до внешней стены здания детского сада № 6 по г. Заполярный, ул. Крупской, д. 10а, 11 п.м.;

11. Тепловые сети от УЗ. 42 до внешней стены здания детского сада № 8 по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 33а, 14 п.м.

12. Тепловые сети от УЗ. 173 до внешней стены здания детского сада № 27 по г. Заполярный, ул. Карла Маркса, 59 п.м.;

13. Тепловые сети от УЗ. 55 до внешней стены здания детского сада № 38 по г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 4а, 55 п.м.

14. Тепловые сети от УЗ.1143 до внешней стены здания школы № 19 по г. Заполярный, ул. Крупской, д. 2а, 28 п.м.

15. Тепловые сети от УЗ. 106 до внешней стены здания школы № 9 по г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 6а, 35 п.м.

16. Тепловые сети от УЗ. 45 до внешней стены здания школы № 22 по г. Заполярный, ул. Сафонова, д. 9а, 56 п.м.;

17. Тепловые сети от УЗ. 85 до внешней стены здания дома детского творчества № 2 по г. Заполярный, ул. Мира, д. 2а, 41 п.м.

18. Тепловые сети от ТК-60 до внешней стены здания по г. Заполярный, ул. Комсомольская, д. 2, 123 п.м.,

19. Тепловые сети от УЗ. 22 до внешней стены зданий Ремгруппы по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 5а, 56, 5в, 74 п.м.

20. Тепловые сети от УЗ. 17 до внешней стены здания бывшего роддома по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, тепловые сети от УЗ. .17 до внешней стены здания гаража по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, 56 п.м.

21. Тепловые сети от УЗ. 18 до внешней стены здания главного корпуса по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, тепловые сети от УЗ. 18 до внешней стены здания женской консультации по г. Заполярный, ул. Терешковой, д. 2а, 39 п.м.

22. Тепловые сети от УЗ. 47 до внешней стены здания казармы и гаража по г. Заполярный, ул. Космонавтов, д. 10а, 37 п.м.

23. Тепловые сети от УЗ. 32 до внешней стены здания пожарного депо по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 37а, 58 п.м.

24. Тепловые сети от УЗ. 31 до внешней стены здания боксов по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 37а, 11 п.м.

25. Тепловые сети от УЗ. 90 до внешней стены здания по пер. Ясный, д. 2, 10 п.м.

26. Тепловые сети от УЗ. 99 до внешней стены здания гаража по г. Заполярный, ул. Ленинградская, 93 п.м.

27. Тепловые сети от наружной стены многоквартирного дома по г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 10 (со стороны вывода тепловой сети) до наружной стены здания по г. Заполярный, ул. Бабикова, д. 12, 25 п.м.

28. Тепловые сети от УЗ. 20,до наружной стены здания прачечной по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 3, 70 п.м

29. Тепловые сети от УЗ. 90 до внешней стены здания по пер. Ясный, д. 2а, 23 п.м.

30. Тепловые сети от ТК-77 до внешней стены здания гостиницы по г. Заполярный, ул. Мира, д. 9, 20 п.м.

31. Тепловые сети от УЗ. 16 до внешней стены здания храма по г. Заполярный, ул. Гоголя, д. 2а, 49 п.м.

32. Тепловые сети от УЗ. 158 до наружной стены здания крытого рынка по г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 14а, 22 п.м.

33. Тепловые сети от УЗ. 19 до наружной стены зданий бани по г. Заполярный, ул. Ленина, д. 5, 27 п.м.

34. Тепловые сети внешней стены многоквартирного дома (со стороны вывода , тепловой сети) по г. Заполярный, ул. Мира, д. 4, 94 п.м.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

## 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | кг у.т./Гкал | 192,2 | 192,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | кг у.т./Гкал | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 | 492,9 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | кг у.т./Гкал | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 | 492,1 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | кг у.т./Гкал | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 |
| Котельная г. Заполярный | кг у.т./Гкал | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | кг у.т./Гкал | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 | 245,5 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | кг у.т./Гкал | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | кг у.т./Гкал | 291,3 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | кг у.т./Гкал | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | кг у.т./Гкал | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | кг у.т./Гкал | 272,0 | 272,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | кг у.т./Гкал | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | кг у.т./Гкал | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | кг у.т./Гкал | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 | 314,9 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | кг у.т./Гкал | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 | 253,5 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | кг у.т./Гкал | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 256,1 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | кг у.т./Гкал | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | кг у.т./Гкал | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 | 262,2 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | кг у.т./Гкал | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | кг у.т./Гкал | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 | 262,3 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 | 259,3 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 | 247,1 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | кг у.т./Гкал | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 | 249,1 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | кг у.т./Гкал | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | кг у.т./Гкал | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | кг у.т./Гкал | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 258,1 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | кг у.т./Гкал | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 | 254,3 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | кг у.т./Гкал | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 | 255,4 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | кг у.т./Гкал | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 | 304,4 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | кг у.т./Гкал | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | кг у.т./Гкал | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | кг у.т./Гкал | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 | 319,3 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | кг у.т./Гкал | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | кг у.т./Гкал | 368,2 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Гкал/м.кв | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | Гкал/м.кв | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | Гкал/м.кв | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 | 23,457 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Заполярный | Гкал/м.кв | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | Гкал/м.кв | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/м.кв | 1,539 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/м.кв | 2,280 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/м.кв | 12,190 | 12,190 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Гкал/м.кв | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/м.кв | 3,223 | 3,223 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Гкал/м.кв | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/м.кв | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/м.кв | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Гкал/м.кв | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Гкал/м.кв | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 | 6,826 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/м.кв | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Гкал/м.кв | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 1,232 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/м.кв | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/м.кв | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/м.кв | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 | 1,832 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/м.кв | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Гкал/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/м.кв | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/м.кв | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 | 6,065 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/м.кв | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/м.кв | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 | 9,149 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Гкал/м.кв | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | Гкал/м.кв | 1,071 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | куб.м/м.кв | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | куб.м/м.кв | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | куб.м/м.кв | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 | 3,883 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Заполярный | куб.м/м.кв | 15,067 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | 15,256 | 15,256 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | куб.м/м.кв | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | куб.м/м.кв | 5,715 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | куб.м/м.кв | 0,498 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | куб.м/м.кв | 36,018 | 36,018 | 18,926 | 18,926 | 18,926 | 18,926 | 18,926 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | куб.м/м.кв | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | куб.м/м.кв | 8,943 | 8,943 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | куб.м/м.кв | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | куб.м/м.кв | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | куб.м/м.кв | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 | 12,251 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | куб.м/м.кв | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | куб.м/м.кв | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 | 23,064 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | куб.м/м.кв | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | куб.м/м.кв | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 | 32,324 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 | 262,401 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | 8,823 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 | 7,149 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | куб.м/м.кв | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 | 14,583 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | куб.м/м.кв | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | куб.м/м.кв | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 | 3,987 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | куб.м/м.кв | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 1,526 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | куб.м/м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | куб.м/м.кв | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 | 7,656 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | куб.м/м.кв | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | куб.м/м.кв | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | куб.м/м.кв | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 | 20,089 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | куб.м/м.кв | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | куб.м/м.кв | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 | 11,706 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | % | 31,90 | 31,90 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | % | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | % | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | % | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| Котельная г. Заполярный | % | 51,72 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | % | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 | 25,61 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | % | 89,56 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | % | 1,93 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | % | 46,12 | 46,12 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | 60,40 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | % | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 55,49 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | % | 27,11 | 27,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | % | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | % | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | % | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | % | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | % | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | % | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 32,29 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | % | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | % | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | % | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 | 94,74 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | % | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | % | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | % | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | % | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | % | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | % | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 | 41,75 |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | % | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | % | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | % | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | % | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | % | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | % | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Гкал/час.м.кв | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 | 0,00587 |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски | Гкал/час.м.кв | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 |
| Котельная М-14, н.п. Раякоски | Гкал/час.м.кв | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 | 0,00375 |
| Электробойлерная, н.п. Приречный | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г. Заполярный | Гкал/час.м.кв | 0,01453 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 | 0,01472 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари | Гкал/час.м.кв | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 | 0,00533 |
| Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/час.м.кв | 0,00551 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 | 0,00459 |
| Котельная №42/170, п. Спутник (в.г. №42) | Гкал/час.м.кв | 0,00048 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/час.м.кв | 0,03474 | 0,03474 | 0,01826 | 0,01826 | 0,01826 | 0,01826 | 0,01826 |
| Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) | Гкал/час.м.кв | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 | 0,00234 |
| Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/час.м.кв | 0,00863 | 0,00863 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) | Гкал/час.м.кв | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 | 0,00162 |
| Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/час.м.кв | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 |
| Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/час.м.кв | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 | 0,01182 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Гкал/час.м.кв | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Гкал/час.м.кв | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 | 0,02225 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/час.м.кв | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 | 0,01860 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Гкал/час.м.кв | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 | 0,03118 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 | 0,25313 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 | 0,00851 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 | 0,00690 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/час.м.кв | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 | 0,01407 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/час.м.кв | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 | 0,00157 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/час.м.кв | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00385 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/час.м.кв | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 | 0,00147 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Гкал/час.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/час.м.кв | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 | 0,00739 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/час.м.кв | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 | 0,00729 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/час.м.кв | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 | 0,00376 |
| Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/час.м.кв | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 | 0,01938 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Гкал/час.м.кв | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново | Гкал/час.м.кв | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 | 0,01129 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность и эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2020 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 24 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,043 | 1,035 | 1,039 | 1,041 | 1,043 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 0,865 | 1,093 | 1,040 | 1,039 | 1,040 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 0,933 | 1,033 | 1,039 | 1,041 | 1,045 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,042 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,046 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,045 | 1,046 | 1,048 | 1,050 | 1,052 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 25 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей пгт. Никель,

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 | 203623,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 | 5372,3 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 | 22078,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 | 176172,7 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 521212,03 | 541926,14 | 461540,54 | 472843,27 | 483943,69 | 498878,23 | 509338,35 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 352880,88 | 366996,11 | 279194,49 | 286174,35 | 293042,54 | 303592,07 | 297455,13 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 27558,09 | 28660,41 | 29806,83 | 30552,00 | 31285,25 | 32411,52 | 31756,34 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6406,42 | 6662,67 | 6929,18 | 7157,84 | 7379,74 | 7593,75 | 8684,22 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 72274,48 | 75093,18 | 78322,19 | 80123,60 | 81886,32 | 83524,05 | 92217,30 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 1372,05 | 1425,56 | 1486,86 | 1521,05 | 1554,52 | 1585,61 | 1750,64 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 8913,64 | 9261,27 | 9659,51 | 9881,68 | 10099,07 | 10301,06 | 11373,20 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 32627,36 | 33899,83 | 35357,52 | 36170,75 | 36966,50 | 37705,83 | 41630,28 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 19179,12 | 19927,10 | 20783,97 | 21262,00 | 21729,76 | 22164,36 | 24471,24 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 26060,60 | 27096,31 | 23077,03 | 23642,16 | 24197,18 | 24943,91 | 25466,92 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 547272,63 | 569022,45 | 484617,57 | 496485,43 | 508140,88 | 523822,14 | 534805,27 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 3106,45 | 3229,91 | 2750,81 | 2818,17 | 2884,33 | 2973,34 | 3035,69 |

Таблица 26 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Раякоски

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 | 3121,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 | 1517,9 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 | 1537,1 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 29262,41 | 30429,21 | 31657,92 | 32441,34 | 33211,72 | 34340,23 | 34272,35 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 25560,08 | 26582,48 | 27645,78 | 28336,93 | 29017,01 | 30061,63 | 29453,95 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 1701,11 | 1767,46 | 1843,46 | 1885,86 | 1927,34 | 1965,89 | 2213,91 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 781,14 | 811,61 | 846,51 | 865,98 | 885,03 | 902,73 | 1016,62 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 1220,08 | 1267,66 | 1322,17 | 1352,58 | 1382,34 | 1409,98 | 1587,87 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 146,06 | 151,76 | 158,28 | 161,92 | 165,48 | 168,79 | 190,09 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 29408,47 | 30580,96 | 31816,20 | 32603,26 | 33377,21 | 34509,02 | 34462,44 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 9422,65 | 9798,32 | 10194,10 | 10446,28 | 10694,26 | 11056,90 | 11041,97 |

Таблица 27 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей г. Заполярный

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 | 306885,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 | 30699,0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 | 30314,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 | 245872,4 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 885644,53 | 920706,28 | 958669,22 | 982419,81 | 1005241,36 | 1027176,32 | 1151334,23 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 477868,66 | 496983,40 | 516862,74 | 530301,17 | 543028,40 | 554975,02 | 625604,75 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 37271,26 | 38762,11 | 40312,59 | 41320,40 | 42312,09 | 43835,33 | 42949,22 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6470,80 | 6729,63 | 6998,82 | 7229,78 | 7453,90 | 7670,06 | 9008,33 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 78919,79 | 81997,66 | 85523,56 | 87490,60 | 89415,39 | 91203,70 | 102710,18 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 125236,13 | 130120,33 | 135715,51 | 138836,97 | 141891,38 | 144729,21 | 162988,59 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 9820,38 | 10203,37 | 10642,12 | 10886,88 | 11126,40 | 11348,92 | 12780,73 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 34669,89 | 36022,01 | 37570,96 | 38435,09 | 39280,66 | 40066,28 | 45121,13 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 115387,64 | 119887,76 | 125042,93 | 127918,92 | 130733,14 | 133347,80 | 150171,28 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 44282,23 | 46035,31 | 47933,46 | 49120,99 | 50262,07 | 51358,82 | 57566,71 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 929926,76 | 966741,59 | 1006602,68 | 1031540,81 | 1055503,43 | 1078535,14 | 1208900,94 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 3782,15 | 3931,88 | 4094,00 | 4195,43 | 4292,89 | 4386,56 | 4916,78 |

Таблица 28 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Лиинахамари

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 |
| Собственные нужды | Гкал | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 389,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 37359,02 | 38726,02 | 40406,97 | 41562,95 | 42698,77 | 43834,44 | 50726,75 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 11576,51 | 11935,38 | 12472,48 | 12971,38 | 13464,29 | 13975,93 | 17313,18 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1575,22 | 1638,23 | 1703,76 | 1746,36 | 1788,27 | 1852,65 | 1815,20 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1034,11 | 1075,48 | 1118,50 | 1155,41 | 1191,23 | 1225,77 | 1439,64 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 11575,05 | 12026,47 | 12543,61 | 12832,12 | 13114,42 | 13376,71 | 15064,35 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 11253,24 | 11692,12 | 12194,88 | 12475,36 | 12749,82 | 13004,81 | 14645,53 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 344,88 | 358,33 | 373,74 | 382,34 | 390,75 | 398,57 | 448,85 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 1867,95 | 1936,30 | 2020,35 | 2078,15 | 2134,94 | 2191,72 | 2536,34 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 39226,97 | 40662,32 | 42427,32 | 43641,10 | 44833,71 | 46026,16 | 53263,09 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 7397,27 | 7667,94 | 8000,78 | 8229,67 | 8454,56 | 8679,43 | 10044,14 |

Таблица 29 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Спутник

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 | 11319,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 | 1182,2 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 | 9922,9 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 58434,57 | 60488,04 | 63136,34 | 65132,82 | 67098,10 | 69098,28 | 81363,13 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 28656,17 | 29544,51 | 30874,02 | 32108,98 | 33329,12 | 34595,63 | 42856,56 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 2462,62 | 2561,12 | 2663,57 | 2730,15 | 2795,68 | 2896,32 | 2837,78 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1308,31 | 1360,64 | 1415,07 | 1461,77 | 1507,08 | 1550,79 | 1821,37 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 18334,01 | 19049,03 | 19868,14 | 20325,11 | 20772,26 | 21187,71 | 23860,80 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 6885,88 | 7154,43 | 7462,07 | 7633,70 | 7801,64 | 7957,67 | 8961,63 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 787,58 | 818,30 | 853,48 | 873,11 | 892,32 | 910,17 | 1025,00 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 2921,73 | 3024,40 | 3156,82 | 3256,64 | 3354,90 | 3454,91 | 4068,16 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 61356,29 | 63512,44 | 66293,16 | 68389,46 | 70453,00 | 72553,19 | 85431,28 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 6183,30 | 6400,59 | 6680,83 | 6892,08 | 7100,04 | 7311,69 | 8609,51 |

Таблица 30 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей п. Печенга

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 22093,0 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 | 21197,8 |
| Собственные нужды | Гкал | 534,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 | 395,5 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 2042,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 19516,5 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 | 19227,3 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 94689,32 | 94121,11 | 98217,52 | 101161,59 | 104056,81 | 106992,98 | 124590,48 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 36763,05 | 36366,89 | 38003,40 | 39523,53 | 41025,43 | 42584,40 | 52752,93 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 5128,93 | 5117,95 | 5322,67 | 5455,74 | 5586,68 | 5787,80 | 5670,80 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 2733,67 | 2727,82 | 2836,94 | 2930,55 | 3021,40 | 3109,02 | 3651,48 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 29703,30 | 29611,22 | 30884,50 | 31594,84 | 32289,93 | 32935,73 | 37090,98 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 18353,32 | 18296,42 | 19083,17 | 19522,08 | 19951,57 | 20350,60 | 22918,08 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 1491,35 | 1486,73 | 1550,66 | 1586,32 | 1621,22 | 1653,65 | 1862,27 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 515,68 | 514,08 | 536,19 | 548,52 | 560,59 | 571,80 | 643,94 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 4734,47 | 4706,06 | 4910,88 | 5058,08 | 5202,84 | 5349,65 | 6229,52 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 99423,78 | 98827,17 | 103128,39 | 106219,67 | 109259,65 | 112342,63 | 130820,01 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 5094,34 | 5139,94 | 5363,65 | 5524,42 | 5682,53 | 5842,87 | 6803,87 |

Таблица 31 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н. п. Луостари

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 | 25395,4 |
| Собственные нужды | Гкал | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 614,6 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 | 3006,3 |
| Полезный отпуск | Гкал | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 | 21774,5 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 172620,79 | 178712,83 | 186542,68 | 192337,88 | 198042,25 | 203814,69 | 239554,21 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 80886,34 | 83393,81 | 87146,53 | 90632,39 | 94076,43 | 97651,33 | 120969,06 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 5963,69 | 6202,24 | 6450,33 | 6611,58 | 6770,26 | 7013,99 | 6872,21 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 954,36 | 992,53 | 1032,23 | 1066,30 | 1099,35 | 1131,23 | 1328,61 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 45526,03 | 47301,54 | 49335,51 | 50470,22 | 51580,57 | 52612,18 | 59249,86 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 34523,39 | 35869,81 | 37412,21 | 38272,69 | 39114,69 | 39896,98 | 44930,48 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 2585,38 | 2686,21 | 2801,72 | 2866,16 | 2929,21 | 2987,80 | 3364,74 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 2181,61 | 2266,69 | 2364,16 | 2418,53 | 2471,74 | 2521,18 | 2839,26 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 8631,04 | 8935,64 | 9327,13 | 9616,89 | 9902,11 | 10190,73 | 11977,71 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 181251,83 | 187648,47 | 195869,82 | 201954,77 | 207944,36 | 214005,42 | 251531,92 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 8324,04 | 8617,81 | 8995,38 | 9274,83 | 9549,90 | 9828,26 | 11551,67 |

Таблица 32 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей н.п. Корзуново

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 | 1134,5 |
| Собственные нужды | Гкал | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 73,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 0,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1032,5 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 10155,44 | 8486,21 | 8846,07 | 9053,03 | 9255,79 | 9470,29 | 10386,53 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 3427,51 | 1495,72 | 1555,55 | 1594,44 | 1632,71 | 1691,48 | 1657,29 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 179,83 | 187,02 | 194,51 | 199,37 | 204,15 | 211,50 | 207,23 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 5508,89 | 5723,74 | 5969,86 | 6107,17 | 6241,53 | 6366,36 | 7169,55 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 769,06 | 799,05 | 833,41 | 852,58 | 871,34 | 888,76 | 1000,89 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 102,68 | 106,69 | 111,28 | 113,83 | 116,34 | 118,67 | 133,64 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 167,45 | 173,98 | 181,46 | 185,64 | 189,72 | 193,52 | 217,93 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 507,77 | 424,31 | 442,30 | 452,65 | 462,79 | 473,51 | 519,33 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 10663,21 | 8910,52 | 9288,38 | 9505,68 | 9718,58 | 9943,81 | 10905,86 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 10327,56 | 8115,23 | 8459,36 | 8657,27 | 8851,16 | 9056,29 | 9932,48 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 33 – Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла

| Наименования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 | Увеличение стоимости производства тепла по отношению к 2021 г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители пгт. Никель | 2799,88 | 3106,45 | 3229,91 | 2750,81 | 2818,17 | 2884,33 | 2973,34 | 3057,52 | 9,2 |
| Потребители г. Заполярный | 3442,40 | 3782,15 | 3931,88 | 4094,00 | 4195,43 | 4292,89 | 4386,56 | 4916,78 | 42,8 |
| Потребители н.п. Раякоски | 9064,82 | 9422,65 | 9798,32 | 10194,10 | 10446,28 | 10694,26 | 11056,90 | 11041,97 | 21,8 |
| Потребители н.п. Лиинахамари | 7078,66 | 7397,27 | 7667,94 | 8000,78 | 8229,67 | 8454,56 | 8679,43 | 10044,14 | 41,9 |
| Потребители н.п. Спутник | 6130,11 | 6183,30 | 6400,59 | 6680,83 | 6892,08 | 7100,04 | 7311,69 | 8609,51 | 40,4 |
| Потребители н.п. Печенга | 4864,29 | 5094,34 | 5132,86 | 5356,26 | 5516,81 | 5674,70 | 5834,82 | 6794,50 | 39,7 |
| Потребители н.п. Луостари | 7932,06 | 8324,04 | 8617,81 | 8995,38 | 9274,83 | 9549,90 | 9828,26 | 11551,67 | 45,6 |
| Потребители н.п. Корзуново | 9106,85 | 10327,56 | 8115,23 | 8459,36 | 8657,27 | 8851,16 | 9056,29 | 9932,48 | 9,1 |

По данным таблицы видно, что увеличение оценочной стоимости производства тепла на территории пгт. Никель составит 9,2%, г. Заполярный – 42,8%, н.п. Раякоски – 21,8%, н.п. Лиинахамари – 41,9%, н.п. Спутник  – 40,4%, н.п. Печенга – 39,9%, н.п. Луостари – 45,6%, н.п. Корзуново – 9,1%.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции;

- замена изношенных участков тепловых сетей.

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1. Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3. Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5.  Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6. Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Прав ил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

2. 	Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении ме-тодических указаний по разработке схем теплоснабжения".

3. 	Федеральный закон РФ № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении».

4. 	Федеральный закон РФ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. 	Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теп-лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

6. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-мещениях».

7. 	СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

9. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

10.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

11.	СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

12.	МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энер-гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в си-стемах коммунального теплоснабжения».

13.	Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

14.	СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

15.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

16.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

17.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

18.	Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. Статья: «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое».

20.	Письмо Минэкономразвития РФ № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

21.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-12-2017 «Наружные тепло-вые сети».

22.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2017 «Здания и соору-жения городской инфраструктуры».

23.	МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

24.	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, ис-пользуемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

25.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

26.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об организа-ции в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

27.	Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке опре-деления нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теп-лоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключе-нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственно-го регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

28.	Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения до-стижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-ре теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №340».

29.	Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск: Наука, 2000.

30.	А.А.Ионин. «Надежность систем тепловых сетей».

31.	Проект приказа Министерства регионального развития «Об утверждении Методиче-ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

32.	Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теп-лоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз»; Москва, 2013.

33.	«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. №ВК477).

34.	Хрилев Л.С., Смирнов И.А. Оптимизация систем теплофикации и централизованного теплоснабжения. - Энергия, Москва, 1978г.

35.	Сеннова Е.В., Сидлер В.Г. Математическое моделирование и оптимизация развивающихся теплоснабжающих систем. - Из-во Наука, 1987г.

36.	Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

37.	Постановление Правительства РФ от 25 января 2011г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

38.	Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

39.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

40.	Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).