УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от 06.10.2025 № 1590

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Печенгского муниципального округа

Мурманской области

на период до 2043 года

(актуализация на 2026 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2025 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	3

Общие сведения	3

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	10

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	54

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	151

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	164

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	179

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	190

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	210

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	238

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	249

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	256

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	266

Часть 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	268

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие сведения

Печенгский муниципальный округ Мурманской области образован на основании Закона Мурманской области от 24.04.2020 г. №2482-01-ЗМО «Об образовании муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (с изменениями на 04.12.2020 г.).

В состав Печенгского муниципального округа входят 17 населённых пунктов в их числе:

- п.г.т Никель;

- г. Заполярный;

- п.г.т. Печенга;

- н.п. Борисоглебский;

- н.п. Вайда-Губа;

- н.п. Корзуново;

- н.п. Лиинахамари;

- н.п. Луостари;

- н.п. Приречный;

- н.п. Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель;

- н.п. Раякоски;

- н.п. Сальмиярви;

- н.п. Спутник;

- н.п. Цыпнаволок;

- железнодорожная станция Печенга;

- железнодорожная станция Титовка;

- железнодорожная станция Луостари.

Печенгский муниципальный округ находится на северо-западе Мурманской области. На севере территория муниципального округа омывается водами Баренцева моря, на западе граничит с Финляндией (губернией Лапландия), а на северо-западе – единственный из всех муниципальных образований Мурманской области, который граничит с Норвегией (губернией Финнмарк).

Административным центром округа является посёлок городского типа Никель, который расположен в 180 км от областного центра г. Мурманск. На территории района расположены: город Заполярный, посёлок городского типа Печенга и 16 населённых пунктов.

Округ богат полезными ископаемыми, основными из которых являются медно-никелевые руды.

Численность населения (по данным Мурманскстата на 01.01.2025 г.) составляет 28918 человек.

Климатическая характеристика.

Территория округа относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного климата. Она находится на границе между обширной материковой зоной и акваторией Баренцева моря. Важнейшим условием формирования климата является усиление циклонической деятельности в холодное время года, что обуславливает преобладание тёплых влажных воздушных масс из северных районов Атлантического океана. Это обеспечивает тёплую и мягкую зиму. Летом повторяемость циклонов уменьшается, в основном преобладает адвекция холодного воздуха с моря на сушу, что определяет прохладную погоду, особенно в северных районах. Для данной территории характерна большая изменчивость метеорологических величин. Это вызывает неустойчивую погоду, резкая смена которой происходит при переходе южного ветра к северному и обратно.

Одним из основных климатообразующих факторов является солнечная энергия. Для территории округа, расположенного за полярным кругом, характерны малые высоты солнца, явления полярного дня и полярной ночи, преобладание облачной погоды. В течение года суммарная солнечная радиация при средних условиях облачности изменяется от нулевых значений в полярную ночь до наибольших значений в июне, в период полярного дня.

На фоне относительно тёплой зимы возможны значительные, чаще кратковременные, похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Территория относится к району избыточного увлажнения, что обусловлено притоком влаги с окружающих морей.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области от 11.10.2024 года № 1569 «Об утверждении схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа Мурманской области на период до 2043 года».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2043 года, за базовый год актуализации принят 2024 год.

В Печенгском муниципальном округе Мурманской области, на момент разработки Схемы теплоснабжения, функционируют пять теплоснабжающих организаций и одна теплосетевая, в их числе:

- акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (сокращённо – АО «МЭС»);

- общество с ограниченной ответственностью «ПромВоенСтрой» (сокращённо – ООО «ПромВоенСтрой»);

- общество с ограниченной ответственностью «Теплонорд» (сокращённо - ООО «Теплонорд»);

- Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» (сокращённое название – КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (сокращённо - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России);

- муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» муниципального образования Печенгского муниципального округа Мурманской области (сокращённо - МУП «Тепловые сети»);

- государственное областное унитарное предприятие «Сети Никеля» (сокращённо – ГОУП «Сети Никеля»)

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В эксплуатационную зону действия АО «МЭС» входит два источника тепловой энергии: котельная ЭЦ-2 в пгт. Никель с присоединёнными к ней сетями и котельная в г. Заполярный.

Зоной действия источника тепловой энергии является вся территория г. Заполярный, включающая и промплощадку АО «Кольская ГМК».

Тепловые сети от котельной г. Заполярный до потребителей промплощадки принадлежат на праве собственности и обслуживаются теплосетевой организацией - АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых.

Тепловые сети от котельной до потребителей г. Заполярный обслуживаются МУП «Тепловые сети».

В эксплуатационную зону деятельности ООО «ПромВоенСтрой» входят следующие источники с присоединёнными к ним тепловыми сетями: котельная №3 в н.п. Лиинахамари, котельная №42/138 в н.п. Спутник (в.г. №42), котельная №13/73 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельная №4/152 в пгт. Печенга (в.г. №4), котельная №15/146 в нп. Луостари (в.г. №15), котельная №15/176 в нп. Луостари (в.г. №15), котельная №5/106 в нп. Луостари (в.г. №5), котельная №5/149 в нп. Луостари (в.г. №5), котельная №13/55 в пгт. Печенга (в.г. №13).

В 2023 г. между администрацией Печенгского муниципального округа и ООО «ПромВоенСтрой» заключено концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды, расположенных на территории н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа Мурманской области, на 2023-2037 годы.

В эксплуатационную зону ООО «Теплонорд» входят следующие источники тепловой энергии с присоединёнными к ним тепловыми сетями: котельная №2/44 в пгт. Печенга (в.г. №2), котельная №4/115 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельная №4/179 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельная №31/44 в н.п. Луостари (в.г. №31), котельная №51 в н.п. Корзуново.

В эксплуатационную зону Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» входят следующие источники тепловой энергии: котельные К-15 и М-4 в н.п. Раякоски. Тепловые сети от котельных до потребителей п. Раякоски находятся в хозяйственом ведении ГОУП «Сети Никеля» согласно заключенным между администрацией городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области и ГОУП «Сети Никеля» договором № 3 от 13.06.2017 года «О закреплении недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения».

В эксплуатационную зону ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России входят следующие источники тепловой энергии с присоединёнными к ним тепловыми сетями: котельная №9/49 в пгт. Печенга (в.г. №9), котельная №25/52 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельная №18/65 в пгт. Печенга (в.г. №18), котельная №13/66 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69), Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38), Котельная №21/90 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №21/110 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №21/149 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №12/150 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельная №12/151 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельная №25/46 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельная №21/172 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельная №38/177 в пгт. Печенга (в.г. №38), котельная №42/188 в пгт. Печенга (в.г. №42).

Необходимо отметить, что все источники тепловой энергии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России отапливают только казарменный фонд и объекты Минобороны России.

В зонах действия источников тепловой энергии функционирует оперативно-диспетчерская служба.

В рамках диспетчеризации поставок теплоносителя по теплосети:

- осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление согласованной работой оборудования котельных, тепловых сетей и потребителей в соответствии с заданным режимом;

- участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточников и тепловых сетей;

- ведёт суточные графики режимов работы системы;

- оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ;

- руководит действиями персонала, котельных и аварийно-восстановительных бригад (АВБ) при производстве переключений и ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей и котельных, находящихся в оперативном управлении диспетчера службы;

- получает разрешение от вышестоящего диспетчерского персонала на производство работ по заявкам;

- выполняет указания и распоряжения вышестоящего диспетчерского персонала, заместителя главного инженера по эксплуатации, касающихся изменений заданных параметров.

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

Структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО представлена в таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1 - Структура договорных отношений

| № | Наименование источников тепловой энергии | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | АО «МЭС» | МУП «Тепловые сети» | да |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | АО «МЭС» | АО «МЭС» | нет |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | ГОУП «Сети Никеля» | нет |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | ГОУП «Сети Никеля» | нет |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» | нет |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» | нет |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» | нет |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» | нет |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» | нет |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» | нет |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | нет |

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

Анализ существующих систем теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе показал, что помимо теплоснабжения жилфонда, административно-деловых и социально-значимых объектов п.г.т. Никель, котельная ЭЦ-2 снабжает тепловой энергией абонентов промышленной площадки АО «Кольская ГМК» в п.г.т. Никель. А котельная в г. Заполярный вырабатывает тепловую для отпуска потребителям не только в самом городе, но и находящимся на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК» в г. Заполярный.

Также по результатам анализа установлено, что производственные котельные на территории других населённых пунктов округа отсутствуют.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории Печенгского муниципального округа есть абоненты, отключенные от центрального теплоснабжения с организацией в помещениях электрообогревательного оборудования. Перечень абонентов с индивидуальными квартирными источниками тепловой энергии приведён в части 5 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения в каждой зоне деятельности ЕТО изменения отсутствуют, структура и РСО не изменились.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание источников тепловой энергии представлено по каждой ЕТО.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

АО «МЭС»

Котельная «Заполярный»

На территории г. Заполярный расположена теплоэлектроцентраль. Турбины ТЭЦ, общей установленной мощностью 18 МВт, находятся в консервации с 2007 г. ТЭЦ г. Заполярный работает в режиме котельной и не является источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды.

Пар направляется на собственные нужды, используется в подогревателях сетевой воды, передаётся в цеха на производство без возврата конденсата из-за его загрязнения и по технологии потребления пара.

На котельной установлены пять паровых котлов ГМ-50 и два водогрейных: ПТВМ-50-1 (1 шт.), КВГМ-50-150 (1 шт.). По данным АО «МЭС» на 31.01.2024 г. один паровой котел ГМ-50 ст. № 1 выведен из эксплуатации, т.к не прошел ЭПБ. Паровые котлы ГМ-50-1 работают на главный паропровод станции энергетических параметров — давлением 31,0 кгс/см2 от которого теплоноситель через РОУ преобразуется в пар производственных параметров и подаётся на коллекторы. В качестве основного топлива на ТЭЦ используется высокосернистый топочный мазут марки М-100.

Горячая вода на нужды отопления и горячего водоснабжения подаётся на прямой коллектор, из которого по отходящим линиям поступает потребителям. Режим работы котельной — круглогодичный. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

В эксплуатации у АО «МЭС» находится источник теплоснабжения, паропровод высокого давления протяжённостью 226 м, паропровод низкого давления, протяжённостью 307 м, наружные трубопроводы горячей воды (Ду 400 мм протяжённостью 50 м в двухтрубном исчислении) для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности, расположенных на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК» в г. Заполярный.

Тепловые сети от котельной до потребителей промплощадки принадлежат на праве собственности и обслуживаются теплосетевой организацией - АО «Кольская ГМК», основными видами деятельности которой являются добыча и переработка полезных ископаемых.

Тепловые сети от котельной до потребителей г. Заполярный обслуживаются теплосетевой организацией - МУП «Тепловые сети.

Границей эксплуатационной ответственности сторон между МУП «Тепловые сети» и АО «МЭС» являются ответные фланцы расходомеров узла учёта тепловой энергии, установленных в районе отсечённых задвижек магистральной тепловой сети «ТЭЦ-Город» на источнике теплоснабжения АО «МЭС».

МУП «Тепловые сети» эксплуатирует тепловые сети г. Заполярный на праве хозяйственного ведения.

КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

Котельная ЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1958 г. Стены здания котельной состоят из крупных блоков крупнопористого бетона М-50. Котельная делится на две части — старая и новая, которые разделены на четыре котельных зала.

В первом зале расположен паровой котёл ДЕ-25-14, введённый в эксплуатацию в 2013 г., а также паровые котлы ДКВР-6,5/13 (2 шт.), деаэраторная установка питательной воды со вспомогательным оборудованием: питательные насосы, конденсатный бак, конденсатные насосы.

Во втором зале расположены паровые котлы ДКВР-10/13 (3 шт.).

В третьем зале расположены водогрейные котлы ПТВМ-50 (2 шт.), деаэраторные установки сетевой воды со вспомогательным оборудованием: сетевые, рециркуляционные и подпиточные насосы, а также насосы горячего водоснабжения (далее - ГВС).

На части установленных котлоагрегатов произведён капитальный ремонт, нарушений режимов эксплуатации не выявлено. В качестве основного топлива на котельной используется высокосернистый топочный мазут марки М-100.

В четвёртом зале расположен водогрейный котёл КВГМ-50 (1 шт.), сетевые, подпиточные и рециркуляционные насосы. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Деаэраторы оборудованы пароводяными нагревателями для предварительного подогрева воды, охладителями деаэрированной воды, автоматикой как по уровню воды в баке, так и по давлению пара в корпусе. Охладители выпара отсутствуют.

На котельной установлено 4 охладителя деаэрированной воды и 4 пароводяных подогревателя марки ПН 551-63. Три охладителя расположены в водогрейной части котельной (изготовлены из нержавеющей стали), четвёртый расположен в паровой части котельной. Все теплообменники имеют сниженную мощность вследствие заноса поверхностей нагрева. Охладитель, расположенный в паровой части имеет износ до 80,0%. В пароводяных подогревателях заглушено более 30,0% трубок. Марки охладителей неизвестны, т.к. на них отсутствует документация.

На котельной применяются следующие схемы для обработки воды:

- для питания паровых котлов — одноступенчатое натрий-катионирование хозпитьевой воды с последующей деаэрацией;

- для подпитки теплосети в открытой и закрытой системах теплоснабжения — деаэрация хозпитьевой воды.

Котельная К-15, н.п. Раякоски

Котельная К-15, расположена в н.н.п. Раякоски. Оборудование размещено в одном здании с баней. На котельной установлены два электрических и три дровяных котла. Котельная размещена в одном здании с баней. Котельная предназначена для отопления и ГВС зданий участка «К-15».

Насосный парк котельной в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Котельная М-4, н.п. Раякоски

Котельная М-4, расположена в н.п. Раякоски. Оборудование размещено в одном здании, на котельной установлены три электрических и два дровяных котла. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная предназначена для отопления и ГВС зданий участка «М-4». Насосный парк котельной в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

ООО «ПромВоенСтрой»

Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13)

Котельная введена в эксплуатацию с 1961 года. Установленная мощность котельной составляет 5,938 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13)

Котельная введена в эксплуатацию с 1972 года. Установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/ч. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дизельное топливо. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Химводоочистка (далее – ХВО) осуществляется с применением водоподготовительной установки (далее — ВПУ) производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и 2 бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42)

Установленная мощность котельной составляет 12,89 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. На котельной установлен бак-аккумулятор, объёмом 60 куб. м. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

Котельная введена в эксплуатацию с 1969 года. Установленная мощность котельной составляет 4,3 Гкал/ч. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дизельное топливо. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и 2 бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №3, п. Лиинахамари

Установленная мощность котельной составляет 6,6 Гкал/ч. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС). Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15)

Котельная введена в действие в 1965 году. Установленная мощность котельной составляет 6,62 Гкал/ч. В котельной установлены восемь водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо отсутствует. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5)

Котельная введена в действие в 1975 году. В котельной установлены одинадцать водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 10,406 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15)

Котельная введена в действие в 1978 году. В котельной установлены шесть водогрейных твёрдотопливных котлов и два паровых твёрдотопливных котла. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 6,77 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода и пар. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления, ГВС и пара. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5)

Котельная введена в действие в 1963 году. В котельной установлены девять водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 7,319 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система химводоподготовки (ХВО). Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и (горячего водоснабжения) ГВС. Котельная введена в действие в 1965 году. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

ООО «Теплонорд»

Котельная №51 н.п. Корзуново

В котельной установлены семь водогрейных твёрдотопливных котлов. Основным видом топлива для них является каменный уголь, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной составляет 2,464 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Водоснабжение котельной производится от водопровода. На данной котельной отсутствует система ХВО. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

Установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

Установленная мощность котельной составляет 2,46 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

Установленная мощность котельной составляет 1,3 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная № 31/44 н.п. Луостари (в.г. №31)

Установленная мощность котельной составляет 1,64 Гкал/ч. Присоединённая нагрузка - 0,28 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — отсутствует. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит привозная вода.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

Установленная мощность котельной составляет 2,7 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-100 (D=1000,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25)

Установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова.

Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18)

Установленная мощность котельной составляет 2,88 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13)

Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69)

Установленная мощность котельной составляет 1,71 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38)

Установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 1,71 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода и пар. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд ГВС. ХВО отсутствует. На котельной установлен бак-аккумулятор емкостью 1,5 м3. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 12,222 Гкал/ч. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Теплоносителем является горячая вода и пар. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 10,0 т/ч. На котельной установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3.. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12)

Установленная мощность котельной составляет 1,681 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12)

Установленная мощность котельной составляет 0,138 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25)

Установленная мощность котельной составляет 1,74 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода и пар. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления и ГВС. ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21)

Установленная мощность котельной составляет 0,212 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — электроэнергия. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38)

Установленная мощность котельной составляет 1,325 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42)

Установленная мощность котельной составляет 0,103 Гкал/ч. Теплоносителем является горячая вода. Основным видом топлива является каменный уголь, резервное — дрова. Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для нужд отопления. ХВО отсутствует. Источником водоснабжения служит водопровод. Насосный парк котельной находится в удовлетворительном состоянии, проводятся регулярные плановые ремонтные работы.

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в Печенгском муниципальном округе приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный", тер. Промплощадка ГМК Печенганикель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГМ-50-1 | 1 | 1964 | 30,00 | 250,00 | 215,00 | н/д | 178,8271 | н/д |
| 2 | ГМ-50-1 | 1 | 1964 | 30,00 |  | 167,0900 | 85,5000 |  | 15.03.2020 |
| 3 | ГМ-50-1 | 1 | 1965 | 30,00 |  | 175,7200 | 81,3000 |  | 29.06.2020 |
| 4 | ГМ-50-1 | 1 | 1975 | 30,00 |  | 172,3300 | 82,9000 |  | 14.12.2021 |
| 5 | ГМ-50-1 | 1 | 1981 | 30,00 |  | 174,2600 | 82,2000 |  | 10.11.2021 |
| 6 | ПТВМ-50-1 | 1 | 1969 | 50,00 |  | 174,6500 | 81,8000 |  | 10.11.2021 |
| 7 | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 2000 | 50,00 |  | 172,7400 | 82,7000 |  | 14.12.2021 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель, ул. Советская, д. 14А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕ-25-14 | 1 | 2014 | 11,2800 | 188,0800 | 200,4600 | 88,4000 | 200,4600 | 01.02.2021 |
| 2 | ДКВ 6,5/13 | 1 | 1959 | 4,1000 |  | 200,4600 | н/д |  | н/д |
| 3 | ДКВ 6,5/13 | 1 | 1692 | 4,1000 |  | 200,4600 | 75,9000 |  | 01.02.2021 |
| 4 | ДКВ 10/13 | 1 | 1961 | 6,2000 |  | 200,4600 | 78,00 |  | 01.02.2021 |
| 5 | ДКВ 10/13 | 1 | 1961 | 6,2000 |  | 200,4600 | 77,4000 |  | 25.05.2021 |
| 6 | ДКВ 10/13 | 1 | 1961 | 6,2000 |  | 200,4600 | 80,3000 |  | 10.03.2021 |
| 7 | ПТВМ-50 | 1 | 1966 | 50,00 |  | 200,4600 | 89,4000 |  | 03.07.2018 |
| 8 | ПТВМ-50 | 1 | 1967 | 50,00 |  | 200,4600 | 89,5300 |  | 03.07.2018 |
| 9 | КВГМ-50 | 1 | 1980 | 50,00 |  | 200,4600 | 87,00 |  | 03.07.2018 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 16 |  | 438,0800 | 438,0800 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нет данных | 1 | 1954 | 0,3436 | 0,6872 | эл/эн | н/д | н/д | н/д |
| 2 | нет данных | 1 | 1954 | 0,3436 |  | эл/эн | н/д |  | н/д |
| 3 | Локомо | 1 | 1954 | н/д |  | дрова | н/д |  | н/д |
| 4 | Локомо | 1 | 1954 | н/д |  | дрова | н/д |  | н/д |
| 5 | Локомо | 1 | 1954 | н/д |  | дрова | н/д |  | н/д |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нет данных | 1 | 1954 | 0,0859 | 0,2577 | эл/эн | н/д | н/д | н/д |
| 2 | нет данных | 1 | 1954 | 0,0859 |  | эл/эн | н/д |  | н/д |
| 3 | нет данных | 1 | 1954 | 0,0859 |  | эл/эн | н/д |  | н/д |
| 4 | Локомо | 1 | 1954 | н/д |  | дрова | н/д |  | н/д |
| 5 | Локомо | 1 | 1954 | н/д |  | дрова | н/д |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 10 |  | 0,9449 | 0,9449 |  |  |  |  |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,5 | 1 | 2021 | 1,2890 | 5,9740 | н/д | 70,00 | 241,2100 | 2023 |
| 2 | КВр-1,5 | 1 | 2023 | 1,2890 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 3 | КВр-1,5 | 1 | 2021 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 4 | КВр-1,45 | 1 | 2013 | 1,2470 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 5 | КВр-1,0 | 1 | 2014 | 0,8600 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 | 12,8900 | н/д | 70,00 | 292,2200 | 2023 |
| 2 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 7070,00 |  | 2023 |
| 3 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 4 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 5 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 6 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 7 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 8 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 9 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 10 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергия-3М | 1 | 1998 | 0,5800 | 6,0380 | н/д | 60,00 | 218,4700 | 2023 |
| 2 | Энергия-3М | 1 | 1998 | 0,5800 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 3 | Энергия-3М | 1 | 1998 | 0,5800 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 4 | КВр-1,5 | 1 | 2019 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 5 | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 6 | КСВм-1,0К | 1 | 2024 | 0,8600 |  | н/д | 80,00 |  | 2023 |
| 7 | КСВм-1,0К | 1 | 2008 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2008 | 0,5400 | 6,7700 | н/д | 60,00 | 262,9500 | 2023 |
| 2 | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2008 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 3 | КВМ-1,0 | 1 | 1996 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 4 | КВР-1,5 | 1 | 2022 | 1,2500 |  | н/д | 6000,00 |  | 2023 |
| 5 | КВМ-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 6 | КВМ-1,0 | 1 | 2007 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 7 | КВР-1,16 | 1 | 2014 | 1,00 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 8 | КВр-1,0 | 1 | 2007 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16 | 1 | 2014 | 0,9980 | 10,4060 | н/д | 60,00 | 252,4100 | 2023 |
| 2 | КВр-1,16 | 1 | 2014 | 0,9980 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 3 | КВр-1,5 | 1 | 2018 | 1,2500 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 4 | КВр-0,93 | 1 | 2020 | 0,8000 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 5 | КВр-1,5 | 1 | 2022 | 1,2500 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 6 | КВМ-1,0 | 1 | 2007 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 7 | КВМ-1,0 | 1 | 2007 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 8 | ДЖК-0,63 | 1 | 2008 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 9 | КВр-0,93 | 1 | 2023 | 0,8000 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 10 | КВр-0,93 | 1 | 2023 | 0,8000 |  | н/д | 75,00 |  | 2023 |
| 11 | КВр-1,5 | 1 | 2019 | 1,2500 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 0,5400 | 7,2180 | н/д | 60,00 | 256,19 | 2023 |
| 2 | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 3 | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 4 | КВм-1,5 | 1 | 2019 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 5 | КВм-1,5 | 1 | 2019 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 6 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 7 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 8 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 9 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 10 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 | 7,3190 | н/д | 50,00 | 251,8400 | 2023 |
| 2 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 3 | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 4 | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 0,5400 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 5 | КВМ-1,0 | 1 | 2006 | 0,8600 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 6 | КВМ-1,0 | 1 | 2006 | 0,8600 |  | н/д | 50,00 |  | 2023 |
| 7 | КВМ-1,5 | 1 | 2022 | 1,2890 |  | н/д | 70,00 |  | 2023 |
| 8 | КВМ-1,25 | 1 | 2006 | 1,0750 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| 9 | КВМ-1,25 | 1 | 2005 | 1,0750 |  | н/д | 60,00 |  | 2023 |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 | 5,1600 | Уголь | 60,00 | 230,0200 | 2023 |
| 2 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 3 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 4 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 5 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 6 | ЖК-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | ДТ | 60,00 |  | 2023 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 | 4,3000 | Уголь | 60,00 | 229,7600 | 2023 |
| 2 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 3 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 4 | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | Уголь | 60,00 |  | 2023 |
| 5 | ЖК-1,0 | 1 | 2008 | 0,8600 |  | ДТ | 60,00 |  | 2023 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 71 |  | 66,0750 | 66,0750 |  |  |  |  |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 1 | 2013 | 0,5160 | 1,2860 | 347,0300 | н/д | 347,0300 | н/д |
| 2 | КВр-0,6 | 1 | 2013 | 0,5160 |  | 347,0300 | н/д |  | н/д |
| 3 | Энергия-3 М | 1 | 1981 | 0,2540 |  | 347,0300 | н/д |  | н/д |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,7 | 1 | 2002 | 0,6000 | 1,2000 | 300,1400 | 43,00 | 300,1400 | н/д |
| 2 | ДЖК-0,7 | 1 | 2002 | 0,6000 |  | 300,1400 | 43,00 |  | н/д |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 0,5400 | 2,4600 | 409,4800 | 70,00 | 409,4800 | н/д |
| 2 | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2006 | 0,9600 |  | 409,4800 | 70,00 |  | н/д |
| 3 | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2006 | 0,9600 |  | 409,4800 | 70,00 |  | н/д |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6 | 1 | 1978 | 0,5500 | 1,3000 | 377,6000 | 38,00 | 377,6000 | н/д |
| 2 | Э5-Д2 | 1 | 1978 | 0,7500 |  | 377,6000 | 44,00 |  | н/д |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6 | 1 | 1979 | 0,5500 | 1,6400 | 228,9000 | н/д | 228,9000 | н/д |
| 2 | Универсал-6 | 1 | 1979 | 0,5500 |  | 228,9000 | н/д |  | н/д |
| 3 | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 0,5400 |  | 228,9000 | н/д |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 13 |  | 7,8860 | 7,8860 |  |  |  |  |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63 | 1 | 2005 | 0,5400 | 2,7000 | 253,4700 | 75,00 | 253,4700 | н/д |
| 2 | ДЖК-0,63 | 1 | 2005 | 0,5400 |  | 253,4700 | 75,00 |  | н/д |
| 3 | ДЖК-0,63 | 1 | 2005 | 0,5400 |  | 253,4700 | 75,00 |  | н/д |
| 4 | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 2006 | 0,5400 |  | 253,4700 | 75,00 |  | н/д |
| 5 | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 2006 | 0,5400 |  | 253,4700 | 75,00 |  | н/д |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-0,25 | 1 | 2003 | 0,2150 | 0,4300 | 255,8300 | 75,00 | 255,8300 | н/д |
| 2 | КВР-0,25 | 1 | 2003 | 0,2150 |  | 255,8300 | 75,00 |  | н/д |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-1,36-ТМ | 1 | 2007 | 1,1700 | 2,8800 | 249,4700 | 75,00 | 249,4700 | н/д |
| 2 | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 2007 | 0,5400 |  | 249,4700 | 75,00 |  | н/д |
| 3 | ДЖКП-1,36-Т | 1 | 2007 | 1,1700 |  | 249,4700 | 75,00 |  | н/д |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал | 1 | 1973 | 0,4600 | 1,00 | 262,2600 | 67,00 | 262,2600 | н/д |
| 2 | ДЖК-0,63- ТМ | 1 | 2007 | 0,5400 |  | 262,2600 | 72,00 |  | н/д |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63 | 1 | 2010 | 0,5400 | 1,7100 | 267,3000 | 67,00 | 267,3000 | н/д |
| 2 | ДЖК-0,76 | 1 | 2013 | 0,6500 |  | 267,3000 | 67,00 |  | н/д |
| 3 | НИИСТУ-5М | 1 | 2008 | 0,5200 |  | 267,3000 | 71,00 |  | н/д |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал-6М | 1 | 1996 | 0,2000 | 0,4000 | 262,4400 | 67,00 | 262,4400 | н/д |
| 2 | Универсал-6М | 1 | 2000 | 0,2000 |  | 262,4400 | 67,00 |  | н/д |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63 | 1 | 2008 | 0,5400 | 1,7100 | 259,2600 | 75,00 | 259,2600 | н/д |
| 2 | ДЖКП-1,36-Т | 1 | 2007 | 1,1700 |  | 259,2600 | 75,00 |  | н/д |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,63 | 1 | 2001 | 0,5400 | 12,2220 | 247,1100 | 75,00 | 247,1100 | н/д |
| 2 | КВР-1,45 | 1 | 2013 | 1,2470 |  | 247,1100 | 67,00 |  | н/д |
| 3 | КВР-1,45 | 1 | 2013 | 1,2470 |  | 247,1100 | 67,00 |  | н/д |
| 4 | КВР-1,45 | 1 | 2013 | 1,2470 |  | 247,1100 | 67,00 |  | н/д |
| 5 | КВР-1,45 | 1 | 2012 | 1,2470 |  | 247,1100 | 67,00 |  | н/д |
| 6 | КВР-1,45 | 1 | 2012 | 1,2470 |  | 247,1100 | 67,00 |  | н/д |
| 7 | КВР-1,45 | 1 | 2012 | 1,2470 |  | 247,1100 | 67,00 |  | н/д |
| 8 | КВМ-1,0 | 1 | 2013 | 0,8600 |  | 247,1100 | 75,00 |  | н/д |
| 9 | КВМ-1,0 | 1 | 2013 | 0,8600 |  | 247,1100 | 75,00 |  | н/д |
| 10 | КВМ-1,0 | 1 | 2013 | 0,8600 |  | 247,1100 | 75,00 |  | н/д |
| 11 | НИИСТУ-5 | 1 | 2014 | 0,5400 |  | 247,1100 | 72,00 |  | н/д |
| 12 | НИИСТУ-5 | 1 | 2014 | 0,5400 |  | 247,1100 | 72,00 |  | н/д |
| 13 | НИИСТУ-5 | 1 | 2014 | 0,5400 |  | 247,1100 | 72,00 |  | н/д |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,6 | 1 | 2012 | 0,5200 | 0,5200 | 250,4800 | 75,00 | 250,4800 | н/д |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,0 | 1 | 2009 | 0,8620 | 1,6810 | 249,1400 | н/д | 249,1400 | н/д |
| 2 | КВР-0,25 | 1 | 2009 | 0,2160 |  | 249,1400 | н/д |  | н/д |
| 3 | ДЖК-0,76 | 1 | 2001 | 0,6030 |  | 249,1400 | н/д |  | н/д |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВМ-80 | 1 | 2009 | 0,0690 | 0,1380 | 246,3400 | 75,00 | 246,3400 | н/д |
| 2 | КВМ-80 | 1 | 2009 | 0,0690 |  | 246,3400 | 75,00 |  | н/д |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЖК-0,7 | 1 | 1999 | 0,6800 | 1,7400 | 252,2500 | 72,00 | 252,2500 | н/д |
| 2 | КВр-0,6-95 К | 1 | 2014 | 0,5200 |  | 252,2500 | 75,00 |  | н/д |
| 3 | ДЖК-0,63- ТМ | 1 | 2007 | 0,5400 |  | 252,2500 | 75,00 |  | н/д |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-0,93 К | 1 | 2007 | 0,8250 | 1,3250 | 254,2300 | 72,00 | 254,2300 | н/д |
| 2 | НИИСТУ-5 | 1 | 2002 | 0,5000 |  | 254,2300 | 72,00 |  | н/д |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ3А | 1 | 1985 | 0,1030 | 0,1030 | 255,4100 | 65,00 | 255,4100 | н/д |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ-5 | 1 | 2002 | 0,0800 | 0,2120 | Уголь | 75,00 | 257,9200 | н/д |
| 2 | КЧМ-9 | 1 | 2002 | 0,0800 |  | Уголь | 75,00 |  | н/д |
| 3 | Невский электрический | 1 | - | 0,0520 |  | Эл/эн | 92,00 |  | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  | 47 |  | 28,7710 | 28,7710 |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный", тер. Промплощадка ГМК Печенганикель | ГМ-50-1 | 1 | 30,00 | 250,00 |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 30,00 |  |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 30,00 |  |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 30,00 |  |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 30,00 |  |
|  |  | ПТВМ-50-1 | 1 | 50,00 |  |
|  |  | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 50,00 |  |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель, ул. Советская, д. 14А | ДЕ-25-14 | 1 | 11,2800 | 188,0800 |
|  |  | ДКВ 6,5/13 | 1 | 4,1000 |  |
|  |  | ДКВ 6,5/13 | 1 | 4,1000 |  |
|  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 6,2000 |  |
|  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 6,2000 |  |
|  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 6,2000 |  |
|  |  | ПТВМ-50 | 1 | 50,00 |  |
|  |  | ПТВМ-50 | 1 | 50,00 |  |
|  |  | КВГМ-50 | 1 | 50,00 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 16 | 438,0800 | 438,0800 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | нет данных | 1 | 0,3436 | 0,6872 |
|  |  | нет данных | 1 | 0,3436 |  |
|  |  | Локомо | 1 | н/д |  |
|  |  | Локомо | 1 | н/д |  |
|  |  | Локомо | 1 | н/д |  |
| 2 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | нет данных | 1 | 0,0859 | 0,2577 |
|  |  | нет данных | 1 | 0,0859 |  |
|  |  | нет данных | 1 | 0,0859 |  |
|  |  | Локомо | 1 | н/д |  |
|  |  | Локомо | 1 | н/д |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 10 | 0,9449 | 0,9449 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 | 5,9740 |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
| 2 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 | 5,1600 |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | ЖК-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
| 3 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 | 12,8900 |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
| 4 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 | 4,3000 |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | ЖК-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
| 5 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Энергия-3М | 1 | 0,5800 | 6,0380 |
|  |  | Энергия-3М | 1 | 0,5800 |  |
|  |  | Энергия-3М | 1 | 0,5800 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КСВм-1,0К | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КСВм-1,0К | 1 | 0,8600 |  |
| 6 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ДЖК-0,63- Т | 1 | 0,5400 | 6,7700 |
|  |  | ДЖК-0,63- Т | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВР-1,5 | 1 | 1,2500 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВР-1,16 | 1 | 1,00 |  |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
| 7 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | КВр-1,16 | 1 | 0,9980 | 10,4060 |
|  |  | КВр-1,16 | 1 | 0,9980 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2500 |  |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 0,8000 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2500 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 0,8000 |  |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 0,8000 |  |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 1,2500 |  |
| 8 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 | 7,2180 |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | КВм-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВм-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 |  |
| 9 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 | 7,3190 |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВМ-1,5 | 1 | 1,2890 |  |
|  |  | КВМ-1,25 | 1 | 1,0750 |  |
|  |  | КВМ-1,25 | 1 | 1,0750 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 71 | 66,0750 | 66,0750 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 51 нп. Корзуново | КВр-0,6 | 1 | 0,5160 | 1,2860 |
|  |  | КВр-0,6 | 1 | 0,5160 |  |
|  |  | Энергия-3 М | 1 | 0,2540 |  |
| 2 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ДЖК-0,7 | 1 | 0,6000 | 1,2000 |
|  |  | ДЖК-0,7 | 1 | 0,6000 |  |
| 3 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 0,5400 | 2,4600 |
|  |  | ДЖК-0,63- Т | 1 | 0,9600 |  |
|  |  | ДЖК-0,63- Т | 1 | 0,9600 |  |
| 4 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Универсал-6 | 1 | 0,5500 | 1,3000 |
|  |  | Э5-Д2 | 1 | 0,7500 |  |
| 5 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Универсал-6 | 1 | 0,5500 | 1,6400 |
|  |  | Универсал-6 | 1 | 0,5500 |  |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 13 | 7,8860 | 7,8860 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 | 2,7000 |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 0,5400 |  |
| 2 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | КВР-0,25 | 1 | 0,2150 | 0,4300 |
|  |  | КВР-0,25 | 1 | 0,2150 |  |
| 3 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ДЖК-1,36-ТМ | 1 | 1,1700 | 2,8800 |
|  |  | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | ДЖКП-1,36-Т | 1 | 1,1700 |  |
| 4 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Универсал | 1 | 0,4600 | 1,00 |
|  |  | ДЖК-0,63- ТМ | 1 | 0,5400 |  |
| 5 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | КВр-0,63 | 1 | 0,5400 | 1,7100 |
|  |  | ДЖК-0,76 | 1 | 0,6500 |  |
|  |  | НИИСТУ-5М | 1 | 0,5200 |  |
| 6 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Универсал-6М | 1 | 0,2000 | 0,4000 |
|  |  | Универсал-6М | 1 | 0,2000 |  |
| 7 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 | 1,7100 |
|  |  | ДЖКП-1,36-Т | 1 | 1,1700 |  |
| 8 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ДЖК-0,63 | 1 | 0,5400 | 12,2220 |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 1,2470 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 0,8600 |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,5400 |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,5400 |  |
| 9 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ДЖК-0,6 | 1 | 0,5200 | 0,5200 |
| 10 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | КВР-1,0 | 1 | 0,8620 | 1,6810 |
|  |  | КВР-0,25 | 1 | 0,2160 |  |
|  |  | ДЖК-0,76 | 1 | 0,6030 |  |
| 11 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | КВМ-80 | 1 | 0,0690 | 0,1380 |
|  |  | КВМ-80 | 1 | 0,0690 |  |
| 12 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ДЖК-0,7 | 1 | 0,6800 | 1,7400 |
|  |  | КВр-0,6-95 К | 1 | 0,5200 |  |
|  |  | ДЖК-0,63- ТМ | 1 | 0,5400 |  |
| 13 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | КЧМ-5 | 1 | 0,0800 | 0,2120 |
|  |  | КЧМ-9 | 1 | 0,0800 |  |
|  |  | Невский электрический | 1 | 0,0520 |  |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | КВ-0,93 К | 1 | 0,8250 | 1,3250 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,5000 |  |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | КЧМ3А | 1 | 0,1030 | 0,1030 |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 47 | 28,7710 | 28,7710 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации Печенгского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 250,00 | 26,0500 | 223,9500 | 15,1490 | 208,8010 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 188,0800 | 11,4500 | 176,6300 | 4,6600 | 171,9700 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 438,0800 | 37,5000 | 400,5800 | 19,8090 | 380,7710 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,6872 | 0,00 | 0,6872 | 0,0300 | 0,6572 |
| 2 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,2577 | 0,00 | 0,2577 | 0,0100 | 0,2477 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 0,9449 | 0,00 | 0,9449 | 0,0400 | 0,9049 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 5,9740 | 0,00 | 5,9740 | 0,1250 | 5,8490 |
| 2 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 5,1600 | 0,00 | 5,1600 | 0,1420 | 5,0180 |
| 3 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 12,8900 | 0,00 | 12,8900 | 0,1360 | 12,7540 |
| 4 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 4,3000 | 0,00 | 4,3000 | 0,1180 | 4,1820 |
| 5 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 6,0380 | 0,00 | 6,0380 | 0,2320 | 5,8060 |
| 6 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 6,7700 | 0,00 | 6,7700 | 0,2230 | 6,5470 |
| 7 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 10,4060 | 0,00 | 10,4060 | 0,1410 | 10,2650 |
| 8 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,2180 | 0,00 | 7,2180 | 0,2520 | 6,9660 |
| 9 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7,3190 | 0,00 | 7,3190 | 0,2520 | 7,0670 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 66,0750 | 0,00 | 66,0750 | 1,6210 | 64,4540 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 1,2860 | 0,00 | 1,2860 | 0,0650 | 1,2210 |
| 2 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2000 | 0,00 | 1,2000 | 0,0210 | 1,1790 |
| 3 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,4600 | 0,00 | 2,4600 | 0,0210 | 2,4390 |
| 4 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3000 | 0,00 | 1,3000 | 0,0210 | 1,2790 |
| 5 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,6400 | 0,00 | 1,6400 | 0,0070 | 1,6330 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 7,8860 | 0,00 | 7,8860 | 0,1350 | 7,7510 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 2,7000 | 0,00 | 2,7000 | 0,1600 | 2,5400 |
| 2 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,4300 | 0,00 | 0,4300 | 0,0200 | 0,4100 |
| 3 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,8800 | 0,00 | 2,8800 | 0,0700 | 2,8100 |
| 4 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,0500 | 0,9500 |
| 5 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,7100 | 0,00 | 1,7100 | 0,0900 | 1,6200 |
| 6 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4000 | 0,00 | 0,4000 | 0,0500 | 0,3500 |
| 7 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,7100 | 0,00 | 1,7100 | 0,0700 | 1,6400 |
| 8 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,2220 | 0,00 | 12,2220 | 0,0600 | 12,1620 |
| 9 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,5200 | 0,00 | 0,5200 | 0,0300 | 0,4900 |
| 10 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,6810 | 0,00 | 1,6810 | 0,0800 | 1,6010 |
| 11 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,1380 | 0,00 | 0,1380 | 0,0100 | 0,1280 |
| 12 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,7400 | 0,00 | 1,7400 | 0,1300 | 1,6100 |
| 13 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,2120 | 0,00 | 0,2120 | 0,0100 | 0,2020 |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,3250 | 0,00 | 1,3250 | 0,0600 | 1,2650 |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,1030 | 0,00 | 0,1030 | 0,0100 | 0,0930 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 28,7710 | 0,00 | 28,7710 | 0,9000 | 27,8710 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 271312,0000 | 21202,0000 | 250110,0000 | Мазут | 45070,9300 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 191312,0000 | 11099,0000 | 180213,0000 | Мазут | 33037,8600 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 462624,00 | 462624,0000 | 32301,0000 |  | 430323,0000 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 2183,1260 | 898,8470 | 1284,2790 | Электроэнергия | 1144,7735 |
|  |  |  |  |  | Дрова | 69,1600 |
| 2 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 367,5080 | 325,8300 | 41,6780 | Электроэнергия | 217,3795 |
|  |  |  |  |  | Дрова | 69,1600 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5101,2680 | 2449,3540 | 2651,9140 |  | 1500,4730 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 5328,2300 | 128,9400 | 5199,2900 | Уголь | 1068,00 |
| 2 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 7524,5200 | 182,0900 | 7342,4300 | Уголь | 1642,8800 |
| 3 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 17103,2800 | 413,9000 | 16689,3800 | Уголь | 3306,3750 |
| 4 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 8050,7300 | 194,8300 | 7855,9000 | Уголь | 1642,8800 |
| 5 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 5277,1600 | 127,7100 | 5149,4500 | Уголь | 1370,6250 |
| 6 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 4578,9990 | 110,8100 | 4468,1890 | Уголь | 1397,8725 |
| 7 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 6315,1160 | 152,8300 | 6162,2860 | Уголь | 1240,5000 |
| 8 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 4664,9010 | 112,8900 | 4552,0110 | Уголь | 940,6275 |
| 9 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 6448,1780 | 156,0500 | 6292,1280 | Уголь | 1780,5750 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 65291,1140 | 1580,0500 | 63711,0640 |  | 14390,3350 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 2294,5399 | 55,5279 | 2239,0120 | Уголь | 777,0120 |
| 2 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 895,3000 | 21,6700 | 873,6300 | Уголь | 268,7130 |
| 3 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1410,0500 | 34,1200 | 1375,9300 | Уголь | 563,4140 |
| 4 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 260,1400 | 6,3000 | 253,8400 | Уголь | 95,8490 |
| 5 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 620,6500 | 15,0200 | 605,6300 | Уголь | 138,6270 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 5480,6799 | 132,6379 | 5348,0420 |  | 1843,6150 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 1614,00 | 79,7000 | 1534,3000 | Уголь | 409,1000 |
| 2 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 120,00 | 5,6000 | 114,4000 | Уголь | 30,7000 |
| 3 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 1712,00 | 41,6000 | 1670,4000 | Уголь | 427,1000 |
| 4 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 514,00 | 25,7000 | 488,3000 | Уголь | 134,8000 |
| 5 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1208,00 | 63,6000 | 1144,4000 | Уголь | 322,9000 |
| 6 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 213,00 | 16,00 | 197,00 | Уголь | 55,9000 |
| 7 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 729,00 | 29,8000 | 699,2000 | Уголь | 189,00 |
| 8 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 7237,00 | 35,5000 | 7201,5000 | Уголь | 1788,3000 |
| 9 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 210,00 | 12,1000 | 197,9000 | Уголь | 52,6000 |
| 10 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 838,5000 | 39,9000 | 798,6000 | Уголь | 208,9000 |
| 11 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 41,00 | 3,00 | 38,00 | Уголь | 10,1000 |
| 12 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 601,00 | 44,9000 | 556,1000 | Уголь | 151,6000 |
| 13 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 202,00 | 9,5000 | 192,5000 | Уголь | 52,1000 |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 544,00 | 24,6000 | 519,4000 | Уголь | 138,3000 |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 74,00 | 7,2000 | 66,8000 | Уголь | 18,9000 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 15857,5000 | 438,7000 | 15418,8000 |  | 3990,3000 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный", тер. Промплощадка ГМК Печенганикель | ГМ-50-1 | 1 | 1964 | н/д | Выведен из экспл. |  |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1964 | 15.03.2020 | н/д | н/д |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1965 | 29.06.2020 | н/д | н/д |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1975 | 14.12.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ГМ-50-1 | 1 | 1981 | 10.11.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ПТВМ-50-1 | 1 | 1969 | 10.11.2021 | н/д | н/д |
|  |  | КВ-ГМ-50-150 | 1 | 2000 | 14.12.2021 | н/д | н/д |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель, ул. Советская, д. 14А | ДЕ-25-14 | 1 | 2014 | 01.02.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ДКВ 6,5/13 | 1 | 1959 | н/д | запрещена эксплуатация |  |
|  |  | ДКВ 6,5/13 | 1 | 1692 | 01.02.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 1961 | 01.02.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 1961 | 25.05.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ДКВ 10/13 | 1 | 1961 | 10.03.2021 | н/д | н/д |
|  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1966 | 03.07.2018 | н/д | н/д |
|  |  | ПТВМ-50 | 1 | 1967 | 03.07.2018 | н/д | н/д |
|  |  | КВГМ-50 | 1 | 1980 | 03.07.2018 | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 16 |  |  |  |  |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | нет данных | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | нет данных | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Локомо | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Локомо | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Локомо | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | нет данных | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | нет данных | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | нет данных | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Локомо | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Локомо | 1 | 1954 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | КВр-1,5 | 1 | 2021 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2023 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2021 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,45 | 1 | 2013 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2014 | 2023 | н/д | н/д |
| 2 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ЖК-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
| 3 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
| 4 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ЖК-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
| 5 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Энергия-3М | 1 | 1998 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | Энергия-3М | 1 | 1998 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | Энергия-3М | 1 | 1998 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2019 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КСВм-1,0К | 1 | 2024 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КСВм-1,0К | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
| 6 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 1996 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,5 | 1 | 2022 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2007 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,16 | 1 | 2014 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2007 | 2023 | н/д | н/д |
| 7 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | КВр-1,16 | 1 | 2014 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,16 | 1 | 2014 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2018 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 2020 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2022 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2007 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2007 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 2023 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 2023 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,5 | 1 | 2019 | 2023 | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,5 | 1 | 2019 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,5 | 1 | 2019 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,0 | 1 | 2008 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,5 | 1 | 2022 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,25 | 1 | 2006 | 2023 | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,25 | 1 | 2005 | 2023 | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 71 |  |  |  |  |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 51 нп. Корзуново | КВр-0,6 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,6 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Энергия-3 М | 1 | 1981 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ДЖК-0,7 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,7 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ДЖК-0,63-ТМ | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63- Т | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Универсал-6 | 1 | 1978 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Э5-Д2 | 1 | 1978 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Универсал-6 | 1 | 1979 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Универсал-6 | 1 | 1979 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 13 |  |  |  |  |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ДЖК-0,63 | 1 | 2005 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2005 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63 | 1 | 2005 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 2006 | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | КВР-0,25 | 1 | 2003 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,25 | 1 | 2003 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ДЖК-1,36-ТМ | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖКП-0,63-Т | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖКП-1,36-Т | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Универсал | 1 | 1973 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63- ТМ | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | КВр-0,63 | 1 | 2010 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,76 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НИИСТУ-5М | 1 | 2008 | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Универсал-6М | 1 | 1996 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Универсал-6М | 1 | 2000 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ДЖК-0,63 | 1 | 2008 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖКП-1,36-Т | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ДЖК-0,63 | 1 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-1,45 | 1 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-1,0 | 1 | 2013 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ДЖК-0,6 | 1 | 2012 | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | КВР-1,0 | 1 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВР-0,25 | 1 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,76 | 1 | 2001 | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | КВМ-80 | 1 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВМ-80 | 1 | 2009 | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ДЖК-0,7 | 1 | 1999 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,6-95 К | 1 | 2014 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | ДЖК-0,63- ТМ | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | КЧМ-5 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КЧМ-9 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Невский электрический | 1 | - | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | КВ-0,93 К | 1 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 2002 | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | КЧМ3А | 1 | 1985 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 47 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Сведения применяющихся температурных графиках на котельных Печенгского муниципального округа приведены в таблице 1.2.7.1.

Таблица 1.2.7.1 - Сведения о температурных графиках на источниках теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источников тепловой энергии | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Рудничная |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 95/70ºС |  |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 95/70ºС |  |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 85/70ºС |  |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 85/70ºС |  |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 85/70ºС |  |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 85/70ºС |  |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 85/70ºС |  |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 85/70ºС |  |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 85/70ºС |  |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 85/70ºС |  |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 85/70ºС |  |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 85/70ºС |  |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 85/70ºС |  |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС |  |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС |  |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС |  |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70ºС |  |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС |  |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС |  |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70ºС |  |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70ºС |  |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС |  |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС |  |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70ºС |  |

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 250,00 | 271312,0000 | 1085,2480 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 188,0800 | 191312,0000 | 1017,1842 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 438,0800 | 462624,0000 |  |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,6872 | 2183,1260 | 3176,8423 |
| 2 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,2577 | 367,5080 | 1426,1079 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 0,9449 | 2550,6340 |  |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 5,9740 | 5328,2300 | 891,9032 |
| 2 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 5,1600 | 7524,5200 | 1458,2403 |
| 3 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 12,8900 | 17103,2800 | 1326,8642 |
| 4 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 4,3000 | 8050,7300 | 1872,2628 |
| 5 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 6,0380 | 5277,1600 | 873,9914 |
| 6 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 6,7700 | 4578,9990 | 676,3662 |
| 7 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 10,4060 | 6315,1160 | 606,8726 |
| 8 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,2180 | 4664,9010 | 646,2872 |
| 9 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7,3190 | 6448,1780 | 881,0190 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 66,0750 | 65291,1140 |  |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 1,2860 | 2294,5399 | 1784,2456 |
| 2 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2000 | 895,3000 | 746,0833 |
| 3 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,4600 | 1410,0500 | 573,1911 |
| 4 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3000 | 260,1400 | 200,1077 |
| 5 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,6400 | 620,6500 | 378,4451 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 7,8860 | 5480,6799 |  |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 2,7000 | 1614,00 | 597,7778 |
| 2 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,4300 | 120,00 | 279,0698 |
| 3 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,8800 | 1712,00 | 594,4444 |
| 4 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1,00 | 514,00 | 514,00 |
| 5 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,7100 | 1208,00 | 706,4327 |
| 6 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4000 | 213,00 | 532,5000 |
| 7 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,7100 | 729,00 | 426,3158 |
| 8 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,2220 | 7237,00 | 592,1289 |
| 9 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,5200 | 210,00 | 403,8462 |
| 10 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,6810 | 838,5000 | 498,8102 |
| 11 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,1380 | 41,00 | 297,1014 |
| 12 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,7400 | 601,00 | 345,4023 |
| 13 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,2120 | 202,00 | 952,8302 |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,3250 | 544,00 | 410,5660 |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,1030 | 74,00 | 718,4466 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 28,7710 | 15857,5000 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Сведения о приборах учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, приведены в таблице 1.2.9.1.

Таблица 1.2.9.1 - Сведения о приборах учёта тепла на источниках теплоснабжения, отпущенного в тепловые сети

| № | Наименование котельной | Наличие УУТЭ | Тип тепловычислителя | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Логика» | ТЭЦ-город |
|  |  | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Магика DR2220M2» | ТЭЦ-Рудничная |
|  |  | Установлен | Теплосчётчик- регистратор «Магика DR2220M2» | ТЭЦ- Промплощадка |
| 2 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 1 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 2 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | 3,4 Зона |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | пром. площадка |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Мира №1 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Советская №1 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Советская №2 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | хоз. водовод ул. Мира №2 |
|  |  | Установлен | Теплосчетчик «Магика» | трубопроводы горячего водоснабжения |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Установлен | Теплосчетчик «Логика» | - |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Установлен | Теплосчетчик «Логика» | - |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Установлен | н/д | - |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Установлен | н/д | - |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Установлен | н/д | - |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Установлен | н/д | - |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Установлен | н/д | - |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Установлен | н/д | - |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Установлен | н/д | - |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Установлен | н/д | - |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Установлен | н/д | - |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | расчетный | - | - |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | расчетный | - | - |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | расчетный | - | - |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | расчетный | - | - |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | расчетный | - | - |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Установлен | н/д | - |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Установлен | н/д | - |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Установлен | н/д | - |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Установлен | н/д | - |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | расчетный | - | - |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | расчетный | - | - |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | расчетный | - | - |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установлен | н/д | - |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Установлен | н/д | - |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Установлен | н/д | - |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | расчетный | - | - |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | расчетный | - | - |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | расчетный | - | - |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Установлен | н/д | - |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Установлен | н/д | - |

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов основного и вспомогательного оборудования за последние пять лет зафиксировано не было. Оборудование котельных находится в работоспособном состоянии.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Печенгского муниципального округа отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | Мазут | 9520,00 | 45070,9300 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Мазут | 9520,00 | 33037,8600 |
|  | Всего Мазут |  |  | 78108,7900 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 74255,3300 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| 1 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Электроэнергия | н/д | 1144,7735 |
|  |  | Дрова | н/д | 69,1600 |
| 2 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Электроэнергия | н/д | 217,3795 |
|  |  | Дрова | н/д | 69,1600 |
|  | Всего Электроэнергия |  |  | 1362,1530 |
|  | Всего Дрова |  |  | 138,3200 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 1500,4730 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Уголь | 5300,00 | 1068,00 |
| 2 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Уголь | 5300,00 | 1642,8800 |
| 3 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Уголь | 5300,00 | 3306,3750 |
| 4 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Уголь | 5300,00 | 1642,8800 |
| 5 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Уголь | 5300,00 | 1370,6250 |
| 6 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Уголь | 5300,00 | 1397,8725 |
| 7 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Уголь | 5300,00 | 1240,5000 |
| 8 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Уголь | 5300,00 | 940,6275 |
| 9 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Уголь | 5300,00 | 1780,5750 |
|  | Всего Уголь |  |  | 14390,3350 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 14390,3350 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 51 нп. Корзуново | Уголь | н/д | 777,0120 |
| 2 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Уголь | 5110,00 | 268,7130 |
| 3 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Уголь | 5110,00 | 563,4140 |
| 4 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Уголь | 5110,00 | 95,8490 |
| 5 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Уголь | 5110,00 | 138,6270 |
|  | Всего Уголь |  |  | 1843,6150 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 1843,6150 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Уголь | 5376,00 | 409,1000 |
| 2 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Уголь | 5376,00 | 30,7000 |
| 3 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Уголь | 5376,00 | 427,1000 |
| 4 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Уголь | 5376,00 | 134,8000 |
| 5 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Уголь | 5376,00 | 322,9000 |
| 6 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Уголь | 5376,00 | 55,9000 |
| 7 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 5376,00 | 189,00 |
| 8 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 5376,00 | 1788,3000 |
| 9 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 5376,00 | 52,6000 |
| 10 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Уголь | 5376,00 | 208,9000 |
| 11 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Уголь | 5376,00 | 10,1000 |
| 12 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Уголь | 5376,00 | 151,6000 |
| 13 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 5376,00 | 52,1000 |
| 14 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Уголь | 5376,00 | 138,3000 |
| 15 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Уголь | 5376,00 | 18,9000 |
|  | Всего Уголь |  |  | 3990,3000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 3990,3000 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения:

1. по данным ООО «Теплонорд» уменьшилось количество котлов на котельной Котельная №51 н.п. Корзуново, с 7 шт. до 3, что повлияло на установленную мощность котельной;

2. по данным ООО «ПромВоенСтрой» уточнены данные по установленным котлам на котельной №3, п. Лиинахамари.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Краткое описание тепловых сетей Печенгского муниципального округа приведено в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | 24627,10 | 0,00 | 24627,10 | - |
| АО «МЭС» | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 |
| МУП «Тепловые сети» | 17461,50 | 0,00 | 17461,50 | 8894,77 |
| АО «Кольская ГМК» | 7115,60 | 0,00 | 7115,60 | н/д |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 15985,80 | 2108,34 | 18094,14 | 7359,11 |
| Итого | 40612,90 | 2108,34 | 42721,24 | 16293,87 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля») |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 1021,12 | 890,12 | 1911,24 | 191,5112 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 195,8 | 0,00 | 195,8 | 26,658 |
| Итого | 1216,92 | 890,12 | 2107,04 | 218,17 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 648,00 | - | 648,00 | 129,60 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 623,00 | 631,00 | 1254,00 | 277,50 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 2191,00 | 693,00 | 2884,00 | 794,63 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 1175,00 | 327,10 | 1502,10 | 394,68 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 616,00 | 616,00 | 1232,00 | 317,24 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 877,00 | 793,00 | 1670,00 | 423,98 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 810,00 | 802,00 | 1612,00 | 353,78 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 804,00 | 258,35 | 1062,35 | 250,16 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 532,00 | 318,00 | 850,00 | 190,86 |
| Итого | 8276 | 4438,45 | 12714,45 | 3132,4206 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | 532,00 | 239,00 | 771,00 | 68,19 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 528,07 | 0,00 | 528,07 | 96,70 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,00 | 836,17 | 836,17 | 98,39 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 47,92 | 0,00 | 47,92 | 6,61 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 242,48 | 0,00 | 242,48 | 42,87 |
| Итого | 1350,47 | 1075,17 | 2425,64 | 312,76 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 713,30 | 0,00 | 713,30 | 169,71 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | сети отсутствуют | 0,00 |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 532,50 | 0,00 | 532,50 | 83,71 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 17,24 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 112,32 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | сети отсутствуют |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 6,35 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 668,20 | 434,44 | 1102,64 | 216,22 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2,43 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 32,74 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | сети отсутствуют |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 438,30 | 92,90 | 494,50 | 95,77 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 5,24 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 45,51 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | сети отсутствуют |  |  |  |
| Итого | 3451,80 | 601,54 | 4053,34 | 787,23 |

Зона деятельности ЕТО-1 АО «МЭС»

Котельная г. Заполярный

Общая протяжённость тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС» составляет 24627,1 м в двухтрубном исчислении. Их обслуживают две организации: МУП «Тепловые сети» и АО «Кольская ГМК».

В эксплуатации у МУП «Тепловые сети» находятся тепловые сети на территории города Заполярный протяжённостью 17461,5 м в двухтрубном исчислении.

АО «Кольская ГМК» эксплуатирует тепловые сети на территории промплощадки протяжённостью 7165,6 м двухтрубном исчислении.

Сети имеют как подземный и надземный, так и подвальный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используется минераловатные маты и ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются компенсаторы и естественные изменения направления.

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС.

Система теплоснабжения двухтрубная/четырёхтрубная, открытая/закрытая. Схема тепловых сетей кольцевая.

Распределительные и внутриквартальные тепловые сети присоединены к зданиям, разделены на 4 зоны. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях присутствуют. В составе тепловой сети эксплуатируется станция смешения.

Сети имеют как подземный, так и надземный/подвальный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. В последнее время в качестве изоляции применяется ППУ. Следует отметить, что большинство тепловых сетей 1930-1970 г.г. прокладки. Поэтому все участки со сроком эксплуатации 25 лет нельзя считать надёжными.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются П-образные и сальниковые компенсаторы, также используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация).

Таблица 1.3.1.2 - Параметры тепловых сетей до УУТЭ котельной г. Заполярный (собственные нужды) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС

| Условн. Диаметр тр-да, мм | Подающий трубопровод |  |  | Всего, м | Обратный трубопровод |  |  | Всего, м | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  |  |
|  | Надземная | Подземная | В подвалах |  | Надземная | Подземная | В подвалах |  |  |
| 400 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 |
| Итого | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 |

Таблица 1.3.1.2 - Параметры тепловых сетей г. Заполярный в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МЭС и теплосетевой организации МУП «Тепловые сети»

| Диаметр трубопроводов, мм | Подающий трубопровод |  |  | Всего, м | Обратный трубопровод |  |  | Всего, м | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  |  |
|  | Надземная | Подземная | В подвалах |  | Надземная | Подземная | В подвалах |  |  |
| 45 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 7,55 | 0,68 |
| 57 | 79,67 | 88,72 | 0,00 | 168,39 | 79,67 | 88,72 | 0,00 | 168,39 | 19,19 |
| 76 | 466,96 | 209,48 | 22,30 | 698,74 | 466,96 | 209,48 | 22,30 | 698,74 | 106,21 |
| 89 | 343,94 | 300,08 | 12,00 | 656,02 | 343,94 | 300,08 | 12,00 | 656,02 | 116,77 |
| 108 | 726,21 | 1110,09 | 463,26 | 2299,56 | 726,21 | 1110,09 | 463,26 | 2299,56 | 496,70 |
| 133 | 390,11 | 265,24 | 24,6 | 679,95 | 390,11 | 265,24 | 24,6 | 679,95 | 180,86 |
| 159 | 1527,46 | 1537,96 | 801,36 | 3866,78 | 1527,46 | 1492,66 | 801,36 | 3821,48 | 1229,64 |
| 219 | 454,74 | 1295,48 | 367,23 | 2117,45 | 454,74 | 1295,48 | 367,23 | 2117,45 | 927,45 |
| 273 | 774,92 | 277,77 | 35,80 | 1088,49 | 774,92 | 277,77 | 35,80 | 1088,49 | 594,32 |
| 325 | 1305,25 | 913,54 | 252,31 | 2471,10 | 1305,25 | 913,54 | 252,31 | 2471,10 | 1606,21 |
| 377 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 10,71 |
| 426 | 404,01 | 603,55 | 0,00 | 1007,56 | 404,01 | 603,55 | 0,00 | 1007,56 | 858,44 |
| 529 | 1179,09 | 100,18 | 0,00 | 1279,27 | 1179,09 | 100,18 | 0,00 | 1279,27 | 1353,47 |
| 630 | 1106,44 | 0,00 | 0,00 | 1106,44 | 1106,44 | 0,00 | 0,00 | 1106,44 | 1394,11 |
| Итого | 8773,00 | 6709,64 | 1978,86 | 17461,50 | 8773,00 | 6664,34 | 1978,86 | 17416,20 | 8894,77 |

Таблица 1.3.1.3 - Параметры тепловых сетей от Котельной ЭЦ-2 пгт. Никель

| Диаметр трубопроводов, мм | Подающий трубопровод |  |  | Всего, м | Обратный трубопровод |  |  | Всего, м | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  |  |
|  | Надземная | Подземная | В подвалах |  | Надземная | Подземная | В подвалах |  |  |
| сети отопления с температурным графиком 105/70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 242,45 | 831,80 | 0,00 | 1074,25 | 242,45 | 831,80 | 0,00 | 1074,25 | 122,46 |
| 76 | 0,00 | 217,70 | 0,00 | 217,70 | 0,00 | 217,70 | 0,00 | 217,70 | 33,09 |
| 83 | 234,20 | 524,25 | 0,00 | 758,45 | 234,20 | 524,25 | 0,00 | 758,45 | 125,90 |
| 89 | 110,60 | 17,80 | 0,00 | 128,40 | 110,60 | 17,80 | 0,00 | 128,40 | 22,86 |
| 108 | 519,40 | 1748,15 | 405,10 | 2672,65 | 519,40 | 1748,15 | 405,10 | 2672,65 | 577,29 |
| 114 | 600,50 | 223,05 | 271,00 | 1094,55 | 600,50 | 223,05 | 271,00 | 1094,55 | 249,56 |
| 133 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 17,69 |
| 159 | 1304,10 | 1210,95 | 464,70 | 2979,75 | 1304,10 | 1210,95 | 464,70 | 2979,75 | 947,56 |
| 219 | 184,45 | 1748,80 | 334,30 | 2267,55 | 184,45 | 1748,80 | 334,30 | 2267,55 | 993,19 |
| 273 | 439,10 | 837,80 | 145,00 | 1421,90 | 439,10 | 837,80 | 145,00 | 1421,90 | 979,33 |
| 325 | 524,60 | 435,50 | 0,00 | 960,10 | 524,60 | 435,50 | 0,00 | 960,10 | 382,43 |
| 373 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 152,18 |
| 426 | 135,30 | 76,90 | 0,00 | 212,20 | 135,30 | 76,90 | 0,00 | 212,20 | 180,79 |
| 530 | 1476,90 | 437,90 | 13,00 | 1927,80 | 1476,90 | 437,90 | 13,00 | 1927,80 | 2043,47 |
| Итого | 5771,60 | 8581,10 | 1633,10 | 15985,80 | 5771,60 | 8581,10 | 1633,10 | 15985,80 | 6827,80 |
| сети ГВС с температурным графиком 70;65;60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 245,25 | 809,33 | 0,00 | 1054,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,11 |
| 76 | 89,15 | 220,03 | 0,00 | 309,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,5 |
| 83 | 110,48 | 136,10 | 51,10 | 297,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 |
| 89 | 28,40 | 219,13 | 0,00 | 247,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,03 |
| 108 | 199,70 | 171,83 | 0,00 | 371,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,12 |
| 133 | 0,00 | 283,88 | 0,00 | 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 |
| 159 | 132,13 | 1158,65 | 0,00 | 1290,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,23 |
| 219 | 0,00 | 361,55 | 0,00 | 361,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,18 |
| Итого | 805,10 | 3360,48 | 51,10 | 4216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,64 |
| Всего | 6576,70 | 11941,58 | 1684,20 | 20202,48 | 5771,60 | 8581,10 | 1633,10 | 15985,80 | 7320,44 |

Зона деятельности ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля»)

Котельная К-15, н.п. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля»

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырёхтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3822,5 м в однотрубном исчислении. Сети имеют как подземный, так и подвальный тип прокладки.

В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная М-4, н.п. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля»

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 391,6 м в однотрубном исчислении.

Сети имеют подземный тип прокладки. В качестве основного изоляционного материала используются минераловатные маты марки 75. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления трассы.

Таблица 1.3.1.4 - Параметры тепловых сетей от котельных н.п. Роякоски

| Диаметр трубопроводов, мм | Подающий трубопровод |  |  | Всего, м | Обратный трубопровод |  |  | Всего, м | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  | Протяженность трубопровода, м |  |  |  |  |
|  | Надземная | Подземная | В подвалах |  | Надземная | Подземная | В подвалах |  |  |
| Котельная К-15, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,00 | 187,00 | 2,00 | 189,00 | 0,00 | 187,00 | 2,00 | 189,00 | 11,34 |
| 40 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 4,16 |
| 50 | 0,00 | 101,00 | 69,00 | 170,00 | 0,00 | 101,00 | 69,00 | 170,00 | 17,00 |
| 60 | 0,00 | 97,00 | 1,00 | 98,00 | 0,00 | 97,00 | 1,00 | 98,00 | 11,76 |
| 70 | 0,00 | 70,00 | 41,00 | 111,00 | 0,00 | 70,00 | 41,00 | 111,00 | 15,54 |
| 80 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 6,40 |
| 90 | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 321,10 | 57,80 |
| 100 | 0,00 | 24,00 | 16,00 | 40,00 | 0,00 | 24,00 | 16,00 | 40,00 | 8,00 |
| Итого | 0,00 | 892,10 | 129,00 | 1021,10 | 0,00 | 892,10 | 129,00 | 1021,10 | 132,00 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 99,00 | 66,00 | 165,00 | 3,70 |
| 25 | 0,00 | 47,00 | 65,00 | 112,00 | 0,00 | 97,00 | 1,00 | 98,00 | 5,25 |
| 30 | 0,00 | 129,00 | 2,00 | 131,00 | 0,00 | 566,10 | 45,00 | 611,10 | 22,26 |
| 40 | 0,00 | 341,00 | 45,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,08 |
| 50 | 0,00 | 225,10 | 0,00 | 225,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| Итого | 0,00 | 762,10 | 128,00 | 890,10 | 0,00 | 762,10 | 128,00 | 890,10 | 59,51 |
| Всего | 0,00 | 1654,20 | 257,00 | 1911,20 | 0,00 | 1654,20 | 257,00 | 1911,20 | 191,51 |
| Котельная М-4, н.п. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 89,30 | 5,36 |
| 100 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 21,30 |
| Итого | 0,00 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 26,66 |

Зона деятельности ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой»

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1277,7 м в двухтрубном исчислении, а общая материальная характеристика – 278,367 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей – 2011 г., 2019 г., 2020 г.

В качестве основного изоляционного материала используется минвата, ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1523,0 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика – 394,68 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки/перекладки сетей – 2010 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2023 г. В качестве основного изоляционного материала используются минвата, ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения, а также через теплообменное оборудование.

Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 647,6 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика – 168,758 м2.

Сети имеют подземный и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей – 1983/2001 гг., 2014 г., 2022 г., 2023 г. В качестве основного изоляционного материала используется ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления

Котельная №3, п. Лиинахамари

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1230,4 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика - 316,8 м2.

Сети имеют как подземный и надземный, так и подвальный тип прокладки. Год перекладки сетей - 2010-2020 г.г. В качестве основного изоляционного материала используется ППУ. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5)

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 792,6 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика - 217,96 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2025 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей не превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15)

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1732,8 м в двухтрубном исчислении, общая материальная характеристика - 218,0 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2025 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5)

Отпуск тепла осуществляется по одному выводу. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1612,2 м в двухтрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 95,98 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2025 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15)

Отпуск тепла осуществляется по одному выводу для сетевой воды и одному выводу для пара. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Пар в системе теплоснабжения используется для нужд столовой. Конденсатопровод отсутствует, т.е. конденсат в котельную не возвращается. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1062,8 м в двухтрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 105,58 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2025 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения.

Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 3080,0 м в двухтрубном исчислении., общая материальная характеристика – 793,2 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей –2017 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата, ППУ.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Таблица 1.3.1.5 – Параметры тепловых сетей от котельных ООО «ПромВоенСтрой

| Назначение трубопровода | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Мат. хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающий | Обратный | Подающий | Обратный | итого в однотрубном исчисл. |  |  |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 219 | 219 | 73,2 | 73,2 | 146,4 | надземная | 32,0616 |
| отопление | 159 | 159 | 19 | 19 | 38 | надземная | 6,042 |
| отопление | 159 | 159 | 50,7 | 50,7 | 101,4 | надземная | 16,1226 |
| отопление | 125 | 125 | 53,3 | 53,3 | 106,6 | надземная | 13,325 |
| отопление | 108 | 89 | 10 | 10 | 20 | надземная | 1,97 |
| отопление | 108 | 89 | 53 | 53 | 106 | надземная | 10,441 |
| отопление | 108 | 89 | 63,4 | 63,4 | 126,8 | подземная бесканальная | 12,4898 |
| отопление | 108 | 89 | 37,8 | 37,8 | 75,6 | подземная бесканальная | 7,4466 |
| отопление | 159 | 159 | 5,4 | 5,4 | 10,8 | подземная бесканальная | 1,7172 |
| отопление | 125 | 125 | 89 | 89 | 178 | подземная бесканальная | 22,25 |
| отопление | 159 | 108 | 15,1 | 15,1 | 30,2 | подземная бесканальная | 4,0317 |
| отопление | 125 | 125 | 82 | 82 | 164 | подземная бесканальная | 20,5 |
| отопление | 108 | 89 | 40,5 | 40,5 | 81 | подземная бесканальная | 7,9785 |
| отопление | 108 | 89 | 15,6 | 15,6 | 31,2 | подземная бесканальная | 3,0732 |
| отопление | 57 | 57 | 15 | 15 | 30 | надземная | 1,71 |
| итого |  |  | 623,0 | 623,0 | 1246,0 |  | 161,2 |
| ГВС | 108 | 108 | 73 | 73 | 146 | надземная | 15,768 |
| ГВС | 108 | 108 | 19 | 19 | 38 | надземная | 4,104 |
| ГВС | 108 | 108 | 51 | 51 | 102 | надземная | 11,016 |
| ГВС | 108 | 108 | 53 | 53 | 106 | надземная | 11,448 |
| ГВС | 89 | 89 | 10 | 10 | 20 | надземная | 1,78 |
| ГВС | 57 | 57 | 53 | 53 | 106 | надземная | 6,042 |
| ГВС | 89 | 76 | 63 | 63 | 126 | подземная бесканальная | 10,395 |
| ГВС | 89 | 76 | 38 | 38 | 76 | подземная бесканальная | 6,27 |
| ГВС | 108 | 89 | 5 | 5 | 10 | подземная бесканальная | 0,985 |
| ГВС | 108 | 57 | 89 | 89 | 178 | подземная бесканальная | 14,685 |
| ГВС | 108 | 108 | 34 | 34 | 68 | подземная бесканальная | 7,344 |
| ГВС | 108 | 89 | 82 | 82 | 164 | подземная бесканальная | 16,154 |
| ГВС | 89 | 89 | 53 | 53 | 106 | подземная бесканальная | 9,434 |
| ГВС | 57 | - | 16 |  | 16 | подземная бесканальная | 0,912 |
| итого |  |  | 639,0 | 623,0 | 1262,0 |  | 116,3 |
| всего |  |  | 1262,0 | 1246,0 | 2508,0 |  | 277,5 |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 100 | 100 | 50,1 | 50,1 | 100,2 | подземная бесканальная | 10,02 |
| отопление | 100 | 100 | 42,4 | 42,4 | 84,8 | надземная | 8,48 |
| отопление | 100 | 100 | 30,4 | 30,4 | 60,8 | надземная | 6,08 |
| отопление | 100 | 100 | 42 | 42 | 84 | надземная | 8,4 |
| отопление | 100 | 100 | 30,4 | 30,4 | 60,8 | надземная | 6,08 |
| отопление | 100 | 100 | 42,4 | 42,4 | 84,8 | надземная | 8,48 |
| отопление | 100 | 100 | 188,5 | 188,5 | 377 | подземная бесканальная | 37,7 |
| отопление | 100 | 100 | 39,5 | 39,5 | 79 | надземная | 7,9 |
| отопление | 100 | 100 | 17,7 | 17,7 | 35,4 | надземная | 3,54 |
| отопление | 100 | 100 | 74,1 | 74,1 | 148,2 | надземная | 14,82 |
| отопление | 100 | 100 | 16,4 | 16,4 | 32,8 | подземная бесканальная | 3,28 |
| отопление | 100 | 100 | 74,1 | 74,1 | 148,2 | подземная бесканальная | 14,82 |
| итого |  |  | 648,0 | 648,0 | 1296,0 |  | 129,6 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 219 | 219 | 86,1 | 86,1 | 172,2 | надземная | 37,7118 |
| отопление | 219 | 219 | 29,4 | 29,4 | 58,8 | надземная | 12,8772 |
| отопление | 219 | 219 | 23,4 | 23,4 | 46,8 | надземная | 10,2492 |
| отопление | 108 | 108 | 34 | 34 | 68 | надземная | 7,344 |
| отопление | 219 | 219 | 115,5 | 115,5 | 231 | надземная | 50,589 |
| отопление | 89 | 89 | 44,7 | 44,7 | 89,4 | подземная бесканальная | 7,9566 |
| отопление | 108 | 108 | 7,1 | 7,1 | 14,2 | надземная | 1,5336 |
| отопление | 219 | 219 | 18 | 18 | 36 | надземная | 7,884 |
| отопление | 108 | 108 | 7,8 | 7,8 | 15,6 | надземная | 1,6848 |
| отопление | 159 | 159 | 70,8 | 70,8 | 141,6 | надземная | 22,5144 |
| отопление | 159 | 159 | 3,3 | 3,3 | 6,6 | надземная | 1,0494 |
| отопление | 108 | 108 | 30,5 | 30,5 | 61 | подземная бесканальная | 6,588 |
| отопление | 89 | 89 | 8,7 | 8,7 | 17,4 | надземная | 1,5486 |
| отопление | 108 | 108 | 87,3 | 87,3 | 174,6 | подземная бесканальная | 18,8568 |
| отопление | 159 | 159 | 178 | 178 | 356 | подземная бесканальная | 56,604 |
| отопление | 32 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | надземная | 0,16 |
| отопление | 159 | 159 | 24 | 24 | 48 | надземная | 7,632 |
| отопление | 159 | 159 | 10 | 10 | 20 | подземная бесканальная | 3,18 |
| отопление | 108 | 108 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | подземная бесканальная | 0,5616 |
| отопление | 108 | 108 | 88,4 | 88,4 | 176,8 | подземная бесканальная | 19,0944 |
| отопление | 108 | 108 | 33,8 | 33,8 | 67,6 | подземная бесканальная | 7,3008 |
| отопление | 57 | 57 | 74 | 74 | 148 | подземная бесканальная | 8,436 |
| отопление | 108 | 108 | 40 | 40 | 80 | подземная бесканальная | 8,64 |
| отопление | 57 | 57 | 45 | 45 | 90 | подземная бесканальная | 5,13 |
| отопление | 108 | 108 | 9,2 | 9,2 | 18,4 | подземная бесканальная | 1,9872 |
| отопление | 89 | 89 | 100,9 | 100,9 | 201,8 | подземная бесканальная | 17,9602 |
| итого |  |  | 1175,0 | 1175,0 | 2350,0 |  | 325,1 |
| ГВС | 108 | 108 | 86,1 | 86,1 | 172,2 | надземная | 18,5976 |
| ГВС | 108 | 108 | 29,4 | 29,4 | 58,8 | надземная | 6,3504 |
| ГВС | 108 | 108 | 23,4 | 23,4 | 46,8 | надземная | 5,0544 |
| ГВС | 89 | 0 | 34 | 0 | 34 | надземная | 3,026 |
| ГВС | 108 | 108 | 115,5 | 115,5 | 231 | надземная | 24,948 |
| ГВС | 108 | 108 | 44,7 | 44,7 | 89,4 | надземная | 9,6552 |
| ГВС | 108 | 108 | 7,1 | 7,1 | 14,2 | надземная | 1,5336 |
| ГВС | 57 | 0 | 7,8 | 0 | 7,8 | надземная | 0,4446 |
| итого |  |  | 348,0 | 306,2 | 654,2 |  | 69,6 |
| всего |  |  | 1523,0 | 1481,2 | 3004,2 |  | 394,7 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 159 | 159 | 60 | 60 | 120 | надземная | 19,08 |
| отопление | 159 | 159 | 82 | 82 | 164 | канальная | 26,076 |
| отопление | 159 | 159 | 158 | 158 | 316 | канальная | 50,244 |
| отопление | 159 | 159 | 2 | 2 | 4 | подвальная | 0,636 |
| отопление | 159 | 159 | 142 | 142 | 284 | надземная | 45,156 |
| отопление | 159 | 159 | 19 | 19 | 38 | канальная | 6,042 |
| отопление | 159 | 159 | 75 | 75 | 150 | канальная | 23,85 |
| отопление | 159 | 159 | 24 | 24 | 48 | подвальная | 7,632 |
| отопление | 159 | 159 | 18 | 18 | 36 | канальная | 5,724 |
| отопление | 159 | 159 | 29 | 29 | 58 | канальная | 9,222 |
| отопление | 159 | 159 | 7 | 7 | 14 | подвальная | 2,226 |
| итого |  |  | 616,0 | 616,0 | 1232,0 |  | 195,9 |
| ГВС | 108 | 89 | 60 | 60 | 120 | надземная | 11,82 |
| ГВС | 108 | 89 | 82 | 82 | 164 | канальная | 16,154 |
| ГВС | 108 | 89 | 158 | 158 | 316 | канальная | 31,126 |
| ГВС | 108 | 89 | 2 | 2 | 4 | подвальная | 0,394 |
| ГВС | 108 | 89 | 142 | 142 | 284 | надземная | 27,974 |
| ГВС | 108 | 89 | 19 | 19 | 38 | канальная | 3,743 |
| ГВС | 108 | 89 | 75 | 75 | 150 | канальная | 14,775 |
| ГВС | 108 | 89 | 24 | 24 | 48 | подвальная | 4,728 |
| ГВС | 108 | 89 | 18 | 18 | 36 | канальная | 3,546 |
| ГВС | 108 | 89 | 29 | 29 | 58 | канальная | 5,713 |
| ГВС | 108 | 89 | 7 | 7 | 14 | подвальная | 1,379 |
| итого |  |  | 616,0 | 616,0 | 1232,0 |  | 121,4 |
| всего |  |  | 1232,0 | 1232,0 | 2464,0 |  | 317,2 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 159 | 159 | 355 | 355 | 710 | надземная | 112,89 |
| отопление | 108 | 108 | 10 | 10 | 20 | надземная | 2,16 |
| отопление | 108 | 89 | 20 | 20 | 40 | подземная | 3,94 |
| отопление | 108 | 89 | 40 | 40 | 80 | надземная | 7,88 |
| отопление | 159 | 159 | 52 | 52 | 104 | надземная | 16,536 |
| отопление | 159 | 159 | 15 | 15 | 30 | надземная | 4,77 |
| отопление | 108 | 89 | 63 | 63 | 126 | надземная | 12,411 |
| отопление | 159 | 108 | 191 | 191 | 382 | надземная | 50,997 |
| отопление | 159 | 159 | 181 | 181 | 362 | надземная | 57,558 |
| отопление | 108 | 89 | 68 | 68 | 136 | надземная | 13,396 |
| отопление | 108 | 108 | 20 | 20 | 40 | надземная | 4,32 |
| отопление | 108 | 108 | 20 | 20 | 40 | надземная | 4,32 |
| отопление | 159 | 159 | 108 | 108 | 216 | надземная | 34,344 |
| отопление | 57 | 57 | 23 | 23 | 46 | надземная | 2,622 |
| отопление | 159 | 159 | 99 | 99 | 198 | надземная | 31,482 |
| отопление | 159 | 159 | 8 | 8 | 16 | подземная | 2,544 |
| отопление | 159 | 159 | 12 | 12 | 24 | подземная | 3,816 |
| отопление | 159 | 159 | 75 | 75 | 150 | надземная | 23,85 |
| отопление | 159 | 159 | 15 | 15 | 30 | подземная | 4,77 |
| отопление | 108 | 89 | 45 | 45 | 90 | подземная | 8,865 |
| отопление | 159 | 159 | 80 | 80 | 160 | надземная | 25,44 |
| отопление | 76 | 57 | 40 | 40 | 80 | надземная | 5,32 |
| отопление | 89 | 89 | 60 | 60 | 120 | надземная | 10,68 |
| отопление | 159 | 159 | 105 | 105 | 210 | надземная | 33,39 |
| отопление | 89 | 89 | 64 | 64 | 128 | подземная | 11,392 |
| отопление | 219 | 219 | 55 | 55 | 110 | надземная | 24,09 |
| отопление | 219 | 219 | 25 | 25 | 50 | надземная | 10,95 |
| отопление | 219 | 219 | 55 | 55 | 110 | надземная | 24,09 |
| отопление | 219 | 219 | 13 | 13 | 26 | подземная | 5,694 |
| отопление | 159 | 159 | 17 | 17 | 34 | подземная | 5,406 |
| отопление | 57 | 57 | 22 | 22 | 44 | подземная | 2,508 |
| отопление | 57 | 57 | 27 | 27 | 54 | надземная | 3,078 |
| отопление | 108 | 57 | 50 | 50 | 100 | подземная | 8,25 |
| отопление | 108 | 57 | 48 | 48 | 96 | подземная | 7,92 |
| отопление | 159 | 159 | 60 | 60 | 120 | подземная | 19,08 |
| отопление | 108 | 57 | 50 | 50 | 100 | надземная | 8,25 |
| итого |  |  | 2191,0 | 2191,0 | 4382,0 |  | 609,0 |
| ГВС | 159 | 159 | 159 | 159 | 318 | надземная | 50,562 |
| ГВС | 108 | 108 | 20 | 20 | 40 | подземная | 4,32 |
| ГВС | 108 | 108 | 40 | 40 | 80 | надземная | 8,64 |
| ГВС | 159 | 159 | 52 | 52 | 104 | надземная | 16,536 |
| ГВС | 108 | 108 | 15 | 15 | 30 | надземная | 3,24 |
| ГВС | 108 | 89 | 63 | 63 | 126 | надземная | 12,411 |
| ГВС | 108 | 108 | 191 | 191 | 382 | надземная | 41,256 |
| ГВС | 159 | 159 | 153 | 153 | 306 | надземная | 48,654 |
| итого |  |  | 693,0 | 693,0 | 1386,0 |  | 185,6 |
| всего |  |  | 2884,0 | 2884,0 | 5768,0 |  | 794,6 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 219 | 219 | 115 | 115 | 230 | надземная | 50,37 |
| отопление | 159 | 159 | 55 | 55 | 110 | подземная канальная | 17,49 |
| отопление | 219 | 219 | 156 | 156 | 312 | надземная | 68,328 |
| отопление | 219 | 219 | 62 | 62 | 124 | надземная | 27,156 |
| отопление | 159 | 159 | 75 | 75 | 150 | подземная канальная | 23,85 |
| отопление | 219 | 219 | 62 | 62 | 124 | подземная канальная | 27,156 |
| отопление | 219 | 219 | 23 | 23 | 46 | подземная канальная | 10,074 |
| отопление | 89 | 89 | 28 | 28 | 56 | подземная канальная | 4,984 |
| отопление | 89 | 89 | 30 | 30 | 60 | подземная канальная | 5,34 |
| отопление | 89 | 89 | 34 | 34 | 68 | подземная канальная | 6,052 |
| отопление | 89 | 89 | 26 | 26 | 52 | подземная канальная | 4,628 |
| отопление | 89 | 89 | 115 | 115 | 230 | подземная канальная | 20,47 |
| отопление | 76 | 76 | 96 | 96 | 192 | подземная канальная | 14,592 |
| итого |  |  | 877,0 | 877,0 | 1754,0 |  | 1366,3 |
| ГВС | 108 | 76 | 115 | 115 | 230 | надземная | 21,16 |
| ГВС | 108 | 76 | 55 | 55 | 110 | подземная канальная | 10,12 |
| ГВС | 108 | 76 | 156 | 156 | 312 | надземная | 28,704 |
| ГВС | 108 | 89 | 62 | 62 | 124 | подземная канальная | 12,214 |
| ГВС | 89 | 89 | 54 | 54 | 108 | подземная канальная | 9,612 |
| ГВС | 108 | 108 | 62 | 62 | 124 | подземная канальная | 13,392 |
| ГВС | 108 | 108 | 23 | 23 | 46 | подземная канальная | 4,968 |
| ГВС | 89 | 89 | 28 | 28 | 56 | подземная канальная | 4,984 |
| ГВС | 57 | 0 | 30 |  | 30 | подземная канальная | 1,71 |
| ГВС | 89 | 89 | 34 | 34 | 68 | подземная канальная | 6,052 |
| ГВС | 89 | 89 | 26 | 26 | 52 | подземная канальная | 4,628 |
| ГВС | 89 | 89 | 115 | 115 | 230 | подземная канальная | 20,47 |
| ГВС | 57 | 0 | 96 |  | 96 | подземная канальная | 5,472 |
| итого |  |  | 856,0 | 730,0 | 1586,0 |  | 143,5 |
| всего |  |  | 1733,0 | 1607,0 | 3340,0 |  | 1509,8 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |
| паропровод | 100 | 0 | 21,3 | 0 | 21,3 | надземная | 2,13 |
| паропровод | 100 | 0 | 127,4 | 0 | 127,4 | надземная | 12,74 |
| итого |  |  | 148,7 | 0,0 | 148,7 |  | 14,9 |
| теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 219 | 219 | 85 | 85 | 170 | подземная канальная | 37,23 |
| отопление | 219 | 219 | 127 | 127 | 254 | надземная | 55,626 |
| отопление | 108 | 108 | 220 | 220 | 440 | подземная канальная | 47,52 |
| отопление | 57 | 57 | 62 | 62 | 124 | подземная канальная | 7,068 |
| отопление | 57 | 57 | 61 | 61 | 122 | надземная | 6,954 |
| отопление | 57 | 57 | 10 | 10 | 20 | надземная | 1,14 |
| отопление | 57 | 57 | 134 | 134 | 268 | подземная канальная | 15,276 |
| отопление | 159 | 159 | 61 | 61 | 122 | подземная канальная | 19,398 |
| отопление | 108 | 108 | 44 | 44 | 88 | подземная канальная | 9,504 |
| итого |  |  | 804,0 | 804,0 | 1608,0 |  | 199,7 |
| ГВС | 108 | 89 | 42 | 42 | 84 | подземная канальная | 8,274 |
| ГВС | 108 | 89 | 127 | 127 | 254 | надземная | 25,019 |
| ГВС | 76 | 76 | 9 | 9 | 18 | надземная | 1,368 |
| ГВС | 76 | 76 | 5 | 5 | 10 | надземная | 0,76 |
| ГВС | 76 | 76 | 1 | 1 | 2 | надземная | 0,152 |
| итого |  |  | 184,0 | 184,0 | 368,0 |  | 35,6 |
| всего |  |  | 1136,7 | 988,0 | 2124,7 |  | 250,2 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 159 | 159 | 28 | 28 | 56 | надземная | 8,904 |
| отопление | 159 | 159 | 131 | 131 | 262 | надземная | 41,658 |
| отопление | 89 | 89 | 24 | 24 | 48 | подземная канальная | 4,272 |
| отопление | 159 | 159 | 82 | 82 | 164 | подвальная | 26,076 |
| отопление | 89 | 89 | 56 | 56 | 112 | надземная | 9,968 |
| отопление | 89 | 89 | 92 | 92 | 184 | надземная | 16,376 |
| отопление | 89 | 89 | 46 | 46 | 92 | подвальная | 8,188 |
| отопление | 89 | 89 | 57 | 57 | 114 | подземная канальная | 10,146 |
| отопление | 57 | 57 | 16 | 16 | 32 | надземная | 1,824 |
| итого |  |  | 532,0 | 532,0 | 1064,0 |  | 413,1 |
| ГВС | 159 | 159 | 28 | 28 | 56 | надземная | 8,904 |
| ГВС | 159 | 159 | 62 | 62 | 124 | надземная | 19,716 |
| ГВС | 89 | 89 | 92 | 92 | 184 | надземная | 16,376 |
| ГВС | 89 | 89 | 46 | 46 | 92 | подвальная | 8,188 |
| ГВС | 57 | 57 | 57 | 57 | 114 | подземная канальная | 6,498 |
| ГВС | 57 | 57 | 8 | 8 | 16 | надземная | 0,912 |
| ГВС | 57 | 57 | 9 | 9 | 18 | надземная | 1,026 |
| ГВС | 57 | 57 | 6 | 6 | 12 | надземная | 0,684 |
| ГВС | 57 | 57 | 5 | 5 | 10 | надземная | 0,57 |
| ГВС | 57 | 57 | 5 | 5 | 10 | надземная | 0,57 |
| итого |  |  | 318,0 | 318,0 | 636,0 |  | 63,4 |
| всего |  |  | 850,0 | 850,0 | 1700,0 |  | 476,6 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 219 | 219 | 16 | 16 | 32 | надземная | 7,008 |
| отопление | 219 | 219 | 104 | 104 | 208 | подземная канальная | 45,552 |
| отопление | 108 | 89 | 71 | 71 | 142 | подземная канальная | 13,987 |
| отопление | 159 | 159 | 189 | 189 | 378 | подземная канальная | 60,102 |
| отопление | 57 | 57 | 216 | 216 | 432 | подземная канальная | 24,624 |
| отопление | 108 | 89 | 125 | 125 | 250 | подземная канальная | 24,625 |
| отопление | 219 | 219 | 13 | 13 | 26 | подвальная | 5,694 |
| отопление | 108 | 89 | 71 | 71 | 142 | подвальная | 13,987 |
| отопление | 108 | 89 | 5 | 5 | 10 | подземная канальная | 0,985 |
| итого |  |  | 810,0 | 810,0 | 1620,0 |  | 740,4 |
| ГВС | 159 | 159 | 242 | 242 | 484 | подземная канальная | 76,956 |
| ГВС | 159 | 159 | 3 | 3 | 6 | надземная | 0,954 |
| ГВС | 108 | 108 | 1 | 1 | 2 | подвальная | 0,216 |
| ГВС | 108 | 108 | 12 | 12 | 24 | подвальная | 2,592 |
| ГВС | 108 | 108 | 27 | 27 | 54 | подземная канальная | 5,832 |
| ГВС | 108 | 108 | 105 | 105 | 210 | подвальная | 22,68 |
| ГВС | 108 | 108 | 10 | 10 | 20 | подземная канальная | 2,16 |
| ГВС | 57 | 57 | 255 | 255 | 510 | подземная канальная | 29,07 |
| ГВС | 57 | 57 | 147 | 147 | 294 | подземная канальная | 16,758 |
| итого |  |  | 802,0 | 802,0 | 1604,0 |  | 157,2 |
| всего |  |  | 1612,0 | 1612,0 | 3224,0 |  | 897,6 |

Зона деятельности ЕТО-4 ООО «Теплонорд»

Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1056,1 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 96,7 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1975 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №51 н.п. Корзуново

Отпуск тепла осуществляется по двум выводам. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1542,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 68,19 м2. Сети имеют как подземный тип прокладки, так и надземный, а также в подвальном помещении. В качестве изоляционного материала используются стекловата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация). Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2023 г. срок службы всех трубопроводов тепловых сетей не превышает нормативный - 25 лет. Поэтому все участки с годом прокладки свыше этого значения нельзя считать надёжными.

Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 484,96 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика – 1522,7 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1979 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1672,2 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 98,6 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 2003 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 95,8 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 6,6 м2.

Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 1994 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Таблица 1.3.1.6 – Параметры тепловых сетей от котельных ООО «Теплонорд»

| Назначение трубопровода | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Мат. хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающий | Обратный | Подающий | Обратный | итого в однотрубном исчисл. |  |  |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 150 | 150 | 63 | 63 | 126 | подземная канальная | 18,90 |
| отопление | 75 | 75 | 182,57 | 182,57 | 365,14 | подземная канальная | 27,39 |
| отопление | 75 | 75 | 62,6 | 62,6 | 125,2 | подземная канальная | 9,39 |
| отопление | 100 | 100 | 198,2 | 198,2 | 396,4 | подземная канальная | 39,64 |
| отопление | 32 | 32 | 21,7 | 21,7 | 43,4 | подземная канальная | 1,39 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
| ГВС | 75 | 75 | 133,9 | 133,9 | 267,8 | подземная | 20,09 |
| ГВС | 25 | 25 | 177,3 | 177,3 | 354,6 | подземная | 8,87 |
| ГВС | 75 | 25 | 7,96 | 7,96 | 15,92 | надземная | 0,80 |
| ГВС | 75 | 50 | 81,8 | 81,8 | 163,6 | подземная | 10,23 |
| ГВС | 75 | 50 | 1,29 | 1,29 | 2,58 | подземная | 0,16 |
| ГВС | 32 | 15 | 84,03 | 84,03 | 168,06 | подземная | 3,95 |
| ГВС | 32 | 15 | 3,57 | 3,57 | 7,14 | подземная | 0,17 |
| ГВС | 32 | 15 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | подземная | 0,12 |
| ГВС | 75 | 75 | 49,38 | 49,38 | 98,76 | подземная | 7,41 |
| ГВС | 75 | 75 | 125,79 | 125,79 | 251,58 | подземная | 18,87 |
| ГВС | 100 | 75 | 138,55 | 138,55 | 277,1 | надземная | 24,25 |
| ГВС | 50 | 50 | 9,22 | 9,22 |  | надземная | 0,92 |
| ГВС | 50 | 50 | 10,94 | 10,94 |  | надземная | 1,09 |
| ГВС | 75 | 75 | 9,84 | 9,84 | 19,68 | надземная | 1,48 |
| итого |  |  | 836,17 | 836,17 | 1632,02 |  | 98,39 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 100 | 100 | 18,19 | 18,19 | 36,38 | надземная | 3,638 |
| отопление | 50 | 50 | 1,22 | 1,22 | 2,44 | надземная | 0,122 |
| отопление | 50 | 50 | 1,95 | 1,95 | 3,9 | надземная | 0,195 |
| отопление | 50 | 50 | 26,56 | 26,56 | 53,12 | надземная | 2,656 |
| итого |  |  | 47,9 | 47,9 | 95,8 |  | 6,6 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 100 | 100 | 165,4 | 165,4 | 330,8 | Подземная | 33,08 |
| отопление | 40 | 40 | 9,2 | 9,2 | 18,4 | подземная | 0,736 |
| отопление | 75 | 50 | 13,3 | 13,3 | 26,6 | Подземная | 1,6625 |
| отопление | 150 | 150 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | подвальная | 0,48 |
| отопление | 100 | 100 | 16,12 | 16,12 | 32,24 | подвальная | 3,224 |
| отопление | 50 | 50 | 36,86 | 36,86 | 73,72 | подвальная | 3,686 |
| итого |  |  | 242,5 | 242,5 | 485,0 |  | 42,9 |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 50,0-80,0 |  | 532 | 532 | 1064 | все способы | 68,19 |
| ГВС | 32,0-65,0 |  | 239 | 239 | 478 | все способы |  |
| всего |  |  | 771,0 | 771,0 | 1542,0 |  | 68,19 |

Зона деятельности ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1426,6 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 169,7 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год прокладки сетей — 1956 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяется компенсатор.

Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 532,5 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 41,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 149,5 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 8,6 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1957 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды ГВС. Система теплоснабжения однотрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 50,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 6,4 м2.

Сети имеют подземный тип прокладки. Год перекладки сетей — 2003 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 1601,8 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 216,2 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1962 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют.

Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 180,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 8,7 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1973 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 420,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 32,7 м2. Сети имеют подземный тип прокладки. Год прокладки сетей — 1967 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 74,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 5,2 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1972 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 462,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика - 45,5 м2. Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки сетей - 1989 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42)

В зоне действия котельной тепловые сети отсутствуют.

Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых (водяных и паровых) сетей, присоединённых к котельной, составляет 989,0 м в однотрубном исчислении, а общая материальная характеристика - 95,8 м2.

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки. Год прокладки водяных сетей - 1983 г., а паровых - 1956 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата. Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69)

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Схема тепловых сетей тупиковая. Местные системы теплопотребления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Резервные перемычки на тепловых сетях отсутствуют. Насосное и другое электротехническое оборудование, предназначенное для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети отсутствует.

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к котельной, составляет 1040,0 м в однотрубном исчислении, общая материальная характеристика – 112,32 м2.

Сети проложены подземным способом в ж/б коробах. Год прокладки сетей - 1958 г. В качестве основного изоляционного материала используется минвата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций на сетях от котельной применяются естественные изменения направления.

Таблица 1.3.1.7 – Параметры тепловых сетей от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

| Назначение трубопровода | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Мат. хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающий | Обратный | Подающий | Обратный | итого в однотрубном исчисл. |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 159 | 108 | 381 | 381 | 762 | подземная бесканальная | 101,73 |
| отопление | 159 | 89 | 13,5 | 13,5 | 27 | подземная бесканальная | 3,35 |
| отопление | 159 | 108 | 23,3 | 23,3 | 46,6 | надземная | 6,22 |
| итого |  |  | 417,8 | 417,8 | 835,6 |  | 111,30 |
| ГВС | 108 | 89 | 268,2 | 268,2 | 536,4 | подземная бесканальная | 52,84 |
| ГВС | 159 | 89 | 4 | 4 | 8 | подземная бесканальная | 0,99 |
| ГВС | 108 | 89 | 23,3 | 23,3 | 46,6 | надземная | 4,59 |
| итого |  |  | 295,5 | 295,5 | 591,0 |  | 58,42 |
| всего |  |  | 713,3 | 713,3 | 1426,6 |  | 169,7 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 75 | 75 | 214,2 | 214,2 | 428,4 | все способы | 32,13 |
| отопление | 32 | 32 | 23,8 | 23,8 | 47,6 | все способы | 1,52 |
| отопление | 50 | 50 | 54,6 | 54,6 | 109,2 | все способы | 5,46 |
| отопление | 100 | 100 | 211,7 | 211,7 | 423,4 | все способы | 42,34 |
| отопление | 40 | 40 | 28,2 | 28,2 | 56,4 | все способы | 2,26 |
| итого |  |  | 532,5 | 532,5 | 1065,0 |  | 83,7 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 108 | 108 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | подземная канальная |  |
| отопление | 108 | 108 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | подземная канальная |  |
| отопление | 108 | 108 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | подземная канальная |  |
| отопление | 108 | 108 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | подземная канальная |  |
| отопление | 108 | 108 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | подземная канальная | 3,90 |
| отопление | 108 | 108 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | подземная канальная | 5,50 |
| отопление | 108 | 108 | 55,0 | 55,0 | 110,0 | подземная канальная | 12,50 |
| итого |  |  | 520,0 | 520,0 | 1040,00 |  | 112,32 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| паропровод/канденсатопровод | 89 | 57 | 25 | 25 | 50,00 | подземная бесканальная | 3,65 |
| ГВС (теплоноситель - вода) | 108 | 0 | 25 | 0 | 25,00 | подземная бесканальная | 2,7 |
| всего |  |  | 50,0 | 25,0 | 75,0 |  | 6,4 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| паропровод/ канденсатопровод | 100 | 75 | 25 | 25 | 50,00 | подземная канальная | 4,38 |
| итого |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |  | 4,38 |
| теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 100 | 75 | 279,91 | 279,91 | 559,82 | подземная канальная | 48,98 |
| отопление | 200 | 150 | 67,1 | 67,1 | 134,2 | подземная канальная | 23,49 |
| отопление | 75 | 50 | 5,55 | 5,55 | 11,1 | подземная канальная | 0,69 |
| отопление | 50 | 50 | 51,25 | 51,25 | 102,5 | подземная канальная | 5,13 |
| отопление | 150 | 100 | 90,45 | 90,45 | 180,9 | подземная канальная | 22,61 |
| отопление | 75 | 75 | 16,3 | 16,3 | 32,6 | подземная канальная | 2,45 |
| отопление | 150 | 100 | 1,68 | 1,68 | 3,36 | надземная | 0,42 |
| отопление | 150 | 100 | 130,96 | 130,96 | 261,92 | надземная | 32,74 |
| итого |  |  | 643,2 | 693,2 | 1386,4 |  | 136,51 |
| ГВС | 100 | 75 | 279,91 | 279,91 | 559,82 | подземная канальная | 48,98 |
| ГВС | 70 | 70 | 5,55 | 5,55 | 11,1 | подземная канальная | 0,78 |
| ГВС | 75 | 75 | 16,3 | 16,3 | 32,6 | подземная канальная | 2,45 |
| ГВС | 100 | 75 | 131,58 | 131,58 | 263,16 | надземная | 23,03 |
| ГВС | 50 | 50 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | надземная | 0,11 |
| итого |  |  | 434,4 | 434,4 | 868,9 |  | 75,34 |
| всего |  |  | 1102,6 | 1152,6 | 2305,3 |  | 216,2 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 57 | 40 | 25 | 25 | 50 | подземная канальная | 2,425 |
| итого |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |  | 2,4 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 108 | 108 | 96,0 | 96,0 | 192,0 | подземная бесканальная | 20,736 |
| отопление | 32 | 32 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | подземная бесканальная | 0,64 |
| отопление | 40 | 40 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | подземная бесканальная | 0,64 |
| отопление | 57 | 57 | 51,0 | 51,0 | 102,0 | подземная бесканальная | 5,814 |
| отопление | 57 | 57 | 42,0 | 42,0 | 84,0 | подземная бесканальная | 4,788 |
| отопление | 20 | 20 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | подземная бесканальная | 0,12 |
| итого |  |  | 210,0 | 210,0 | 420,0 |  | 32,7 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |
| паропровод | 76 | 0 | 73,4 | 0 | 73,4 | подземная бесканальная | 5,58 |
| итого |  |  | 73,4 | 0,0 | 73,4 |  | 5,6 |
| отопление | 108 | 89 | 152 | 152 | 304 | подземная бесканальная | 29,944 |
| отопление | 108 | 89 | 212,9 | 212,9 | 425,8 | надземная | 41,9413 |
| итого |  |  | 364,9 | 364,9 | 729,8 |  | 71,9 |
| ГВС | 108 | 89 | 38,5 | 38,5 | 77 | подземная бесканальная | 7,5845 |
| ГВС | 108 | 89 | 54,4 | 54,4 | 108,8 | надземная | 10,7168 |
| итого |  |  | 92,9 | 92,9 | 185,8 |  | 18,3 |
| всего |  |  | 531,2 | 457,8 | 989,0 |  | 95,8 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 80 | 60 | 34,0 | 34,0 | 68,0 | подземная бесканальная | 4,76 |
| отопление | 80 | 80 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | подземная бесканальная | 0,48 |
| итого |  |  | 37,0 | 37,0 | 74,0 |  | 5,2 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 108 | 89 | 231 | 231 | 462 | подземная бесканальная | 45,507 |
| итого |  |  |  |  |  |  | 45,5 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 50 | 50 | 74,95 | 74,95 | 149,9 | все способы | 7,50 |
| отопление | 65 | 65 | 74,95 | 74,95 | 149,9 | все способы | 9,7435 |
| итого |  |  | 149,9 | 149,9 | 299,8 |  | 17,2 |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложениях к настоящей Схеме.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2024 год, представлены в приложении 2 и в таблицах ниже.

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |
| Сети отопления АО «МЭС» |  |  |
| 400 | 100,00 | 40,000 |
| Сети отопления МУП «Тепловые сети» |  |  |
| 377 | 28,40 | 10,707 |
| 426 | 2015,12 | 858,441 |
| 529 | 2558,54 | 1353,468 |
| 630 | 2212,88 | 1394,114 |
| Всего от источника | 6914,94 | 3656,730 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |
| Сети отопления АО «МЭС» |  |  |
| 108 | 101,00 | 10,908 |
| 159 | 601,70 | 95,670 |
| 219 | 2157,40 | 472,471 |
| 273 | 2433,20 | 664,264 |
| 325 | 1920,20 | 624,065 |
| 373 | 408,00 | 152,184 |
| 426 | 424,40 | 180,794 |
| 530 | 3855,60 | 2043,468 |
| Всего от источника | 11901,50 | 4243,824 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 18816,44 | 7900,554 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |
| Сети отопления ГОУП «Сети Никеля» |  |  |
| 100 | 2,00 | 0,200 |
| Всего от источника | 2,00 | 0,200 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |
| Сети отопления ГОУП «Сети Никеля» |  |  |
| 100 | 122,00 | 12,200 |
| Всего от источника | 122,00 | 12,200 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 124,00 | 12,400 |

Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |
| Сети отопления МУП «Тепловые сети» |  |  |
| 45 | 15,10 | 0,680 |
| 57 | 336,78 | 19,196 |
| 76 | 1397,48 | 106,208 |
| 89 | 1312,04 | 116,772 |
| 108 | 4599,12 | 496,705 |
| 133 | 1359,90 | 180,867 |
| 159 | 7733,56 | 1229,636 |
| 219 | 4234,90 | 927,443 |
| 273 | 2176,98 | 594,316 |
| 325 | 4942,20 | 1606,215 |
| Всего от источника | 28108,06 | 5278,037 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |
| Сети отопления АО «МЭС» |  |  |
| 57 | 2148,50 | 122,465 |
| 76 | 435,40 | 33,090 |
| 83 | 1516,90 | 125,903 |
| 89 | 256,80 | 22,855 |
| 108 | 5244,30 | 566,384 |
| 114 | 2189,10 | 249,557 |
| 133 | 133,00 | 17,689 |
| 159 | 5357,80 | 851,890 |
| 219 | 2377,70 | 520,716 |
| 273 | 410,60 | 112,094 |
| Сети ГВС АО «МЭС» |  |  |
| 57 | 1054,58 | 60,111 |
| 76 | 309,18 | 23,497 |
| 83 | 297,68 | 24,707 |
| 89 | 247,53 | 22,030 |
| 108 | 371,53 | 40,125 |
| 133 | 283,88 | 37,755 |
| 159 | 1290,78 | 205,233 |
| 219 | 361,55 | 79,179 |
| Всего от источника | 24286,78 | 3115,281 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 52394,84 | 8393,319 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |
| Сети отопления ГОУП «Сети Никеля» |  |  |
| 30 | 378,00 | 11,340 |
| 40 | 104,00 | 4,160 |
| 50 | 340,00 | 17,000 |
| 60 | 196,00 | 11,760 |
| 70 | 222,00 | 15,540 |
| 80 | 80,00 | 6,400 |
| 90 | 642,24 | 57,802 |
| 100 | 78,00 | 7,800 |
| Сети ГВС ГОУП «Сети Никеля» |  |  |
| 20 | 185,00 | 3,700 |
| 25 | 210,00 | 5,250 |
| 30 | 742,12 | 22,264 |
| 40 | 402,00 | 16,080 |
| 50 | 225,12 | 11,256 |
| 60 | 16,00 | 0,960 |
| Всего от источника | 3820,48 | 191,311 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |
| Сети отопления ГОУП «Сети Никеля» |  |  |
| 30 | 178,60 | 5,358 |
| 100 | 91,00 | 9,100 |
| Всего от источника | 269,60 | 14,458 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 4090,08 | 205,769 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 100 | 1296,00 | 129,600 |
| Всего от источника | 1296,00 | 129,600 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 30,00 | 1,710 |
| 89 | 220,30 | 19,607 |
| 108 | 235,40 | 25,423 |
| 125 | 448,60 | 56,075 |
| 159 | 165,30 | 26,283 |
| 219 | 146,40 | 32,062 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 211,00 | 12,027 |
| 76 | 101,00 | 7,676 |
| 89 | 314,00 | 27,946 |
| 108 | 636,00 | 68,688 |
| Всего от источника | 2508,00 | 277,496 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 332,00 | 18,924 |
| 76 | 40,00 | 3,040 |
| 89 | 484,00 | 43,076 |
| 108 | 675,00 | 72,900 |
| 159 | 2555,00 | 406,245 |
| 219 | 296,00 | 64,824 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 89 | 63,00 | 5,607 |
| 108 | 595,00 | 64,260 |
| 159 | 728,00 | 115,752 |
| Всего от источника | 5768,00 | 794,628 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 32 | 5,00 | 0,160 |
| 57 | 238,00 | 13,566 |
| 89 | 308,60 | 27,465 |
| 108 | 681,40 | 73,591 |
| 159 | 572,20 | 90,980 |
| 219 | 544,80 | 119,311 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 7,80 | 0,445 |
| 89 | 34,00 | 3,026 |
| 108 | 612,40 | 66,139 |
| Всего от источника | 3004,20 | 394,683 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 159 | 1232,00 | 195,888 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 89 | 616,00 | 54,824 |
| 108 | 616,00 | 66,528 |
| Всего от источника | 2464,00 | 317,240 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 76 | 192,00 | 14,592 |
| 89 | 466,00 | 41,474 |
| 159 | 260,00 | 41,340 |
| 219 | 836,00 | 183,084 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 126,00 | 7,182 |
| 76 | 326,00 | 24,776 |
| 89 | 576,00 | 51,264 |
| 108 | 558,00 | 60,264 |
| Всего от источника | 3340,00 | 423,976 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 432,00 | 24,624 |
| 89 | 272,00 | 24,208 |
| 108 | 272,00 | 29,376 |
| 159 | 378,00 | 60,102 |
| 219 | 266,00 | 58,254 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 804,00 | 45,828 |
| 108 | 310,00 | 33,480 |
| 159 | 490,00 | 77,910 |
| Всего от источника | 3224,00 | 353,782 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 534,00 | 30,438 |
| 108 | 528,00 | 57,024 |
| 159 | 122,00 | 19,398 |
| 219 | 424,00 | 92,856 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 76 | 30,00 | 2,280 |
| 89 | 169,00 | 15,041 |
| 100 | 148,70 | 14,870 |
| 108 | 169,00 | 18,252 |
| Всего от источника | 2124,70 | 250,159 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |
| Сети отопления ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 32,00 | 1,824 |
| 89 | 550,00 | 48,950 |
| 159 | 482,00 | 76,638 |
| Сети ГВС ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| 57 | 180,00 | 10,260 |
| 89 | 276,00 | 24,564 |
| 159 | 180,00 | 28,620 |
| Всего от источника | 1700,00 | 190,856 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 25428,90 | 3132,421 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |
| Сети отопления ООО «Теплонорд» |  |  |
| 44 | 1064,00 | 47,052 |
| Сети ГВС ООО «Теплонорд» |  |  |
| 44 | 478,00 | 21,138 |
| Всего от источника | 1542,00 | 68,190 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |
| Сети отопления ООО «Теплонорд» |  |  |
| 32 | 43,40 | 1,389 |
| 75 | 490,34 | 36,776 |
| 100 | 396,40 | 39,640 |
| 150 | 126,00 | 18,900 |
| Всего от источника | 1056,14 | 96,704 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |
| Сети ГВС ООО «Теплонорд» |  |  |
| 15 | 90,20 | 1,353 |
| 25 | 362,56 | 9,064 |
| 32 | 90,20 | 2,886 |
| 50 | 123,41 | 6,171 |
| 75 | 867,42 | 65,057 |
| 100 | 138,55 | 13,855 |
| Всего от источника | 1672,34 | 98,385 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |
| Сети отопления ООО «Теплонорд» |  |  |
| 50 | 59,46 | 2,973 |
| 100 | 36,38 | 3,638 |
| Всего от источника | 95,84 | 6,611 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |
| Сети отопления ООО «Теплонорд» |  |  |
| 40 | 18,40 | 0,736 |
| 50 | 87,02 | 4,351 |
| 75 | 13,30 | 0,998 |
| 100 | 363,04 | 36,304 |
| 150 | 3,20 | 0,480 |
| Всего от источника | 484,96 | 42,869 |
| Всего в зоне ЕТО 4 | 4851,28 | 312,760 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 89 | 309,00 | 27,501 |
| 108 | 695,80 | 75,146 |
| 159 | 421,80 | 67,066 |
| Всего от источника | 1426,60 | 169,714 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 32 | 47,60 | 1,523 |
| 40 | 56,40 | 2,256 |
| 50 | 109,20 | 5,460 |
| 75 | 428,40 | 32,130 |
| 100 | 423,40 | 42,340 |
| Всего от источника | 1065,00 | 83,709 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 50 | 149,90 | 7,495 |
| 65 | 149,90 | 9,744 |
| Всего от источника | 299,80 | 17,239 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 108 | 1040,00 | 112,320 |
| Всего от источника | 1040,00 | 112,320 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| Сети ГВС ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 57 | 25,00 | 1,425 |
| 89 | 25,00 | 2,225 |
| 108 | 25,00 | 2,700 |
| Всего от источника | 75,00 | 6,350 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 50 | 108,05 | 5,403 |
| 75 | 343,06 | 25,730 |
| 100 | 528,00 | 52,800 |
| 150 | 290,19 | 43,529 |
| 200 | 67,10 | 13,420 |
| Сети ГВС ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 50 | 2,20 | 0,110 |
| 70 | 11,10 | 0,777 |
| 75 | 444,09 | 33,307 |
| 100 | 411,49 | 41,149 |
| Всего от источника | 2205,28 | 216,223 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 40 | 25,00 | 1,000 |
| 57 | 25,00 | 1,425 |
| Всего от источника | 50,00 | 2,425 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 20 | 6,00 | 0,120 |
| 32 | 20,00 | 0,640 |
| 40 | 16,00 | 0,640 |
| 57 | 186,00 | 10,602 |
| 108 | 192,00 | 20,736 |
| Всего от источника | 420,00 | 32,738 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 89 | 364,90 | 32,476 |
| 108 | 364,90 | 39,409 |
| Сети ГВС ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 76 | 73,40 | 5,578 |
| 89 | 92,90 | 8,268 |
| 108 | 92,90 | 10,033 |
| Всего от источника | 989,00 | 95,765 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 60 | 34,00 | 2,040 |
| 80 | 40,00 | 3,200 |
| Всего от источника | 74,00 | 5,240 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |
| Сети отопления ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| 89 | 231,00 | 20,559 |
| 108 | 231,00 | 24,948 |
| Всего от источника | 462,00 | 45,507 |
| Всего в зоне ЕТО 5 | 8106,68 | 787,230 |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |  |
| Надземная | 100,00 | - | 40,000 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 100,00 | - | 40,000 |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |
| Надземная | 5407,48 | 12138,52 | 5354,854 |
| Канальная | 1407,46 | 12011,82 | 2828,552 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 3957,72 | 711,361 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 6814,94 | 28108,06 | 8894,767 |
| Всего по источнику | 6914,94 | 28108,06 | 8934,767 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |
| Надземная | 5151,80 | 7196,50 | 3167,356 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 6723,70 | 13798,98 | 3651,071 |
| Подвальная | 26,00 | 3291,30 | 540,679 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 11901,50 | 24286,78 | 7359,105 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 18816,44 | 52394,84 | 16293,873 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 3308,48 | 167,651 |
| Подвальная | 2,00 | 512,00 | 23,860 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 2,00 | 3820,48 | 191,511 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | 122,00 | 269,60 | 26,658 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | 122,00 | 269,60 | 26,658 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 124,00 | 4090,08 | 218,169 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |
| Надземная | - | 637,80 | 63,780 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 658,20 | 65,820 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1296,00 | 129,600 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |
| Надземная | - | 1066,40 | 131,830 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 1441,60 | 145,666 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2508,00 | 277,496 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |
| Надземная | - | 4980,00 | 706,123 |
| Канальная | - | 788,00 | 88,505 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 5768,00 | 794,628 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |
| Надземная | - | 1515,40 | 232,388 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 1488,80 | 162,296 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 3004,20 | 394,683 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |
| Надземная | - | 808,00 | 104,030 |
| Канальная | - | 1524,00 | 196,215 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 132,00 | 16,995 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2464,00 | 317,240 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |
| Надземная | - | 1208,00 | 195,718 |
| Канальная | - | 2132,00 | 228,258 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 3340,00 | 423,976 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |
| Надземная | - | 38,00 | 7,962 |
| Канальная | - | 2782,00 | 300,651 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 404,00 | 45,169 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 3224,00 | 353,782 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
| Надземная | - | 828,70 | 105,889 |
| Канальная | - | 1296,00 | 144,270 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2124,70 | 250,159 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
| Надземная | - | 1076,00 | 127,488 |
| Канальная | - | 276,00 | 20,916 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 348,00 | 42,452 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1700,00 | 190,856 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | - | 25428,90 | 3132,421 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 1542,00 | 68,190 |
| Всего | - | 1542,00 | 68,190 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1056,14 | 96,704 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1056,14 | 96,704 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| Надземная | - | 337,10 | 27,738 |
| Канальная | - | 1335,24 | 70,647 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1672,34 | 98,385 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| Надземная | - | 95,84 | 6,611 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 95,84 | 6,611 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 375,80 | 35,479 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | 109,16 | 7,390 |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 484,96 | 42,869 |
| Всего в зоне ЕТО 4 | - | 4851,28 | 312,760 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |
| Надземная | - | 93,20 | 10,811 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 1333,40 | 158,902 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1426,60 | 169,714 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 1065,00 | 83,709 |
| Всего | - | 1065,00 | 83,709 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 299,80 | 17,239 |
| Всего | - | 299,80 | 17,239 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1040,00 | 112,320 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1040,00 | 112,320 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 75,00 | 6,350 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 75,00 | 6,350 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Надземная | - | 530,64 | 56,297 |
| Канальная | - | 1674,64 | 159,927 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 2205,28 | 216,223 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 50,00 | 2,425 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 50,00 | 2,425 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 420,00 | 32,738 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 420,00 | 32,738 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| Надземная | - | 534,60 | 52,658 |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 454,40 | 43,107 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 989,00 | 95,765 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 74,00 | 5,240 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 74,00 | 5,240 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | 462,00 | 45,507 |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 462,00 | 45,507 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | - | - |
| Всего в зоне ЕТО 5 | - | 7776,68 | 696,810 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |
| АО «МЭС» |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 100,00 | 40,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 100,00 | 40,000 |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |
| До 1990 | 4505,00 | 813,887 |
| С 1991 по 1998 | 9084,56 | 2241,342 |
| С 1999 по 2003 | 4470,28 | 1586,350 |
| С 2004 | 16863,16 | 4253,189 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 34923,00 | 8894,767 |
| Всего по источнику | 35023,00 | 8934,767 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |
| До 1990 | 34349,43 | 6985,638 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1838,85 | 373,467 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 36188,28 | 7359,105 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 71211,28 | 16293,873 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 3822,48 | 191,511 |
| Всего | 3822,48 | 191,511 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 391,60 | 26,658 |
| Всего | 391,60 | 26,658 |
| Всего в зоне ЕТО 2 | 4214,08 | 218,169 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |
| До 1990 | 100,20 | 10,020 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1195,80 | 119,580 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1296,00 | 129,600 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2508,00 | 277,496 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2508,00 | 277,496 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 5768,00 | 794,628 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 5768,00 | 794,628 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 3004,20 | 394,683 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 3004,20 | 394,683 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 2464,00 | 317,240 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2464,00 | 317,240 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 3340,00 | 423,976 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 3340,00 | 423,976 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 3224,00 | 353,782 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 3224,00 | 353,782 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 562,00 | 66,918 |
| С 2004 | 1562,70 | 183,241 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2124,70 | 250,159 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1700,00 | 190,856 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1700,00 | 190,856 |
| Всего в зоне ЕТО 3 | 25428,90 | 3132,421 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 1542,00 | 68,190 |
| Всего | 1542,00 | 68,190 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 1056,14 | 96,704 |
| Всего | 1056,14 | 96,704 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 1672,34 | 98,385 |
| Всего | 1672,34 | 98,385 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 95,84 | 6,611 |
| Всего | 95,84 | 6,611 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 484,96 | 42,869 |
| Всего | 484,96 | 42,869 |
| Всего в зоне ЕТО 4 | 4851,28 | 312,760 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |
| До 1990 | 1426,60 | 169,714 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1426,60 | 169,714 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |
| До 1990 | 1065,00 | 83,709 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1065,00 | 83,709 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |
| До 1990 | 299,80 | 17,239 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 299,80 | 17,239 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |
| До 1990 | 1040,00 | 112,32 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1040,00 | 112,32 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 75,00 | 6,350 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 75,00 | 6,350 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| До 1990 | 2155,28 | 211,848 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 50,00 | 4,375 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 2205,28 | 216,223 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| До 1990 | 50,00 | 2,425 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 50,00 | 2,425 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |
| До 1990 | 420,00 | 32,738 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 420,00 | 32,738 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |
| До 1990 | 989,00 | 95,765 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 989,00 | 95,765 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |
| До 1990 | 74,00 | 5,240 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 74,00 | 5,240 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |
| До 1990 | 462,00 | 45,507 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 462,00 | 45,507 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 0,00 | 0,000 |
| Всего в зоне ЕТО 5 | 8106,68 | 787,230 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Приямки для отведения сточных вод в сбросные колодцы или дренаж отсутствуют.

Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение запорной арматуры, проведение ремонтных работ.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На источниках тепловой энергии температурный график качественного регулирования отпуска тепла выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

Таблица 1.3.6.1 - Сведения о температурных графиках на источниках теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источников тепловой энергии | Температурный график | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 105/63ºС | - |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Промплощадка |
|  |  | 95/56ºС | Тепловая сеть котельная-Рудничная |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 95/70ºС | Промплощадка АО «КМГК» |
|  |  | 95/62ºС | Зоны 1,3,4 |
|  |  | 95/70ºС | Зона 2 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 95/70ºС |  |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 95/70ºС |  |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 85/70ºС |  |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 85/70ºС |  |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 85/70ºС |  |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 85/70ºС |  |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 85/70ºС |  |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 85/70ºС |  |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 85/70ºС |  |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 85/70ºС |  |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 85/70ºС |  |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 85/70ºС |  |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 85/70ºС |  |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 85/70ºС |  |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 95/70ºС |  |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС |  |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 95/70ºС |  |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 80/70ºС |  |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 95/70ºС |  |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС |  |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70ºС |  |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 80/70ºС |  |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 95/70ºС |  |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 95/70ºС |  |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 95/70ºС |  |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 80/70ºС |  |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утверждённым графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пунктом 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчётных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Рис. 1.3.7.1 – Температурные графики тепловой сети от котельной ЭЦ-2 пгт. Никель (зоны 1, 2, 3, 4)

Рис. 1.3.7.2 – Температурный график тепловой сети от котельной пгт. Никель,

промплощадка АО «КГМК»

Рис. 1.3.7.3 – Температурный график тепловой сети от котельной г. Заполярный

Рис. 1.3.7.4 – Температурный график тепловой сети от котельной г. Заполярный, промплощадка

Рис. 1.3.7.5 – Температурный график тепловой сети от котельной г. Заполярный, (ТЭЦ-Рудничная)

Рис. 1.3.7.6 - Температурный график котельной К-15 и котельной М-4 (н.п. Раякоски)

Рис. 1.3.7.7 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13)

Рис. 1.3.7.8 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13)

Рис. 1.3.7.9 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42)

Рис. 1.3.7.10 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4)

Рис. 1.3.7.11 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 3 нп. Лиинахамари

Рис. 1.3.7.12 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15)

Рис. 1.3.7.12 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5)

Рис. 1.3.7.13 - Температурный график источника тепловой энергии Котельная № 51 нп. Корзуново

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остаётся неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода.

Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и востановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

1. Эксплуатационные испытания:

1.1. Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация повреждённого участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температур-ных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испыта-нию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

1.3. Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчётом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

1.4. Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчётом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и ре-конструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, за-меной трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

2. Регламентные работы:

2.1. Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методическим указаниям по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых с-тей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.3. Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

− наружный осмотр - ежегодно;

− гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

− техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учётом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утверждённым годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |
| 2022 | н/д | 92803 | 36,76 |
| 2023 | 93,0 по данным АО "МЭС" | 82302 | 32,79 |
| 2024 | 105,0 по данным АО "МЭС" | 68679,505 АО «МЭС» | 32,7336 |
|  |  | 13190,495 МУП «Тепловые сети» |  |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |
| 2022 | 24139 | 24139 | 13,4 |
| 2023 | 24076 | 24076 | 13,52 |
| 2024 | 25368 | 25368 | 14,0767 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля») |  |  |  |
| 2022 | не утвержден | н/д | - |
| 2023 |  | н/д | - |
| 2024 |  | 0 | 0 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля») |  |  |  |
| 2022 | не утвержден | н/д | - |
| 2023 |  | н/д | - |
| 2024 |  | 0 | 0 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |
| 2022 | 467,00 | 467,00 | 8,90 |
| 2023 | 467,00 | 467,00 | 9,00 |
| 2024 | 467,00 | 467,00 | 8,98 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |
| 2022 | 761,00 | 761,00 | 10,70 |
| 2023 | 761,00 | 761,00 | 10,50 |
| 2024 | 761,00 | 761,00 | 10,36 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |
| 2022 | 2318,00 | 2318,00 | 13,90 |
| 2023 | 2318,00 | 2318,00 | 13,50 |
| 2024 | 2318,00 | 2318,00 | 13,89 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |
| 2022 | 814,00 | 814,00 | 10,20 |
| 2023 | 814,00 | 814,00 | 10,40 |
| 2024 | 814,00 | 814,00 | 10,36 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |
| 2022 | 389,00 | 389,00 | 7,20 |
| 2023 | 389,00 | 389,00 | 7,40 |
| 2024 | 389,00 | 389,00 | 7,55 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |
| 2022 | 775,50 | 775,50 | 16,60 |
| 2023 | 775,50 | 775,50 | 17,00 |
| 2024 | 775,50 | 775,50 | 17,36 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |
| 2022 | 728,80 | 728,80 | 12,70 |
| 2023 | 728,80 | 728,80 | 12,00 |
| 2024 | 728,80 | 728,80 | 11,83 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
| 2022 | 640,30 | 640,30 | 13,40 |
| 2023 | 640,30 | 640,30 | 13,90 |
| 2024 | 640,30 | 640,30 | 14,07 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
| 2022 | 712,40 | 712,40 | 10,00 |
| 2023 | 712,40 | 712,40 | 11,00 |
| 2024 | 712,40 | 712,40 | 11,32 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |
| 2022 | 146,00 | 146,00 | 6,45 |
| 2023 | 146,00 | 146,00 | 6,60 |
| 2024 | 146,00 | 146,00 | 6,52 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |
| 2022 | 183,40 | 183,40 | 16,40 |
| 2023 | 183,40 | 183,40 | 25,80 |
| 2024 | 183,40 | 183,40 | 20,99 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| 2022 | 401,20 | 401,20 | 23,80 |
| 2023 | 401,20 | 401,20 | 29,50 |
| 2024 | 401,20 | 401,20 | 29,16 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| 2022 | 51,50 | 51,50 | 16,30 |
| 2023 | 51,50 | 51,50 | 25,20 |
| 2024 | 51,50 | 51,50 | 20,29 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |
| 2022 | 52,90 | 52,90 | 9,04 |
| 2023 | 52,90 | 52,90 | 7,00 |
| 2024 | 52,90 | 52,90 | 8,73 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |
| 2022 | 229,10 | 229,10 | 14,93 |
| 2023 | 229,10 | 229,10 | 14,93 |
| 2024 | 229,10 | 229,10 | 14,93 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |
| 2022 | 285,30 | 285,30 | 17,08 |
| 2023 | 285,30 | 285,30 | 17,08 |
| 2024 | 285,30 | 285,30 | 17,08 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
| 2022 | 10,30 | 10,30 | 2,11 |
| 2023 | 10,30 | 10,30 | 2,11 |
| 2024 | 10,30 | 10,30 | 2,11 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |
| 2022 | 148,40 | 148,40 | 12,97 |
| 2023 | 148,40 | 148,40 | 12,97 |
| 2024 | 148,40 | 148,40 | 12,97 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 4,30 | 4,30 | 0,62 |
| 2023 | 4,30 | 4,30 | 0,62 |
| 2024 | 4,30 | 4,30 | 0,62 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 266,50 | 266,50 | 3,70 |
| 2023 | 266,50 | 266,50 | 3,70 |
| 2024 | 266,50 | 266,50 | 3,70 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 4,00 | 4,00 | 2,02 |
| 2023 | 4,00 | 4,00 | 2,02 |
| 2024 | 4,00 | 4,00 | 2,02 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| 2022 | 10,00 | 10,00 | 1,25 |
| 2023 | 10,00 | 10,00 | 1,25 |
| 2024 | 10,00 | 10,00 | 1,25 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| 2022 | 51,80 | 51,80 | 9,31 |
| 2023 | 51,80 | 51,80 | 9,31 |
| 2024 | 51,80 | 51,80 | 9,31 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 9,50 | 9,50 | 4,94 |
| 2023 | 9,50 | 9,50 | 4,94 |
| 2024 | 9,50 | 9,50 | 4,94 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| 2022 | 12,30 | 12,30 | 2,37 |
| 2023 | 12,30 | 12,30 | 2,37 |
| 2024 | 12,30 | 12,30 | 2,37 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |
| 2022 | 92803 | 22,63 м3/ч |
| 2023 | 82302 | 22,63 м3/ч |
| 2024 | 81870 | 22,63 м3/ч |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |
| 2022 | 24139 | 10,50 м3/ч |
| 2023 | 24076 | 10,50 м3/ч |
| 2024 | 25368 | 10,50 м3/ч |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля») |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,11 м3/ч |
| 2023 | 0,00 | 0,11 м3/ч |
| 2024 | 0,00 | 0,11 м3/ч |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля») |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,02 м3/ч |
| 2023 | 0,00 | 0,02 м3/ч |
| 2024 | 0,00 | 0,02 м3/ч |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |
| 2022 | 467,00 | 395,00 м3/год |
| 2023 | 467,00 | 395,00 м3/год |
| 2024 | 467,00 | 395,00 м3/год |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |
| 2022 | 761,00 | 609,0 м3/год |
| 2023 | 761,00 | 609,0 м3/год |
| 2024 | 761,00 | 609,0 м3/год |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |
| 2022 | 2318,00 | 2707,0 м3/год |
| 2023 | 2318,00 | 2707,0 м3/год |
| 2024 | 2318,00 | 2707,0 м3/год |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |
| 2022 | 814,00 | 686,0 м3/год |
| 2023 | 814,00 | 686,0 м3/год |
| 2024 | 814,00 | 686,0 м3/год |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |
| 2022 | 389,00 | 553,0 м3/год |
| 2023 | 389,00 | 553,0 м3/год |
| 2024 | 389,00 | 553,0 м3/год |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |
| 2022 | 775,50 | 550,0 м3/год |
| 2023 | 775,50 | 550,0 м3/год |
| 2024 | 775,50 | 550,0 м3/год |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |
| 2022 | 728,80 | 554,0 м3/год |
| 2023 | 728,80 | 554,0 м3/год |
| 2024 | 728,80 | 554,0 м3/год |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
| 2022 | 640,30 | 500,0 м3/год |
| 2023 | 640,30 | 500,0 м3/год |
| 2024 | 640,30 | 500,0 м3/год |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
| 2022 | 712,40 | 506,0 м3/год |
| 2023 | 712,40 | 506,0 м3/год |
| 2024 | 712,40 | 506,0 м3/год |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |
| 2022 | 146,00 | 0,13 м3/ч |
| 2023 | 146,00 | 0,13 м3/ч |
| 2024 | 146,00 | 0,13 м3/ч |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |
| 2022 | 183,40 | 0,03 м3/ч |
| 2023 | 183,40 | 0,03 м3/ч |
| 2024 | 183,40 | 0,03 м3/ч |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| 2022 | 401,20 | 0,03 м3/ч |
| 2023 | 401,20 | 0,03 м3/ч |
| 2024 | 401,20 | 0,03 м3/ч |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| 2022 | 51,50 | 0,01 м3/ч |
| 2023 | 51,50 | 0,01 м3/ч |
| 2024 | 51,50 | 0,01 м3/ч |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |
| 2022 | 52,90 | 0,01 м3/ч |
| 2023 | 52,90 | 0,01 м3/ч |
| 2024 | 52,90 | 0,01 м3/ч |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |
| 2022 | 229,10 | 0,04 м3/ч |
| 2023 | 229,10 | 0,04 м3/ч |
| 2024 | 229,10 | 0,04 м3/ч |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |
| 2022 | 285,30 | 0,16 м3/ч |
| 2023 | 285,30 | 0,16 м3/ч |
| 2024 | 285,30 | 0,16 м3/ч |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
| 2022 | 10,30 | 0,03 м3/ч |
| 2023 | 10,30 | 0,03 м3/ч |
| 2024 | 10,30 | 0,03м |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |
| 2022 | 148,40 | 0,06 м3/ч |
| 2023 | 148,40 | 0,06 м3/ч |
| 2024 | 148,40 | 0,06 м3/ч |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 4,30 | 0,28 м3/ч |
| 2023 | 4,30 | 0,28 м3/ч |
| 2024 | 4,30 | 0,28 м3/ч |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 266,50 | 0,32 м3/ч |
| 2023 | 266,50 | 0,32 м3/ч |
| 2024 | 266,50 | 0,32 м3/ч |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 4,00 | 0,01 м3/ч |
| 2023 | 4,00 | 0,01 м3/ч |
| 2024 | 4,00 | 0,01 м3/ч |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| 2022 | 10,00 | 1,25 м3/ч |
| 2023 | 10,00 | 1,25 м3/ч м3/ч |
| 2024 | 10,00 | 1,25 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| 2022 | 51,80 | 0,03 м3/ч |
| 2023 | 51,80 | 0,03 м3/ч |
| 2024 | 51,80 | 0,03 м3/ч |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| 2022 | 9,50 | 1,20 м3/ч |
| 2023 | 9,50 | 1,20 м3/ч |
| 2024 | 9,50 | 1,20 м3/ч |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| 2022 | 12,30 | 0,01 м3/ч |
| 2023 | 12,30 | 0,01 м3/ч |
| 2024 | 12,30 | 0,01 м3/ч |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой элеваторной схеме, небольшие объекты - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров температуры последний, таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Общий уровень оснащённости потребителей в зоне действия котельной ЭЦ- 2 (пгт. Никель) коммерческими приборами учёта тепловой энергии и теплоносителя составляет 20,5%.

В системе теплоснабжения г. Заполярный организован коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям. Доля тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учёта, составляет 64%.

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии в зонах действия: котельной №3 в н.п. Лиинахамари, котельной №42/138 в н.п. Спутник (в.г. №42), котельной №13/73 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельной №4/152 в пгт. Печенга (в.г. №4), котельная №15/146 в н.п. Луостари (в.г. №15), котельной №15/176 в н.п. Луостари (в.г. №15), котельной №5/106 в н.п. Луостари (в.г. №5), котельной №5/149 в н.п. Луостари (в.г. №5), котельной №51 в н.п. Корзуново составляет 10,0%.

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта тепловой энергии от котельной №13/55 в пгт. Печенга (в.г. №13) составляет 15,4%. Приборы учёта тепловой энергии установлены только у потребителей, в зонах действия остальных источников тепла отсутствуют.

Приборы учёта тепловой энергии у потребителей в зонах действия: котельной №2/44 в пгт Печенга (в.г. №2), котельной №4/115 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельной №4/179 на ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4), котельной №9/49 в пгт. Печенга (в.г. №9), котельной №25/52 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельной №18/65 в пгт. Печенга (в.г. №18), котельной №13/66 в пгт. Печенга (в.г. №13), котельной №69/6 в н.п. Вайда-Губа (в.г. №69), котельной №38/86 в пгт. Печенга (в.г. №38), котельной №21/90 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №21/110 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №21/149 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №12/150 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельной №12/151 в н.п. Спутник (в.г. №12), котельной №25/46 в пгт. Печенга (в.г. №25), котельной №21/172 в пгт. Печенга (в.г. №21), котельной №38/177 в пгт. Печенга (в.г. №38), котельной №42/188 в пгт. Печенга (в.г. №42), котельной №31/44 в н.п. Луостари (в.г. №31) отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановок, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются диспетчерской службой по сообщениям потребителей. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Печенгского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.3.23.1 – Изменения технических характеристик тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Период, предшествующий актуализации (2023г.) |  |  |  | На период актуализации (2024 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная хар-ка, м2 | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная хар-ка, м2 |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | 24627,10 | 0,00 | 24627,10 | - | 24627,10 | 0,00 | 24627,10 | - |
| АО «МЭС» | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 40,00 |
| МУП «Тепловые сети» | 17461,50 | 0,00 | 17461,50 | 8894,77 | 17461,50 | 0,00 | 17461,50 | 8894,77 |
| АО «Кольская ГМК» | 7115,60 | 0,00 | 7115,60 | н/д | 7115,60 | 0,00 | 7115,60 | н/д |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 14593,85 | 0 | 14593,85 | 6604,33 | 15985,80 | 2108,34 | 18094,14 | 7359,11 |
| Итого | 39220,95 | 0 | 39220,95 | 15539,1 | 40612,90 | 2108,34 | 42721,24 | 16293,87 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» (тепловые сети ГОУП «Сети Никеля») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 1021,12 | 890,12 | 1911,24 | 191,5112 | 1021,12 | 890,12 | 1911,24 | 191,5112 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 195,8 | 0,00 | 195,8 | 26,658 | 195,8 | 0,00 | 195,8 | 26,658 |
| Итого | 1216,92 | 890,12 | 2107,04 | 218,17 | 1216,92 | 890,12 | 2107,04 | 218,17 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 648,00 | - | 648,00 | 129,60 | 648,00 | - | 648,00 | 129,60 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 623,00 | 631,00 | 1254,00 | 277,50 | 623,00 | 631,00 | 1254,00 | 277,50 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 2191,00 | 693,00 | 2884,00 | 794,63 | 2191,00 | 693,00 | 2884,00 | 794,63 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 1175,00 | 327,10 | 1502,10 | 394,68 | 1175,00 | 327,10 | 1502,10 | 394,68 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 616,00 | 616,00 | 1232,00 | 317,24 | 616,00 | 616,00 | 1232,00 | 317,24 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 877,00 | 793,00 | 1670,00 | 423,98 | 877,00 | 793,00 | 1670,00 | 423,98 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 810,00 | 802,00 | 1612,00 | 353,78 | 810,00 | 802,00 | 1612,00 | 353,78 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 804,00 | 258,35 | 1062,35 | 250,16 | 804,00 | 258,35 | 1062,35 | 250,16 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 532,00 | 318,00 | 850,00 | 190,86 | 532,00 | 318,00 | 850,00 | 190,86 |
| Итого | 8276 | 4438,45 | 12714,45 | 3132,4206 | 8276 | 4438,45 | 12714,45 | 3132,4206 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | 532,00 | 239,00 | 771,00 | 68,19 | 532,00 | 239,00 | 771,00 | 68,19 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 528,07 | 0,00 | 528,07 | 96,70 | 528,07 | 0,00 | 528,07 | 96,70 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,00 | 836,17 | 836,17 | 98,39 | 0,00 | 836,17 | 836,17 | 98,39 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 47,92 | 0,00 | 47,92 | 6,61 | 47,92 | 0,00 | 47,92 | 6,61 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 242,48 | 0,00 | 242,48 | 42,87 | 242,48 | 0,00 | 242,48 | 42,87 |
| Итого | 1350,47 | 1075,17 | 2425,64 | 312,76 | 1350,47 | 1075,17 | 2425,64 | 312,76 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 713,30 | 0,00 | 713,30 | 169,71 | 713,30 | 0,00 | 713,30 | 169,71 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | сети отсутствуют | 0,00 |  |  | сети отсутствуют | 0,00 |  |  |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 532,50 | 0,00 | 532,50 | 83,71 | 532,50 | 0,00 | 532,50 | 83,71 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 17,24 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 17,24 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 21,90 | 520,00 | 0,00 | 520,0 | 112,32 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | сети отсутствуют |  |  |  | сети отсутствуют |  |  |  |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 6,35 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 6,35 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 668,20 | 434,44 | 1102,64 | 216,22 | 668,20 | 434,44 | 1102,64 | 216,22 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2,43 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2,43 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 32,74 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 32,74 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | сети отсутствуют |  |  |  | сети отсутствуют |  |  |  |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 438,30 | 92,90 | 494,50 | 95,77 | 438,30 | 92,90 | 494,50 | 95,77 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 5,24 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 5,24 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 45,51 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 45,51 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | сети отсутствуют |  |  |  | сети отсутствуют |  |  |  |
| Итого | 3286,80 | 601,54 | 3888,34 | 696,81 | 3286,80 | 601,54 | 3888,34 | 696,81 |

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с данным определением по состоянию на 01.01.2025 г. в Печенгском муниципальном округе можно выделить 33 зоны действия источников тепловой энергии (таблица 1.4.1).

Таблица 1.4.1 – Источники тепловой энергии, расположенные на территории Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | АО «МЭС» | МУП «Тепловые сети» |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | АО «МЭС» | АО «МЭС» |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | ГОУП «Сети Никеля» |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | КПГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | ГОУП «Сети Никеля» |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 6 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 7 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 8 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 9 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 10 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 11 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 12 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| 13 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | ООО «ПромВоенСтрой» | ООО «ПромВоенСтрой» |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная № 51 нп. Корзуново | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 15 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 16 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 17 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| 18 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | ООО «Теплонорд» | ООО «Теплонорд» |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |

На рисунках ниже изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям каждого из источников тепловой энергии.

Рис. 1.4.1 - Зона действия котельной «Заполярный»

Рис. 1.4.2. Зона действия котельной ЭЦ-2 п.г.т. Никель

Рис. 1.4.3. - Зона действия котельных на территории пгт. Печенга

Рис. 1.4.4. – Зона действия котельных на территории пгт. Печенга

Рис. 1.4.5 – Зона действия котельной на территории н.п. Вайда-Губа

Рис. 1.4.6 – Зона действия котельной №51 на территории н.п. Корзуново

Рис. 1.4.7 – Зона действия котельной на территории н.п. Лиинахамари

Рис. 1.4.8 – Зоны действия котельных на территории н.п. Луостари

Рис. 1.4.9 - Зоны действия котельных в н.п. Раякоски

Рис. 1.4.10 – Зоны действия котельных на территории н.п. Спутник

Рис. 1.4.11 – Зоны действия котельных на территории ж/д ст. Печенга (19 км)

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Согласно пп. «з» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» под термином «расчётный элемент территориального деления» понимается территория поселения, городского округа, города федерального значения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Элементом территориального деления называется территория поселения, городского округа, города федерального значения или её часть, установленная границами административно-территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154).

Исходя из вышеизложенных положений действующего законодательства РФ в Печенгском муниципальном округе можно выделить 17 расчётных элементов территориального деления (далее -РЭТД):

- п.г.т Никель;

- г. Заполярный;

- п.г.т. Печенга;

- н.п. Борисоглебский;

- н.п. Вайда-Губа;

- н.п. Корзуново;

- н.п. Лиинахамари;

- н.п. Луостари;

- н.п. Приречный;

- н.п. Путевая Усадьба 9 км железной дороги Луостари-Никель;

- н.п. Раякоски;

- н.п. Сальмиярви;

- н.п. Спутник;

- н.п. Цыпнаволок;

- железнодорожная станция Печенга;

- железнодорожная станция Титовка;

- железнодорожная станция Луостари.

В 10 из 17 РЭТД (п.г.т. Никель, г. Заполярный, п.г.т. Печенга, н.п. Вайда-Губа, н.п. Корзуново, н.п. Лиинахамари, н.п. Луостари, н.п. Раякоски, н.п. Спутник, железнодорожная станция Печенга) организовано централизованное теплоснабжение потребителей, в остальных населённых пунктах теплоснабжение децентрализованное.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| г. Заполярный |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | 45,3581 | 14,2326 | 64,0923 |
| пгт. Никель |  |  |  |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 34,2911 | 10,0264 | 7,2572 |
| нп. Раякоски |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,3030 | 0,0814 | 0,00 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,00 | 0,0100 | 0,00 |
| нп. Корзуново |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | 0,5493 | 0,2000 | 0,00 |
| п.г.т. Печенга |  |  |  |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 0,00 | 0,1195 | 0,00 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,00 | 0,1035 | 0,00 |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 1,6473 | 0,3079 | 0,00 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 2,1395 | 0,0449 | 0,00 |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,00 | 0,2500 | 0,00 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,00 | 0,0500 | 0,00 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,00 | 0,9300 | 0,00 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,00 | 0,1600 | 0,00 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,00 | 0,3000 | 0,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,00 | 1,6200 | 0,00 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,00 | 1,8400 | 0,00 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,00 | 0,0600 | 0,00 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,00 | 0,1500 | 0,00 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,00 | 0,0200 | 0,00 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,00 | 0,0670 | 0,00 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,00 | 0,0430 | 0,00 |
| н.п. Луостари |  |  |  |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,00 | 0,2609 | 0,00 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 1,3615 | 0,0021 | 0,00 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 3,1030 | 0,0760 | 0,00 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 0,00 | 1,1801 | 0,00 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 0,00 | 1,5300 | 0,00 |
| н.п. Спутник |  |  |  |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 2,4666 | 2,6884 | 0,00 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж/д ст. Печенга |  |  |  |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,00 | 0,0622 | 0,00 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 1,0562 | 1,2886 | 0,00 |
| н.п. Лиинахамари |  |  |  |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 1,3430 | 0,3497 | 0,00 |
| н.п. Вайда-Губа |  |  |  |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,00 | 0,3430 | 0,00 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" | 11,8990 | 123,6829 | 135,5819 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 12,3150 | 51,5747 | 63,8897 |
| Итого: | 24,2140 | 175,2575 | 199,4715 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,0100 | 0,3844 | 0,3944 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,0700 | 0,0100 | 0,0800 |
| Итого: | 0,0800 | 0,3944 | 0,4744 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 0,4070 | 1,9552 | 2,3622 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 0,5500 | 2,1844 | 2,7344 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 1,3930 | 5,1550 | 6,5480 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 0,4580 | 2,3448 | 2,8028 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 0,4670 | 1,6927 | 2,1597 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 1,0610 | 1,3636 | 2,4246 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 0,6700 | 3,1790 | 3,8490 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 1,1990 | 1,1801 | 2,3791 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 1,1990 | 1,5300 | 2,7290 |
| Итого: | 7,4040 | 20,5849 | 27,9889 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново | 0,1590 | 0,7493 | 0,9083 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 0,0100 | 0,1195 | 0,1295 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,0500 | 0,1035 | 0,1535 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,0000 | 0,0622 | 0,0622 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 0,0100 | 0,2609 | 0,2709 |
| Итого: | 0,2290 | 1,2954 | 1,5244 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 0,4600 | 0,2500 | 0,7100 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,0000 | 0,0500 | 0,0500 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 0,4800 | 0,9300 | 1,4100 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 0,0200 | 0,1600 | 0,1800 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 0,2100 | 0,3430 | 0,5530 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,0100 | 1,6200 | 1,6300 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,4500 | 1,8400 | 2,2900 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,0100 | 0,0600 | 0,0700 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,0200 | 0,4600 | 0,4800 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,0000 | 0,0120 | 0,0120 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,1500 | 0,1500 | 0,3000 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,0100 | 0,0200 | 0,0300 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,0300 | 0,0670 | 0,0970 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,0000 | 0,0430 | 0,0430 |
| Итого: | 1,8500 | 6,2050 | 8,0550 |
| Итого по МО: | 33,7770 | 176,8142 | 210,5912 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе сформированы в исторически сложившихся районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Основными источниками тепла в таких домах служат дровяные печи (воздушное отопление) и электрообогревательные устройства.

На территории Печенгского муниципального округа есть абоненты, отключенные от центрального теплоснабжения с организацией в помещениях электрообогревательного оборудования. Перечень абонентов с индивидуальным отоплением приведён в таблице 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1 - Перечень абонентов с индивидуальным (квартирным) отоплением (электрообогрев)

| № | Адрес | Назначение помещения (нежилое в МКД/ жилая квартира) | S инд., м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заполярный, Бабикова, 4 | нежилое в МКД | 323,800 |
| 2 | г. Заполярный, Бабикова, 5 | жилая квартира | 54,600 |
| 3 | г. Заполярный, Бабикова, 7/1 | жилая квартира | 74,700 |
| 4 | г. Заполярный, Мира, 2 | жилая квартира | 31,800 |
| 5 | г. Заполярный, Мира, 13 | нежилое в МКД | 42,200 |
| 6 | г. Заполярный, Ленина, 10 | жилая квартира | 74,800 |
| 7 | г. Заполярный, Ленина, 33 | нежилое в МКД | 254,100 |
| 8 | г. Заполярный, Сафонова, 1 | жилая квартира | 82,000 |
| 9 | г. Заполярный, Ясный, 6 | жилая квартира | 72,900 |
| 10 | г. Заполярный, Мира, 4 | нежилое в МКД | 61,400 |
| 11 | г. Заполярный, Юбилейная, 4 | нежилое в МКД | 123,4 |
| 12 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 35 | нежилое в МКД | 169,300 |
| 13 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 35 | нежилое в МКД | 169,300 |
| 14 | пгт. Никель, пр. Гвардейский, д. 35 | нежилое в МКД | 169,300 |

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 117446,0111 | 249816,00 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 113015,6018 | 154547,00 |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 1194,9610 | 1294,2790 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 41,6780 | 41,6780 |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 1851,9511 | 2093,0120 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 690,2300 | 690,2300 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 0,00 | 974,7300 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 202,3400 | 202,3400 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 552,7300 | 552,7300 |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 4267,2521 | 4732,2900 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 5578,4127 | 6581,4300 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 12771,3301 | 14371,3800 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 6598,4234 | 7041,9000 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 4134,0646 | 4760,4500 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 3349,8506 | 3692,6890 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 5069,4305 | 5433,4860 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 3735,6989 | 3911,7110 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 5240,5681 | 5579,7280 |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | - | 1305,2000 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | 114,4000 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | - | 1385,1000 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | - | 478,00 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | - | 996,00 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | 197,00 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | 694,9000 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | 6935,00 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | 193,9000 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | 788,6000 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | - | 38,00 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | - | 504,3000 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | - | 183,00 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | - | 507,1000 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | - | 133,6000 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 г. № 34 (в ред. приказов Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 05.04.2013 N 47, от 31.05.2013 N 71, от 26.03.2014 N 50, от 22.04.2015 N 77, от 23.09.2015 N 139, от 22.01.2016 N 9, от 01.07.2016 N 105, от 06.10.2016 N 168, от 31.05.2017 N 104, от 27.02.2018 N 64, от 05.03.2019 N 66, от 20.12.2022 № 273, от 23.03.2023 № 60) утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.

Согласно данному приказу населённые пункты Печенгского муниципального округа по климатическим условиям относится к 5 группе.

Значения утверждённых нормативов для потребителей группы №5 приведены в таблице 1.5.5.1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 1.5.5.1 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,03239 |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02988 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |
| 4 - 6 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02368 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 г. № 34 (приложение №4) также установлены нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов в г.п. Печенга, г.п. Никель, г.п. Заполярный, с.п. Корзуново (нормативы утверждены для поселений Печенгского района и не откорректированы для Печенгского муниципального округа, охватывают все населённые пункты округа) (таблицы 1.5.5.2-1.5.5.5).

Необходимо отметить, что нормативы установлены с применением расчётного метода, при этом продолжительность отопительного периода равна 9 месяцам.

Таблица 1.5.5.2 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Печенга Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02444 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02441 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02424 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02370 |

Таблица 1.5.5.3 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Никель Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02580 |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02580 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02427 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02281 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 4 - 6 | Монолитный железобетон | 0,01695 |

Таблица 1.5.5.4 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Заполярный Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Панель, блок | 0,02427 |
| 1 - 3 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02847 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |
| 4 - 6 | Дерево, смешанные и др. материалы | 0,02368 |
| 7 и более | Панель, блок | 0,02549 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 4 - 6 | Монолитный железобетон | 0,0166 |

Таблица 1.5.5.5 - Нормативы потребления коммунальной услуги для отдельных категорий многоквартирных домов г.п. Корзуново Печенгского района

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Материал стен | Норматив (Гкал на кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 - 3 | Камень, кирпич | 0,02861 |
| 4 - 6 | Камень, кирпич | 0,02560 |
| 4 - 6 | Панель, блок | 0,02470 |

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (в ред. приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.

Значения нормативов по горячему водоснабжению, вместе с нормативами по холодному водоснабжению и водоотведению приведены в таблице 1.5.5.6.

Таблица 1.5.5.6- Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

| Категория жилых помещений |  | Вид коммунальной услуги | Норматив куб. м/мес./ чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,2 |
|  |  | Водоотведение | 7,36 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,2 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,25 |
|  |  | Водоотведение | 7,45 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 4,25 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 3,31 |
|  |  | Водоотведение | 7,56 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 2,96 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,69 |
|  |  | Водоотведение | 4,65 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | Холодное водоснабжение | 3,71 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 2,64 |
|  |  | Водоотведение | 6,35 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,36 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,36 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,46 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,46 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,56 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,56 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | Холодное водоснабжение | 7,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,16 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | Холодное водоснабжение | 6,36 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 6,36 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодное водоснабжение | 3,86 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 3,86 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | Холодное водоснабжение | 3,15 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 3,15 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | Холодное водоснабжение | 8,32 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | Холодное водоснабжение | 1,72 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | Холодное водоснабжение | 0,72 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | - |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,97 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,92 |
|  |  | Водоотведение | 4,89 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | Холодное водоснабжение | 7,16 |
|  |  | Горячее водоснабжение | - |
|  |  | Водоотведение | 7,16 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | Холодное водоснабжение | 2,61 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,25 |
|  |  | Водоотведение | 3,86 |
| 19 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодное водоснабжение | 2,21 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,97 |
|  |  | Водоотведение | 3,18 |
| 20 | Многоквартирные дома и жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, находящиеся по следующим адресам: г. Апатиты: ул. Бредова, д. 5; ул. Дзержинского, д. 6; ул. Сидоренко, д. 29/26; ул. Сидоренко, д. 29/35; г.п. Заполярный Печенгского района: ул. Ленина, д. 2; г. Кировск с подведомственной территорией: ул. Кирова, д. 25; г. Ковдор: ул. Баштыркова, д. 1; ул. Комсомольская, д. 1; г.п. Кола Кольского района: ул. Красноармейская, д. 21; ул. Победы, д. 20; г. Мурманск: ул. Г.-Североморцев, д. 5; ул. Гагарина, д. 1; ул. Заречная, д. 6; пр-т Кольский, д. 8; пр-т Кольский, д. 10; пр-т Кольский, д. 128; ул. Полярные Зори, д. 11; ул. Пономарева, д. 14; ул. Сафонова, д. 19; ул. Сафонова, д. 21; г.п. Кандалакша Кандалакшского района: пер. Сосновый, д. 3; пер. Сосновый, д. 4; пер. Сосновый, д. 11; ул. Кооперативная, д. 33; с.п. Ловозеро Ловозерского района: ул. Школьная, д. 4 | Холодное водоснабжение | 3,81 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 1,97 |
|  |  | Водоотведение | 5,78 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утверждённые приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.07.2016 г. № 106 (приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 22.06.2018 №154), приведены в таблице 1.5.5.7

Таблица 1.5.5.7 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб.м./мес./кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД)

| Категория жилых помещений |  | Вид коммунального ресурса | Этажность | Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Холодная вода | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,027 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 |
|  |  | Горячая вода | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,030 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,027 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,023 |
| 2 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водонагревателями <*>, водоотведением | Холодная вода | от 1 до 5 | 0,024 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей <*>, с холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | Холодная вода | от 1 до 3 | 0,015 |
|  |  |  | от 4 до 5 | 0,03 |
| в ред. приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 22.06.2018 N 154 |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения | Холодная вода | - | 0,005 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утверждены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.12.2017 г. № 285. Значения данных нормативов приведены в таблице 1.5.5.8.

Таблица 1.5.5.8 - Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Система горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Гкал на куб. метр |  |  |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0640 | 0,0615 |
| без полотенцесушителей | 0,0589 | 0,0563 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0691 | 0,0666 |
| без полотенцесушителей | 0,0640 | 0,0615 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчётным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2023) | На момент актуализации (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | Гкал/ч | 123,632 | 123,8989 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Гкал/ч | 51,705 | 51,5747 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Гкал/ч | 0,351 | 0,3844 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Гкал/ч | 0,076 | 0,0100 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | Гкал/ч | 0,77 | 0,7493 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Гкал/ч | 0,157 | 0,1195 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/ч | 0,144 | 0,1035 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Гкал/ч | 0,078 | 0,0622 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Гкал/ч | 0,28 | 0,2609 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Гкал/ч | 1,25 | 1,9552 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Гкал/ч | 2,38 | 2,1844 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Гкал/ч | 4,319 | 5,1550 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Гкал/ч | 2,386 | 2,3448 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Гкал/ч | 1,69 | 1,6927 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Гкал/ч | 1,61 | 1,3636 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Гкал/ч | 1,86 | 3,1790 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Гкал/ч | 0,82 | 1,1801 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Гкал/ч | 0,82 | 1,5300 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Гкал/ч | 0,2500 | 0,2500 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Гкал/ч | 0,9300 | 0,9300 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Гкал/ч | 0,1600 | 0,1600 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Гкал/ч | 0,3430 | 0,3430 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/ч | 0,3000 | 0,3000 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/ч | 1,8400 | 1,8400 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/ч | 0,0600 | 0,0600 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/ч | 0,4600 | 0,4600 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Гкал/ч | 0,0120 | 0,0120 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Гкал/ч | 0,0670 | 0,0670 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Гкал/ч | 0,0430 | 0,0430 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже.

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Заполярный" | 250 | 223,95 | 15,149 | 208,801 | 11,899 | 123,6829 | 73,2191 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | 188,08 | 176,63 | 4,66 | 171,97 | 12,315 | 51,5747 | 108,0803 |
| Итого по АО «МЭС» |  | 438,08 | 400,58 | 19,809 | 418,271 | 24,214 | 175,2575 | - |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | 0,6872 | 0,6872 | 0,03 | 0,6572 | 0,01 | 0,3844 | 0,2628 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | 0,2577 | 0,2577 | 0,01 | 0,2477 | 0,07 | 0,01 | 0,1677 |
| Итого по ПАО «ТГК-1» |  | 0,9449 | 0,9449 | 0,04 | 0,9049 | 0,08 | 0,3944 | - |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | 5,974 | 5,974 | 0,125 | 5,849 | 0,407 | 1,9552 | 3,4868 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | 5,16 | 5,16 | 0,142 | 5,018 | 0,55 | 2,1844 | 2,2836 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | 12,89 | 12,89 | 0,136 | 12,754 | 1,393 | 5,155 | 6,206 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | 4,3 | 4,3 | 0,118 | 4,182 | 0,458 | 2,3448 | 1,3792 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | 6,038 | 6,038 | 0,232 | 5,806 | 0,467 | 1,6927 | 3,6463 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | 6,77 | 6,77 | 0,223 | 6,547 | 1,061 | 1,3636 | 4,1224 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | 10,406 | 10,406 | 0,141 | 10,265 | 0,67 | 3,179 | 6,416 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | 7,218 | 7,218 | 0,252 | 6,966 | 1,199 | 1,1801 | 4,5869 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | 7,319 | 7,319 | 0,252 | 7,067 | 1,199 | 1,53 | 4,338 |
| Итого по ООО «ПромВоенСтрой» |  | 66,075 | 66,075 | 1,621 | 64,454 | 7,404 | 20,5849 | - |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | 1,286 | 1,286 | 0,065 | 1,221 | 0,159 | 0,7493 | 0,3127 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | 1,2 | 1,2 | 0,021 | 1,179 | 0,01 | 0,1195 | 1,0495 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 2,46 | 2,46 | 0,021 | 2,439 | 0,05 | 0,1035 | 2,2855 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | 1,3 | 1,3 | 0,021 | 1,279 | 0 | 0,0622 | 1,2168 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | 1,64 | 1,64 | 0,007 | 1,633 | 0,01 | 0,2609 | 1,3621 |
| Итого по ООО «Теплонорд» |  | 7,886 | 7,886 | 0,135 | 7,751 | 0,229 | 1,2954 | - |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | 2,7 | 2,7 | 0,16 | 2,54 | 0,46 | 0,25 | 1,83 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | 0,43 | 0,43 | 0,02 | 0,41 | 0 | 0,05 | 0,36 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | 2,88 | 2,88 | 0,07 | 2,81 | 0,48 | 0,93 | 1,4 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | 1 | 1 | 0,05 | 0,95 | 0,02 | 0,16 | 0,77 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | 1,71 | 1,71 | 0,09 | 1,62 | 0,21 | 0,343 | 1,067 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,35 | 0 | 0,3 | 0,05 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | 1,71 | 1,71 | 0,07 | 1,64 | 0,01 | 1,62 | 0,01 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | 12,222 | 12,222 | 0,06 | 12,162 | 0,45 | 1,84 | 9,872 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,52 | 0,52 | 0,03 | 0,49 | 0,01 | 0,06 | 0,42 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | 1,681 | 1,681 | 0,08 | 1,601 | 0,02 | 0,46 | 1,121 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | 0,138 | 0,138 | 0,01 | 0,128 | 0 | 0,012 | 0,116 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | 1,74 | 1,74 | 0,13 | 1,61 | 0,15 | 0,15 | 1,31 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | 0,212 | 0,212 | 0,01 | 0,202 | 0,01 | 0,02 | 0,172 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | 1,325 | 1,325 | 0,06 | 1,265 | 0,03 | 0,067 | 1,168 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | 0,103 | 0,103 | 0,01 | 0,093 | 0 | 0,043 | 0,05 |
| Итого по ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  | 28,771 | 28,771 | 0,9 | 27,871 | 1,85 | 6,305 | - |
| Итого по МО: |  | 541,7569 | 504,2569 | 22,505 | 519,2519 | 33,777 | 203,8373 | - |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчётов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчётных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учёта взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.).

4.	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.).

5.	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6.	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчётной потери напора на абонентском вводе при расчётном пропуске теплоносителя.

Гидравлический расчёт тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального округа, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удалённых потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии установлено, что их мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Как указывалось выше, на каждой котельной Печенгского муниципального округа существует резерв тепловой мощности нетто. В связи с этим расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 208,801 | 208,8010 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 123,632 | 101,2567 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 11,899 | 11,8990 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 73,27 | 95,6453 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 171,97 | 171,9700 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 51,705 | 42,5810 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 12,315 | 12,3150 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 107,95 | 117,0740 |
| ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,66 | 0,6572 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,351 | 0,3844 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,011 | 0,0100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,298 | 0,2628 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,25 | 0,2477 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,077 | 0,0100 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,0700 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,103 | 0,1677 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,399 | 1,2210 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,77 | 0,7493 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,159 | 0,1590 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,469 | 0,3127 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,179 | 1,1790 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,1195 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,0100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,012 | 1,0495 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,439 | 2,4390 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,1035 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,05 | 0,0500 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,245 | 2,2855 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,279 | 1,2790 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,0622 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,201 | 1,2168 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,64 | 1,6330 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,28 | 0,2609 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,0100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,35 | 1,3621 |
| ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 5,813 | 5,8490 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,25 | 1,9552 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,407 | 0,4070 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,156 | 3,4868 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 5,018 | 5,0180 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,38 | 2,1844 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,55 | 0,5500 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,088 | 2,2836 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 12,754 | 12,7540 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,402 | 5,1550 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 1,393 | 1,3930 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,959 | 6,2060 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 4,182 | 4,1820 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,3448 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,458 | 0,4580 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,338 | 1,3792 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 6,368 | 5,8060 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,69 | 1,6927 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,467 | 0,4670 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,212 | 3,6463 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 6,547 | 6,5470 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,61 | 1,3636 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 1,061 | 1,0610 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 3,876 | 4,1224 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 10,265 | 10,2650 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,86 | 3,1790 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,67 | 0,6700 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 7,735 | 6,4160 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 7,067 | 6,9660 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,82 | 1,1801 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 1,199 | 1,1990 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 5,048 | 4,5869 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 8,688 | 7,0670 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,82 | 1,5300 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 1,199 | 1,1990 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,668 | 4,3380 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,5400 | 2,5400 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,4600 | 0,4600 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,0800 | 2,0800 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,4100 | 0,4100 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4100 | 0,4100 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,8100 | 2,8100 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,4800 | 0,4800 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,3300 | 2,3300 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,9500 | 0,9500 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,9300 | 0,9300 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,6200 | 1,6200 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,2100 | 0,2100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,4100 | 1,4100 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,3500 | 0,3500 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,3500 | 0,3500 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,6400 | 1,6400 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,6300 | 1,6300 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 12,1620 | 12,1620 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,4500 | 0,4500 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 11,7120 | 11,7120 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,4900 | 0,4900 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,4800 | 0,4800 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,6010 | 1,6010 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0200 | 0,0200 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,5810 | 1,5810 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,1280 | 0,1280 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,1280 | 0,1280 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,6100 | 1,6100 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,4600 | 1,4600 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,2020 | 0,2020 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,1920 | 0,1920 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 1,2650 | 1,2650 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0300 | 0,0300 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,2350 | 1,2350 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,0930 | 0,0930 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание систем химводоподготовки, установленных на источниках теплоснабжения, приведено ниже.

Котельная (ТЭЦ) «Заполярный»

В зоне действия ТЭЦ г. Заполярный действует открытая система теплоснабжения.

Водяная система теплоснабжения – неавтоматизированная, двухтрубная со встречным движением теплоносителя. Температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах согласно утверждённому температурному графику - 115-70 0С.

В состав основного оборудования ХВО входят: шесть Na-катионитовых фильтров I ступени типа ФИПа-1-2,0-0,6 и три Na-катионитовых фильтра II ступени типа ФИПа-1-2,0-0,6, бак взрыхления, бак фосфатный, бак щелочной, солерастворитель, две ячейки мокрого хранения соли, а также насосное оборудование.

Возможные утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры компенсируются подпиточной водой. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из озера Селиакко-Ярви.

Подогрев сетевой воды для нужд теплоснабжения, а также водоразбора потребителей г. Заполярный и цехов промплощадки осуществляется в водогрейных котлах. Вода поступает в подпиточные установки, в деаэраторах дегазируется, затем подаётся на восполнение потерь в тепловые сети.

В летний период после отключения систем отопления и приточной вентиляции, водогрейные котлы выводятся в резерв и используются только паровые котлоагрегаты. Водоразбор на ГВС в неотопительный период осуществляется только из подающего трубопровода.

На ТЭЦ в эксплуатации находятся пять паровых котлов ГМ-50-1. Для выработки пара в паровых котлах используется питательная вода. Питательная вода для питания паровых котлов подготавливается следующим образом: исходная вода из озера Селиакко-Ярви поступает на химводоочистку ТЭЦ, где на установке двух-ступенчатого натрий-катионирования происходит её умягчение. После химводоочистки, за исключением потерь на собственные нужды, химочищенная вода подаётся на питательный деаэратор атмосферного типа, где происходит её дегазация - освобождение от коррозионных газов растворённого кислорода и свободной углекислоты. После этого питательная вода питательными насосами подаётся на паровые котлы для выработки пара.

В целях предотвращения образования отложений на внутренних поверхностях пароводяного тракта котла поддерживается оптимальное солесодержание котловой воды путём непрерывной продувки из выносных циклонов.

Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель

На котельной применяются следующие схемы для обработки воды:

– для питания паровых котлов – одноступенчатое натрий-катионирование хозпитьевой воды с последующей деаэрацией;

– для подпитки теплосети в открытой и закрытой системах теплоснабжения – деаэрация хозпитьевой воды.

Хозпитьевая вода на котельную подаётся из водопровода по 5-ти вводам, (2 ввода отключены). Хозпитьевая вода после обеззараживания на УФ-установке в резервуарах водоснабжения п.г.т Никель под давлением поступает по трём вводам в котельную (жёсткость — 400-800 мкг-экв/л). Часть хозпитьевой воды подаётся для умягчения на НКФ, в случае низкого давления воды с помощью подкачивающих насосов. Умягченная вода (с жёсткостью не более 15 мкг-экв/л) поступает в конденсатный бак, где смешивается с конденсатом, поступающим от паровых бойлеров.

Конденсатными насосами через охладитель деаэрированной воды эта смесь подаётся в питательный деаэратор ДСА-75, после деаэрирования вода питательными насосами подаётся к 6-ти паровым котлам.

Другая часть хозпитьевой воды проходит через систему теплообменников, поступает в подпиточные деаэраторы ДСА-225, после дегазации поступает на подпитку тепловых сетей и ГВС, излишки поступают в аккумуляторные баки.

Поддержание водно-химического режима оборудования и контроль эксплуатации установок докотловой обработки воды осуществляется персоналом химлаборатории под руководством мастера ХВП в соответствии с «Графиком-объёмом химконтроля».

Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13)

ХВО осуществляется с применением водоподготовительной установки (далее — ВПУ) производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4)

ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 4,0 т/ч. На котельной установлен воздушно-отопительный агрегат LHWD 80/23 и два бака-аккумулятора по 20,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-100 (D=1000,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21)

ХВО осуществляется с применением ВПУ производительностью 10,0 т/ч. На котельной установлено два бака-аккумулятора по 29,0 м3. Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25)

ХВО отсутствует. Установлен электромагнитный фильтр ФМФ-80 (D=800,0 мм). Источником водоснабжения служит водопровод.

На других источниках теплоснабжения системы химводоочистки не установлены.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчётных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объёма теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 1.7.1.1

Таблица 1.7.1.1 - Балансы потребления теплоносителя в системах теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "МЭС" |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 123,381 | 123,632 | 123,6829 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 799,003 | 799,003 | 799,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 134,028 | 134,028 | 134,028 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплснабжения) | тыс.м3/год | 664,975 | 664,975 | 664,975 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3611,8 | 1442,3 | 1660,19 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 51,713 | 51,705 | 51,575 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 9,03 | 8,76 | 8,76 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 298,145 | 270,66 | 275,87 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 62,195 | 34,71 | 39,92 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 235,95 | 235,95 | 235,95 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 35,78 | 35,78 | 35,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,3844 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,01 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 69,88 | 69,88 | 69,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,9552 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 20,443 | 20,443 | 20,443 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,38 | 2,38 | 2,18 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 255,007 | 255,007 | 255,007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,319 | 4,319 | 5,155 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 133,38 | 133,38 | 133,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,386 | 2,3448 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 94,47 | 94,47 | 94,47 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,6927 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90 | 90 | 90 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,3636 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 103,97 | 103,97 | 103,97 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 3,179 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 1,1801 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 45,84 | 45,84 | 45,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 1,53 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,75 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,1195 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,144 | 0,1035 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,0622 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,2609 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| 25 Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 102,86 | 102,86 | 102,86 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 | 1,771 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 | 0,443 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведён в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "МЭС" |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 7881,13 | 7881,13 | 7881,13 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 | 19,703 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 157,623 | 157,623 | 157,623 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3611,8 | 1442,3 | 1660,19 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 9,03 | 8,76 | 8,76 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 72,236 | 28,85 | 33,204 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 35,78 | 35,78 | 35,78 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 69,88 | 69,88 | 69,88 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 20,443 | 20,443 | 20,443 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,409 | 0,409 | 0,409 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 255,007 | 255,007 | 255,007 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 5,2 | 5,2 | 5,100 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 133,38 | 133,38 | 133,38 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 94,47 | 94,47 | 94,47 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90 | 90 | 90 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 103,97 | 103,97 | 103,97 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,079 | 2,079 | 2,079 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 45,84 | 45,84 | 45,84 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,861 | 0,861 | 0,861 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - |
| 25 Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90,56 | 90,56 | 90,56 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 102,86 | 102,86 | 102,86 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 25,71 | 25,71 | 25,71 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |  |  |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - | - |

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.7.3.1 - Изменения в балансах водоподготовительных установок

| Наименование теплоисточника, показателя, теплоснабжающей организации | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2023) | На момент актуализации базовый год (2024) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО "МЭС" |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 7881,13 | 7881,13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 123,632 | 123,6829 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 19,703 | 19,703 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 799,003 | 799,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 134,028 | 134,028 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплснабжения) | тыс.м3/год | 664,975 | 664,975 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 157,623 | 157,623 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1442,3 | 1660,19 |
| Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 51,705 | 51,575 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 8,76 | 8,76 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 270,66 | 275,87 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 34,71 | 39,92 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 235,95 | 235,95 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 28,85 | 33,204 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 35,78 | 35,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,348 | 0,3844 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,089 | 0,089 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,616 | 0,616 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,716 | 0,716 |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски, тепловые сети ГОУП «Сети Никеля» |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 5,59 | 5,59 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,076 | 0,01 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,014 | 0,014 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,096 | 0,096 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,112 | 0,112 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 69,88 | 69,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,25 | 1,9552 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,060 | 0,060 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,395 | 0,395 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,398 | 1,398 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 20,443 | 20,443 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,38 | 2,18 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,093 | 0,093 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,609 | 0,609 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,409 | 0,409 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 255,007 | 255,007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,319 | 5,155 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,413 | 0,413 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 2,707 | 2,707 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 5,2 | 5,100 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 133,38 | 133,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,386 | 2,3448 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,105 | 0,105 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,686 | 0,686 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,668 | 2,668 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 94,47 | 94,47 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,69 | 1,6927 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,553 | 0,553 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,889 | 1,889 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90 | 90 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,61 | 1,3636 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,084 | 0,084 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,550 | 0,550 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,800 | 1,800 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 103,97 | 103,97 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,86 | 3,179 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,085 | 0,085 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,554 | 0,554 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,079 | 2,079 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,77 | 1,1801 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,076 | 0,076 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,500 | 0,500 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,861 | 0,861 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 45,84 | 45,84 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,82 | 1,53 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,077 | 0,077 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,506 | 0,506 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,917 | 0,917 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 43,04 | 43,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,77 | 0,75 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,108 | 0,108 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,602 | 0,602 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,861 | 0,861 |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,78 | 8,78 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,1195 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,151 | 0,151 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,176 | 0,176 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,05 | 8,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,144 | 0,1035 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,02 | 0,02 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,139 | 0,139 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,161 | 0,161 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 4,36 | 4,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,078 | 0,0622 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,011 | 0,011 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,075 | 0,075 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,087 | 0,087 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 15,65 | 15,65 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,28 | 0,2609 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,039 | 0,039 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,27 | 0,27 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,313 | 0,313 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 13,98 | 13,98 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,035 | 0,035 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,241 | 0,241 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,280 | 0,280 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,007 | 0,007 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,048 | 0,048 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 51,99 | 51,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,13 | 0,13 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,895 | 0,895 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,040 | 1,040 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,94 | 8,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,154 | 0,154 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,179 | 0,179 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 19,17 | 19,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,048 | 0,048 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,33 | 0,33 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,383 | 0,383 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,042 | 0,042 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,289 | 0,289 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - |
| 25 Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 90,56 | 90,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,226 | 0,226 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 1,559 | 1,559 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 1,811 | 1,811 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 102,86 | 102,86 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,257 | 0,257 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 1,771 | 1,771 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 2,057 | 2,057 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,35 | 3,35 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,008 | 0,008 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,058 | 0,058 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 25,71 | 25,71 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,064 | 0,064 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,443 | 0,443 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,514 | 0,514 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,002 | 0,002 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,012 | 0,012 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 8,39 | 8,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,021 | 0,021 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,144 | 0,144 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,168 | 0,168 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 1,12 | 1,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,003 | 0,003 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,019 | 0,019 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | 3,75 | 3,75 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,009 | 0,009 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,064 | 0,064 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,075 | 0,075 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м3 | сети отсутствуют |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 |
| Нормативная величина подпитка тепловых сетей | м3/ч | 0,006 | 0,006 |
| Подпитка тепловой сети всего | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 |
| Нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,041 | 0,041 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 |
| Аварийная подпитка тепловых сетей | м3/ч | - | - |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 38914,3000 | 34027,8000 | 32902,8000 | 33082,2050 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 52828,5000 | 46430,1000 | 44875,8000 | 45070,9300 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 9520,00 | 9520,00 | 9520,00 | 9520,0 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 27949,6000 | 25747,3000 | 26181,5000 | 24249,6790 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 38083,9000 | 35162,8000 | 3569,6000 | 33037,8600 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 9520,00 | 9520,00 | 9520,00 | 9520,00 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Остаток топлива на начало года | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приход топлива за год | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. кВт*ч | 3397,00 | 3531,00 | 3442,00 | 3420,00 | 3323,00 |
|  |  | т.у.т. | 1170,2665 | 1216,4295 | 1185,7690 | 1178,1900 | 1144,7735 |
|  | Остаток топлива | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | - | - | - | - | - |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  |  | т.у.т. | 69,1600 | 69,1600 | 69,1600 | 69,1600 | 69,1600 |
|  | Остаток топлива | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Остаток топлива на начало года | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приход топлива за год | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. кВт*ч | 941,00 | 892,00 | 901,00 | 871,00 | 631,00 |
|  |  | т.у.т. | 324,1745 | 307,2940 | 310,3945 | 300,0595 | 217,3795 |
|  | Остаток топлива | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | - | - | - | - | - |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  |  | т.у.т. | 69,1600 | 69,1600 | 69,1600 | 69,1600 | 69,1600 |
|  | Остаток топлива | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 2180,00 | 1544,00 | 1476,00 | 1424,00 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 1531,6000 | 1080,8000 | 1033,00 | 1068,00 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 4918,00 | 4900,00 | 4899,00 | 5300,00 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 2586,00 | 2845,00 | 2656,00 | 2320,00 | 2190,5000 |
|  |  | т.у.т. | 1887,7800 | 1991,5000 | 1859,2000 | 1624,6000 | 1642,8800 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4902,00 | 5300,00 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 3213,2000 | 5184,00 | 4562,00 | 5290,00 | 4408,5000 |
|  |  | т.у.т. | 2345,6360 | 3629,1000 | 3193,7000 | 3703,1000 | 3306,3750 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4900,00 | 4900,00 | 4900,00 | 5300,00 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 2299,00 | 2995,00 | 2723,00 | 2114,00 | 2190,5000 |
|  |  | т.у.т. | 1678,2700 | 2096,5000 | 1906,00 | 1543,6000 | 1642,8800 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4900,00 | 4900,00 | 5111,00 | 5300,00 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 1879,00 | 2060,00 | 2102,00 | 1798,00 | 1827,5000 |
|  |  | т.у.т. | 1371,6700 | 1442,5000 | 1471,8000 | 1258,8000 | 1370,6250 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4902,00 | 4901,00 | 4901,00 | 5300,00 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 2597,0500 | 2647,00 | 2337,00 | 2148,00 | 1863,8300 |
|  |  | т.у.т. | 1895,8465 | 1852,7000 | 1652,7000 | 1503,5000 | 1397,8725 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4899,00 | 4950,00 | 4900,00 | 5300,00 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 2523,5600 | 2558,00 | 2304,00 | 2236,00 | 1654,00 |
|  |  | т.у.т. | 1842,2000 | 1790,7000 | 1612,5000 | 1565,3000 | 1240,5000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4900,00 | 4899,00 | 4900,00 | 5300,00 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 2297,00 | 2302,00 | 1665,00 | 1609,00 | 1254,1700 |
|  |  | т.у.т. | 1676,8100 | 1611,3000 | 1165,2000 | 1126,5000 | 940,6275 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4900,00 | 4899,00 | 4901,00 | 5300,00 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 3083,00 | 3115,00 | 2747,00 | 2720,00 | 2374,1000 |
|  |  | т.у.т. | 2250,5900 | 2180,2000 | 1922,8000 | 1904,3000 | 1780,5750 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 5110,00 | 4899,00 | 4900,00 | 4901,00 | 5300,00 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 51 нп. Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 596,8000 | 717,5000 | 623,7000 | 1064,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 271,5500 | 330,7000 | 292,1800 | 777,0120 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 347,00 | 336,00 | 220,00 | 368,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 252,9000 | 235,3000 | 154,3000 | 268,7130 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5102,00 | 4902,00 | 4910,00 | 5110,00 |
| Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 758,00 | 679,00 | 567,00 | 771,8000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 553,3000 | 474,00 | 397,00 | 563,4140 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5110,00 | 4887,00 | 4901,00 | 5110,00 |
| Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 150,00 | 132,00 | 70,00 | 131,3000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 110,2000 | 92,6000 | 49,2000 | 95,8490 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5143,00 | 4911,00 | 4920,00 | 5110,00 |
| Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 215,00 | 205,00 | 244,00 | 189,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 157,1000 | 143,8000 | 284,1000 | 138,6270 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5115,00 | 4910,00 | 8150,00 | 5110,00 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 532,7000 | 532,7000 | 532,7000 | 532,7000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 409,1000 | 409,1000 | 409,1000 | 409,1000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 30,7000 | 30,7000 | 30,7000 | 30,7000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 556,2000 | 556,2000 | 556,2000 | 556,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 427,1000 | 427,1000 | 427,1000 | 427,1000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 25,7000 | 25,7000 | 25,7000 | 25,7000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 134,8000 | 134,8000 | 134,8000 | 134,8000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 420,4000 | 420,4000 | 420,4000 | 420,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 322,9000 | 322,9000 | 322,9000 | 322,9000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 72,7000 | 72,7000 | 72,7000 | 72,7000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 | 55,9000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 246,1000 | 246,1000 | 246,1000 | 246,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 2328,5000 | 2328,5000 | 2328,5000 | 2328,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 1788,3000 | 1788,3000 | 1788,3000 | 1788,3000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 52,6000 | 52,6000 | 52,6000 | 52,6000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 208,9000 | 208,9000 | 208,9000 | 208,9000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 | 13,2000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 197,4000 | 197,4000 | 197,4000 | 197,4000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 151,6000 | 151,6000 | 151,6000 | 151,6000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 67,9000 | 67,9000 | 67,9000 | 67,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 52,1000 | 52,1000 | 52,1000 | 52,1000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 180,1000 | 180,1000 | 180,1000 | 180,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 138,3000 | 138,3000 | 138,3000 | 138,3000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 24,6000 | 24,6000 | 24,6000 | 24,6000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 | 18,9000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 | 5376,00 |

Таблица 1.8.1.2 - Топливный баланс в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 66863,9000 | 59775,1000 | 59084,3000 | 57331,8840 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 90912,4000 | 81592,9000 | 48445,4000 | 78108,7900 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 9520, 9520 | 9520, 9520 | 9520, 9520 | 9520, 9520 |
| ЕТО-2 ПАО «ТГК-1» |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Остаток топлива на начало года | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приход топлива за год | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. кВт*ч | 4338,00 | 4423,00 | 4343,00 | 4291,00 | 3954,00 |
|  |  | т.у.т. | 1494,4410 | 1523,7235 | 1496,1635 | 1478,2495 | 1362,1530 |
|  | Остаток топлива | тыс. кВт*ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | - | - | - | - | - |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  |  | т.у.т. | 138,3200 | 138,3200 | 138,3200 | 138,3200 | 138,3200 |
|  | Остаток топлива | м3 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 25886,00 | 22640,00 | 21711,00 | 19187,1000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 18126,1000 | 15864,7000 | 15262,7000 | 14390,3350 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| ЕТО-4 ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 2066,8000 | 2069,5000 | 1724,7000 | 2525,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 1345,0500 | 1276,4000 | 1176,7800 | 1843,6150 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 5045,9000 | 5045,9000 | 5045,9000 | 5045,9000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 3990,3000 | 3990,3000 | 3990,3000 | 3990,3000 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |

* «-» невозможно указать корректно, т.к. не по всем источникам есть данные

Таблица 1.8.1.3 - Топливный баланс систем теплоснабжения в МО

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 66863,9000 | 59775,1000 | 59084,3000 | 57331,8840 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 90912,4000 | 81592,9000 | 48445,4000 | 78108,7900 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 9520, 9520 | 9520, 9520 | 9520, 9520 | 9520, 9520 |
| Электроэнергия | Остаток топлива на начало года | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приход топлива за год | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Израсходовано топлива: | тыс. кВт*ч | 4338,00 | 4423,00 | 4343,00 | 4291,00 | 3954,00 |
|  |  | т.у.т. | 1494,4410 | 1523,7235 | 1496,1635 | 1478,2495 | 1362,1530 |
|  | Остаток топлива | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | - | - | - | - | - |
| Дрова | Остаток топлива на начало года | м3 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Приход топлива за год | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Израсходовано топлива: | м3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  |  | т.у.т. | 138,3200 | 138,3200 | 138,3200 | 138,3200 | 138,3200 |
|  | Остаток топлива | м3 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 32998,7000 | 29755,4000 | 28481,6000 | 26758,5000 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 23461,4500 | 21131,4000 | 20429,7800 | 20224,2500 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Заполярный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Мазут | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 690,00 | 690,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 3296,00 | 3296,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 3986,00 | 3986,00 |
| Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Мазут | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 3535,00 | 3535,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 103,00 | 103,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 3638,00 | 3638,00 |
| ЕТО-3 ООО «ПромВоенСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 135,00 | 300,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 21,00 | 40,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 156,00 | 340,00 |
| Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 1007,00 | 227,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 157,00 | 73,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 1164,00 | 300,00 |
| Резервное | ДТ | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 77,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 77,00 |
| Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 880,00 | 530,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 140,00 | 180,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 1020,00 | 710,00 |
| Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 1044,00 | 343,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 162,00 | 87,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 1206,00 | 430,00 |
| Резервное | ДТ | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,7000 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,7000 |
| Котельная № 3 нп. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 818,00 | 290,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 127,00 | 40,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 945,00 | 330,00 |
| Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 470,00 | 400,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 70,00 | 50,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 540,00 | 450,00 |
| Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 490,00 | 490,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 80,00 | 80,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 570,00 | 570,00 |
| Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 71,00 | 390,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 11,00 | 60,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 82,00 | 450,00 |
| Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 690,00 | 500,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 110,00 | 70,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | н/д | н/д | 800,00 | 570,00 |
| ЕТО-5 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
| Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 1097,00 | 1097,00 | 1097,00 | 1097,00 |
| Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
| Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тонн | н/д | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | НЗВТ | тонн | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тонн | н/д | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | ОНЗТ | тонн | н/д | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Поставщики топлива на источники тепловой энергии определяются результатами конкурсных процедур. Основным критерием выбора поставщика является цена топлива, а затем только оцениваются его характеристики.

Характеристика используемых видов топлива (согласно сертификатам качества), включая значения низшей теплоты сгорания топлива, приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.8.3.1 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла АО «МЭС» (мазут марки М-100)

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТР ТС 013/2011 | Норма по ГОСТ 10585-2013 | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость условная при 100 0С, градусы ВУ, не более | ГОСТ 6258 |  | 6,8 | 6,8 |
| Зольность, %, не более | ГОСТ 1461 |  | 0,14 | 0,138 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | ГОСТ 6370 |  | 1 | 0,4 |
| Массовая доля воды, %, не более | ГОСТ 2477 |  | 1 | 0,4 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 |  | отсутствие | отс. |
| Массовая доля серы, %, не более | ГОСТ ISO 8754:2013 | 3,5 | 3,5 | 3,41 |
| Содержание сероводорода, ррт (мг/кг), не более | ГОСТ Р 53716 | 10 | 10 | 8,9 |
| Температура вспышки, 0С, не ниже: в открытом тигле | ГОСТ 4333 | 90 | 110 | 128 |
| Температура застывания, 0С, не выше | ГОСТ 20287 (метод Б) |  | 25 | 110 |
| Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо, кДж/кг, не менее | ГОСТ 21261-91 |  | 39900 | 39900 |
| Плотность при 15 0С, кг/м3 | ГОСТ ISO 3675:2014 |  | не нормируется, определение обязательно | 1020,5 |
| Выход фракции, выкипающей до 350 0С, % об., не более | ГОСТ 33359-2015 | 17 | 17 | 12,8 |
| Примечание: *Поставщик топлива – Филиал ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» |  |  |  |  |

Таблица 1.8.3.2 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд» (каменный уголь)

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зольность угля | % | 13,2 |
| 2 | Диоксид углерода | % | 4,120 |
| 3 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 7583 |
| 4 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5178 |
| 5 | Влажность на рабочее состояние | % | 16,6 |
| 6 | Сера общая на сухое состояние | % | 0,37 |
| 7 | Выход летучих веществ | % | 41,9 |

Таблица 1.8.3.3 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (каменный уголь)

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая влага, средняя | % | 12,5 |
| 2 | Общая влага, предельная | % | 17,9 |
| 3 | Зольность, средняя | % | 14,4 |
| 4 | Зольность, предельная | % | 17,4 |
| 5 | Выход летучих веществ | % | 30,1 |
| 6 | Высшая теплота сгорания | ккал/кг | 5440 |
| 7 | Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5300 |
| 8 | Сера общая | % | 0,52 |

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На территории Печенгского муниципального округа к местным видам топлива относятся дрова, отходы лесопиления и пеллеты. Данные виды топлива используется в качестве резервного топлива только на котельных н.п. Раякоски.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии используются следующие виды топлива:

- Мазут;

- Электроэнергия;

- Дрова;

- Уголь;

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Заполярный" | Мазут | 100,000 | 9520,00 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Мазут | 100,000 | 9520,00 |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Электроэнергия | 94,303 | - |
|  |  | Дрова | 5,697 | н/д |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Электроэнергия | 75,864 | - |
|  |  | Дрова | 24,136 | н/д |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | Уголь | 100,000 | 5110,00 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Уголь | 100,000 | 5110,00 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Уголь | 100,000 | 5110,00 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Уголь | 100,000 | 5110,00 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Уголь | 100,000 | 5110,00 |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Уголь | 100,000 | 5300,00 |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Уголь | 100,000 | 5376,00 |

Характеристика топлива, используемого источниками тепловой энергии представлена в таблицах 1.8.3.1 – 1.8.3.3.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Согласно таблице 1.8.6.1 преобладающим вид топлива на территории Печенгского муниципального округа является мазут.

Таблица 1.8.6.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО

| Вид топлива | Израсходовано топлива за год, т.у.т | Доля в общем топливном балансе, % |
| --- | --- | --- |
| Мазут | 74255,3300 | 77,365 |
| Электроэнергия | 1362,1530 | 1,419 |
| Дрова | 138,3200 | 0,144 |
| Уголь | 20224,2500 | 21,071 |
| Итого: | 95980,0530 | 100,0 |

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

На источнике тепловой энергии Котельная "Заполярный" с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) с 2033 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 3 нп. Лиинахамари с 2038 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

На источнике тепловой энергии Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) с 2030 года, планируется переход на природный газ.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах систем теплоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Заполярный" | Мазут | т.у.т | 44875,8000 | 45070,9300 |
| 2 | Котельная ЭЦ-2 пгт. Никель | Мазут | т.у.т | 3569,6000 | 33037,8600 |
| 3 | Электрокотельная "К-15" нп. Раякоски | Электроэнергия | т.у.т | 1178,1900 | 1144,7735 |
|  |  | Дрова | т.у.т | 69,1600 | 69,1600 |
| 4 | Электрокотельная "М-4" нп. Раякоски | Электроэнергия | т.у.т | 300,0595 | 217,3795 |
|  |  | Дрова | т.у.т | 69,1600 | 69,1600 |
| 5 | Котельная № 51 нп. Корзуново | Уголь | т.у.т | 292,1800 | 777,0120 |
| 6 | Котельная №2/44 пгт Печенга (в.г. №2) | Уголь | т.у.т | 154,3000 | 268,7130 |
| 7 | Котельная №4/115 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Уголь | т.у.т | 397,00 | 563,4140 |
| 8 | Котельная №4/179 ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) | Уголь | т.у.т | 49,2000 | 95,8490 |
| 9 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) | Уголь | т.у.т | 284,1000 | 138,6270 |
| 10 | Котельная № 13/55 пгт. Печенга, ш. Печенгское (в.г. №13) | Уголь | т.у.т | 1033,00 | 1068,00 |
| 11 | Котельная № 13/73 пгт. Печенга, ул. Стадионная (в.г. №13) | Уголь | т.у.т | 1624,6000 | 1642,8800 |
| 12 | Котельная № 42/138 нп. Спутник (в.г. №42) | Уголь | т.у.т | 3703,1000 | 3306,3750 |
| 13 | Котельная № 4/152 ж/д ст. Печенга (в.г. №4) | Уголь | т.у.т | 1543,6000 | 1642,8800 |
| 14 | Котельная № 3 нп. Лиинахамари | Уголь | т.у.т | 1258,8000 | 1370,6250 |
| 15 | Котельная № 15/146 нп. Луостари, ул. Верхняя (в.г. №15) | Уголь | т.у.т | 1503,5000 | 1397,8725 |
| 16 | Котельная № 5/149 нп. Луостари, ул. Нижняя (в.г. №5) | Уголь | т.у.т | 1565,3000 | 1240,5000 |
| 17 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) | Уголь | т.у.т | 1126,5000 | 940,6275 |
| 18 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) | Уголь | т.у.т | 1904,3000 | 1780,5750 |
| 19 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) | Уголь | т.у.т | 409,1000 | 409,1000 |
| 20 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Уголь | т.у.т | 30,7000 | 30,7000 |
| 21 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) | Уголь | т.у.т | 427,1000 | 427,1000 |
| 22 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) | Уголь | т.у.т | 134,8000 | 134,8000 |
| 23 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) | Уголь | т.у.т | 322,9000 | 322,9000 |
| 24 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) | Уголь | т.у.т | 55,9000 | 55,9000 |
| 25 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | т.у.т | 189,00 | 189,00 |
| 26 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | т.у.т | 1788,3000 | 1788,3000 |
| 27 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | т.у.т | 52,6000 | 52,6000 |
| 28 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) | Уголь | т.у.т | 208,9000 | 208,9000 |
| 29 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) | Уголь | т.у.т | 10,1000 | 10,1000 |
| 30 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) | Уголь | т.у.т | 151,6000 | 151,6000 |
| 31 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) | Уголь | т.у.т | 52,1000 | 52,1000 |
| 32 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) | Уголь | т.у.т | 138,3000 | 138,3000 |
| 33 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Уголь | т.у.т | 18,9000 | 18,9000 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая оценка надёжности теплоснабжения Печенгского муниципального округа выполнялась в соответствии с п. 73 «Требований к схемам теплоснабжения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154.

Кроме того, в процессе определения надёжности теплоснабжения, применялись:

- «Методические указания по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212;

- «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения», утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 30.06.2012 г. №280 (с изменениями и дополнениями);

- «Методика и алгоритм расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения», разработанная ОАО «Газпром промгаз», Москва, 2013 г.

- «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310

- и др.

Согласно п. 4.2 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» потребители теплоты по надёжности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

- Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °C;

- промышленные здания до 8 °C.

- Третья категория - остальные потребители.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» «надёжность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р] (далее по тексту Схемы теплоснабжения – ВБР), коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]».

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы принимаются для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту Схемы теплоснабжения– СЦТ) в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,864.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоснабжения, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма.

- Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- Интенсивность отказов элементов ТС

1.1 Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (2) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (3) |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

2.1 Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (4) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

- Среднее время до восстановления элементов ТС

3.1 Среднее время до восстановления участков ТС :

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (5) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (5),приведенные в таблице 1.9.1, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 1.9.2.

Таблица 1.9.1 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле (5)

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 1.9.2 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

- Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (6) |
| --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (7) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (8) |
| --- | --- |

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (9) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

- Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (10) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

- Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (1) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

  - Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (122) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (133) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

  - Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (1) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (1) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (1) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (14) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера) :

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС.

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 - Оценка надежности систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа

| № | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,99156; Кг=0,99986 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная «Заполярный» |  | Р=0,86532 Кг=0,99848 | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная К-15, н.п. Раякоски |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная М-4, н.п. Раякоски |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная №3, п. Лиинахамари |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная №42/138, п. Спутник (в.г. №42) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная №13/73, пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная №4/152, пгт. Печенга (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная №13/55, пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Котельная №2/44, пгт Печенга (в.г. №2) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 11 | Котельная №4/115, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 12 | Котельная №4/179, ж/д ст. Печенга (19 км) (в.г. №4) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 13 | Котельная №9/49 пгт. Печенга (в.г. №9) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 14 | Котельная №25/52 пгт. Печенга (в.г. №25) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 15 | Котельная №18/65 пгт. Печенга (в.г. №18) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 16 | Котельная №13/66 пгт. Печенга (в.г. №13) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 17 | Котельная №69/6 н.п. Вайда-Губа (в.г. №69) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 18 | Котельная №38/86 пгт. Печенга (в.г. №38) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 19 | Котельная №21/90 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 20 | Котельная №21/110 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 21 | Котельная №21/149 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 22 | Котельная №12/150 н.п. Спутник (в.г. №12) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 23 | Котельная №12/151 н.п. Спутник (в.г. №12) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 24 | Котельная №25/46 пгт. Печенга (в.г. №25) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 25 | Котельная №21/172 пгт. Печенга (в.г. №21) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 26 | Котельная №38/177 пгт. Печенга (в.г. №38) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 27 | Котельная №42/188 пгт. Печенга (в.г. №42) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 28 | Котельная №15/146 н.п. Луостари (в.г. №15) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 29 | Котельная №15/176 н.п. Луостари (в.г. №15) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 30 | Котельная №5/106 н.п. Луостари (в.г. №5) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 31 | Котельная №5/149 н.п. Луостари (в.г. №5) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 32 | Котельная №31/44 н.п. Луостари (в.г. №31) |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 33 | Котельная №51 н.п. Корзуново |  | Р=1,0000 Кг=0,9999 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным значениям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный удовлетворяет нормативным значениям.

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствуют нормативным значениям.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надёжность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьёзные аварии с тяжёлыми последствиями.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1 - Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

По результатам оценки надёжности систем теплоснабжения Печенгского муниципального округа установлено, что вероятность безотказной работы системы теплоснабжения г. Заполярный не соответствует нормативным значениям, коэффициент готовности системы теплоснабжения г. Заполярный соответствует нормативным значениям.

Вероятность безотказной работы и коэффициенты готовности других систем теплоснабжения, расположенных на территории округа, соответствуют нормативным требованиям.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» зафиксировано не было.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели АО «МЭС» (по балансам

| Составляющая баланса | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |
| Всего реализация (БАЛАНС+коллекторы) | тыс. Гкал | 168,913 | 173,402 | 155,686 | 153,683 | 154,547 |
| Выработка | тыс. Гкал | 203,623 | 208,191 | 191,460 | 189,279 | 191,312 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 12,072 | 12,086 | 11,320 | 11,205 | 11,099 |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 191,551 | 196,105 | 180,140 | 178,074 | 180,213 |
| Отпуск потребителям с коллекторов | тыс. Гкал | 18,498 | 15,217 | 11,928 | 11,123 | 8,599 |
| Потери | тыс. Гкал | 22,078 | 22,204 | 24,139 | 24,076 | 25,368 |
| Собственное потребление | тыс. Гкал | 0,560 | 0,499 | 0,315 | 0,315 | 0,298 |
| Полезный отпуск (баланс) | тыс. Гкал | 150,415 | 158,185 | 143,758 | 142,560 | 145,948 |
| На выработку тепловой энергии |  |  |  | 13,40013323 | 13,52022193 |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 191,551 | 196,105 | 180,140 | 178,074 | 180,213 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 18,498 | 15,217 | 11,928 | 11,123 | 8,599 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 18,498 | 15,217 | 11,928 | 11,123 | 8,599 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 172,493 | 180,389 | 167,897 | 166,636 | 171,316 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 172,493 | 180,389 | 167,897 | 166,636 | 171,316 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 94 503,14 | 97 984,25 | 149 649,66 | 157 027,31 | 176 139,37 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 121 025,73 | 42 162,36 | 51 625,28 | 114 118,97 | 98 724,62 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 353 702,81 | 625 831,30 | 598 336,51 | 462 186,14 | 661 354,79 |
| Прибыль | тыс.руб. | 175,32 | 187,93 | 145,48 | 140,17 | 130,43 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 569 407,00 | 766 165,83 | 799 756,93 | 733 472,58 | 936 349,22 |
| На передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 172,493 | 180,389 | 167,897 | 166,636 | 171,316 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 22,078 | 22,204 | 24,139 | 24,076 | 25,368 |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 150,415 | 158,185 | 143,758 | 142,560 | 145,948 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс.руб. | 11 818 | 16 526 | 12 125 | 13 132 | 38 300 |
| Внереализационные расходы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс.руб. | 11 818 | 16 526 | 12 125 | 13 132 | 38 300 |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 11 818 | 16 526 | 12 125 | 13 132 | 38 300 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |
| Всего реализация (БАЛАНС+коллекторы) | тыс. Гкал | 272,007 | 292,989 | 252,273 | 250,712 | 249,816 |
| На выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 272,007 | 292,989 | 252,273 | 250,712 | 249,816 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 101,657 | 118,396 | 92,618 | 82,025 | 81,576 |
| в паре | тыс. Гкал | 19,456 | 9,925 | 0,026 | 0,006 | 0,039 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 82,201 | 108,471 | 92,592 | 82,019 | 81,537 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 170,350 | 174,593 | 159,655 | 168,687 | 168,240 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 170,350 | 174,593 | 159,655 | 168,687 | 168,240 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,105 |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |
| Собственное потребление |  | 0,186 | 0,194 | 0,185 | 0,184 | 0,189 |
| Выработка | тыс. Гкал | 303,832 | 322,027 | 278,27 | 276,476 | 271,312 |
| Собственные нужды | тыс. Гкал | 31,639 | 28,844 | 25,812 | 25,487 | 21,202 |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 272,193 | 293,183 | 252,458 | 250,989 | 250,11 |
| Полезный отпуск (баланс) | тыс. Гкал | 170,350 | 174,593 | 159,655 | 168,687 | 168,240 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  | 92,803 | 82,302 |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 130 756,36 | 109 391,45 | 194 433,64 | 220 272,12 | 187 022,08 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 161 926,47 | 124 280,02 | 88 924,82 | 160 448,58 | 139 225,54 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 469 319,46 | 861 001,87 | 777 333,83 | 579 539,89 | 895 015,22 |
| Прибыль | тыс.руб. | 104,13 | 86,63 | 120,54 | 126,24 | 203,72 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 762 106,42 | 1 094 759,97 | 1 060 812,83 | 960 386,82 | 1 221 466,56 |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели АО «МЭС» (данные о фактической реализации тепловой энергии по данным формы 46-ТЭ)

| Реализация по данным статистической отчетности форма 46-ТЭ | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЭЦ-2, пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |
| Всего реализация (НОРМАТИВ 46-ТЭ), в тч | тыс. Гкал | 136,653 | 134,452 | 131,820 | 135,625 | 129,267 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 18,498 | 15,217 | 11,928 | 11,123 | 8,599 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 18,498 | 15,217 | 11,928 | 11,123 | 8,599 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 118,1553 | 119,2347 | 119,8919 | 124,502 | 120,6684 |
| Котельная г. Заполярный |  |  |  |  |  |  |
| Всего реализация (НОРМАТИВ 46-ТЭ), в тч | тыс. Гкал | 252,656 | 266,377 | 238,118 | 239,526 | 240,493 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 88,985 | 105,139 | 80,089 | 82,025 | 0,039 |
| в паре | тыс. Гкал | 19,456 | 9,925 | 0,026 | 0,006 | 0,039 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 69,529 | 95,214 | 80,063 | 82,019 |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 163,671 | 161,238 | 158,029 | 157,501 | 240,454 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 163,671 | 161,238 | 158,029 | 157,501 | 240,454 |

Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели н.п. Раякоски (Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 089 | 3 209 | 3 121 | 3 121 |
| 2 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 1 525 | 1 618 | 1 584 | 1 584 |
| 3 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1 563 | 1 591 | 1 537 | 1 537 |
| 4 | Потери тепловой сети | Гкал |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |
| 5 | Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1 563 | 1 591 | 1 537 | 1 537 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1 169,87 | 1 208,48 | 2 224,70 | 2 360,41 |
| 7 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 107,40 | 1 570,20 | 1 748,91 | 1 780,35 |
| 8 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 22 006,17 | 25 302,11 | 27 186,82 | 17 706,97 |
| 9 | Прибыль | тыс. руб. | 220,61 | 257,00 | 209,28 | 11,33 |
| 10 | Корректировка п. 52 ППРФ 1075 | тыс. руб. | 772,17 | 2 032,86 | 144,93 | -3 778,06 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 25 276,23 | 30 370,66 | 31 514,64 | 18 081,00 |

Таблица 1.10.4 - Основные технико-экономические показатели ООО "ПромВоенСтрой"

| Составляющая баланса | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Печенга |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 16 345,04 | 15 605,63 | 18 197,52 | 20 746,39 | 20 903,5 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 395,55 | 377,66 | 440,38 | 502,06 | 505,9 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 15 949,49 | 15 227,97 | 17 757,14 | 20 244,33 | 20 397,6 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 1575 | 1575 | 1794 | 2042 | 2 042,0 |
|  | % | 9,87% | 10,34% | 10,10% | 10,09% | 10,01% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 14 374,49 | 13 652,97 | 15 963,14 | 18 202,33 | 18 355,62 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 49229,48 | 44 900,73 | 71 981,10 | 80 052,39 | 75 646,78 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7260,25 | 6 124,53 | 10 093,03 | 14 757,42 | 15 744,90 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 40 795,39 | 41 241,22 | 58 665,45 | 60 499,99 | 61 921,98 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 5 253,20 |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 97 285,12 | 92 266,48 | 140 739,58 | 160 563,00 | 153 313,66 |
| Котельная №3, п. Лиинахамари |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5877,9 | 5 277,2 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 186 | 186 | 186 | 186 | 127,7 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5691,9 | 5 149,5 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 389 | 389 | 389 | 389 | 389,0 |
|  | % | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 7,55% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 5302,9 | 4 760,45 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 19628,23 | 17 826,31 | 16 506,46 | 18 943,49 | 19 278,87 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4624,51 | 3 157,45 | 2 463,89 | 3 913,26 | 4 709,43 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 14419,28 | 13 501,47 | 19 919,87 | 17 270,25 | 18 694,62 |
| Прибыль | тыс. руб. |  | 965,51 |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 38 672,02 | 35 450,74 | 38 890,22 | 40 127,00 | 42 682,92 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 25 395,40 | 24 252,07 | 23 500,93 | 22 270,49 | 22 007,2 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 614,60 | 586,90 | 568,72 | 538,95 | 532,6 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 24 780,80 | 23 665,17 | 22 932,21 | 21 731,54 | 21 474,6 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 3 006,30 | 2 857,00 | 2 857,00 | 2 857,00 | 2 857,0 |
|  | % | 12,13% | 12,07% | 12,46% | 13,15% | 13,30% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 21 774,50 | 20 808,17 | 20 075,21 | 18 874,54 | 18 617,61 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 75 602,43 | 69 874,48 | 86 760,45 | 104 397,76 | 89 257,33 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 10 853,39 | 11 030,63 | 15 658,68 | 15 929,69 | 17 650,21 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 82 167,75 | 70 069,28 | 84 038,43 | 81 751,47 | 70 174,85 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 168 623,57 | 150 974,39 | 186 457,56 | 202 078,92 | 177 082,39 |
| п. Спутник |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 17 329,74 | 16 842,44 | 16 830,81 | 17 654,45 | 17 103,3 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 419,38 | 407,59 | 407,30 | 427,24 | 413,9 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 16 910,36 | 16 434,86 | 16 423,51 | 17 227,22 | 16 689,4 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,0 |
|  | % | 13,71% | 14,10% | 14,11% | 13,46% | 13,89% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 14 592,36 | 14 116,86 | 14 105,51 | 14 909,22 | 14 371,38 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 50 987,60 | 34 115,96 | 55 887,39 | 51 893,44 | 46 520,28 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 834,59 | 5 755,07 | 15 624,83 | 10 074,74 | 9 053,43 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 39 874,55 | 45 203,48 | 52 667,23 | 51 091,20 | 46 520,28 |
| Прибыль | тыс. руб. |  | 2 575,30 | 2 367,20 | 3 415,90 | 4 109,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 95 696,73 | 87 649,81 | 126 546,65 | 116 475,28 | 106 202,99 |

Таблица 1.10.4 - Основные технико-экономические показатели ООО "Теплонорд"

| Составляющая баланса | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Печенга |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | 3237,5 | 3196 | 2333 | 2 565,48 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | 78,3 | 76,989 | 156,5 | 62,08 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | 3159,2 | 3118,7 | 2277,5 | 2 503,40 |
| Потери тепловой сети | Гкал | - | 636,1 | 636,1 | 636,1 | 636,10 |
|  | % | - | 20,13% | 20,40% | 27,93% | 25,41% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | - | 2523,1 | 2482,6 | 1640,4 | 1 867,30 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | 18 103,37 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - | 3 830,27 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - | - | - | 12 404,93 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | - | 34 338,57 |
| н.п. Луостари |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | 499 | 599,4 | 775,1 | 620,65 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | 12 | 15,5 | 18,8 | 15,02 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | 487 | 584,9 | 756,3 | 605,63 |
| Потери тепловой сети | Гкал | - | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,90 |
|  | % | - | 10,86% | 9,04% | 6,99% | 8,73% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | - | 434,1 | 532 | 703,4 | 552,73 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - |  |  |  | 5 346,59 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - |  |  |  | 1 129,69 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - |  |  |  | 1 941,33 |
| Прибыль | тыс. руб. | - |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - |  |  |  | 8 417,61 |
| Котельная №51 н.п. Корзуново |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1200 | 2252,2 | 2318,7 | 2281,3 | 2 294,54 |
| Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 29 | 54,6 | 56,1 | 55,2 | 55,53 |
| Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1171 | 2197,7 | 2262,6 | 2226,1 | 2 239,01 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 73 | 146 | 146 | 146 | 146,00 |
|  | % | 6,20% | 6,64% | 6,45% | 6,56% | 6,52% |
| Полезный отпуск тепла потребителям | Гкал | 1098 | 2051,7 | 2116,6 | 2080,1 | 2 093,01 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5270,29 | - | 13 804,85 | 15 287,87 | 14 307,65 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1277,79 | - | 3 000,65 | 3 371,71 | 3 362,16 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3607,34 | - | 9 132,59 | 8 139,26 | 9 483,94 |
| Прибыль | тыс. руб. | 507,77 | - |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10663,19 | - | 25 938,09 | 26 798,85 | 27 153,76 |

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По сравнению с базовой версией проект обновлены показатели финансово- хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых.

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию, установленных органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) для теплоснабжающих организаций приведены в таблицах 1.11.1.1 – 1.11.1.5.

Таблица 1.11.1.1 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2021 год, руб./Гкал

| Муниципальное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения)* | Население * |  | Потребители | Потребители (кроме населения)* |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |  |
| Заполярный | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 2 941,19 | - | - |  | 4 201,53 | - | от 16.12.2020 № 55/71 |
|  | МУП «Тепловые сети» МО г. Заполярный | - | 430,77 | - | - |  | 430,77 | - | от 17.12.2020 № 56/37 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" | 2 965,64 | 3 133,50 | 3 133,50 | 3 603,53 |  | 3 839,00 | 3 603,53 | от 17.12.2020 №56/4 |
| Никель | АО "Мурманэнергосбыт" | 2 998,19 | 3 507,38 | - | 3 133,11 |  | 3 592,37 | - | от 17.12.2020 №56/2 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | - | 2 908,55 | - | - |  | 3 132,03 | - | от 17.12.2020 №56/2 |
|  | ПАО «ТГК-1» | 2 491,79 | 2 076,49 | 2 076,49 | 2 625,10 |  | 32 975,04 | 2 491,79 | от 18.12.2020 № 57/3 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3 712,84 |  | - |  | 4 239,87 |  | от 16.12.2020 № 55/71 |
| Печенга | ООО "ПромВоенСтрой" м.о.г.п. Печенга (н.п. Лиинахамари) | 2 942,89 | 3 365,16 | 3 365,16 | 3 069,43 |  | 3 869,93 | 10 103,67 | от 17.12.2020 № 56/16 |
|  | ООО «Теплострой Плюс» | 3 457,47 | 4 965,90 | 4 965,90 | 3 457,63 |  | 11 368,56 | 5 144,67 | от 17.12.2020 № 56/14 |
|  | ООО «Теплонорд» | - | 18 049,99 | - | - |  | 18 466,00 | - | от 16.12.2020 № 55/3 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3 457,47 | 6 894,07 |  | 3 457,63 |  | 6 894,07 |  | от 16.12.2020 № 55/4 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3 338,07 | 6894,07 | - | 3 457,63 |  | 6894,07 | - |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3338,06 | 6665,64 | 6665,64 | 3457,63 |  | 7946,34 | 7946,34 | от 16.12.2020 № 55/8 |
| Корзуново | МБУ "РЭС" (н.п. Корзуново) | 3 457,47 | 5 262,41 | 5 262,41 | -- |  | - | - | от 18.12.2020 № 57/10 |
|  | ООО «Теплонорд» (н.п. Корзуново) |  |  |  | 3 457,63 |  | 10360,07 | 5 451,86 | от 01.07.2021 № 25/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Нижнее Луостари, н.п.Верхнее Луостари) | 3 457,47 | 6 894,07 | - | 3 457,63 |  | 6 894,07 | - | от 16.12.2020 № 55/4 |

Таблица 1.11.1.2 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2022 год, руб./Гкал

| Муниципальное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население* | Потребители | Потребители (кроме населения) | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  | с 01.07.2022 по 30.10.2022 с 01.12.2022 по 31.12.2022 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 4 201,53 | - | - | 5 360,06 | - | от 17.12.2021 № 51/45 |
|  | МУП «Тепловые сети» муниципального образования Печенгский м.о. Мурманской области ** передача тепловой энергии | - | 430,77 | - | - | 728,75 | - | от 17.12.2021 № 51/3 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3 079,82 | 3 839,00 | 3 603,53 | 3212,25 3404,98 | 5 853,14) 3594,67 | 3 758,48 3594,67 | от 17.12.2021 № 51/6 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии | - | 3 455,38 | - | - | 5 060,48 3107,43 | - |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) | - | 3 455,38 | - | - | 5 060,48 3107,43 | - |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3 133,11 | 3 592,37 | 3 592,37 | 3 267,83 3463,9 | 7268,26 3592,67 | 3746,84 3592,67 | от 17.12.2021 № 51/4 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3 132,03 |  |  | 6 124,37 3033,72 |  | от 17.12.2021 № 51/4 |
|  | ПАО «ТГК-1» | 2 625,10 | 19 089,04 | 2 491,79 | 2 798,36 | 19 089,04 | 2 990,15 | от 15.12.2021 № 49/3 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 4 239,87 |  | - | 7 329,25 |  | от 17.12.2021 № 51/45 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3 069,43 | 6 574,64 | 3 869,93 | 3 201,42 | 6 574,64 | 4 036,34 | от 17.12.2021 № 51/27 |
|  | ООО «Теплострой Плюс» | 3 457,63 | 8 387,02 | 5 144,67 | 3 589,02 | 8 387,02 | 5 365,89 | от 17.12.2021 № 51/25 |
|  | ООО «Теплонорд» | - | 18 466,00 | - | - | 20 806,89 | - | от 24.11.2021 № 44/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3 457,63 | 6 894,07 | 6 894,07 | 3 589,02 | 10 223,22 | 7 190,52 | от 17.12.2021 № 51/26 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3 457,63 | 6894,07 | 6894,07 | 3 589,02 | 10223,22 | 7190,52 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3457,63 | 6560,29 | 6560,29 | 3589,02 | 6560,29 | 6560,29 | от 17.12.2021 № 51/59 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 3457,63 | 10 360,07 | 5 451,86 | 3589,02 | 11340,85 | 5686,29 | от 17.12.2021 № 51/19 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 3 457,63 | 6 894,07 | 6 894,07 | 3 589,02 | 10 223,22 | 7 190,52 | от 17.12.2021 № 51/26 |

Таблица 1.11.1.3 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2023 год, руб./Гкал

| Муниципальное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население * | Потребители | Потребители (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 3 562,58 | - | 18.11.2022 № 44/125 |
|  | МУП «Тепловые сети» муниципального образования Печенгский м.о. Мурманской области ** (передача тепловой энергии) | - | 487,24 | - | от 18.11.2022 № 44/91 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3 404,98 | 3 594,67 | 3 594,67 | от 18.11.2022 № 44/104 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3033,72 |  |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) |  | 3 107,43 |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3 463,90 | 3 592,67 | 3 592,67 | от 18.11.2022 № 44/119 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3 033,72 |  | от 18.11.2022 № 44/119 |
|  | ПАО «ТГК-1» (н.п. Раякоски) | 2 966,26 | 20 502,66 | 3 259,26 | от 18.11.2022 № 44/66 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3 717,58 |  | 18.11.2022 № 44/125 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3 393,51 | 6 771,82 | 4 278,52 | от 18.11.2022 № 44/83 |
|  | ООО «Теплонорд» | - | 15 400,70 | - | от 16.11.2022 № 42/1 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3 804,36 | 9 281,90 | 7 190,52 | от 18.11.2022 № 44/84 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3 804,36 | 9281,90 | 7190,52 |  |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельная № 13/55) | 3 804,36 | 9281,90 | 5365,89 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | - | 1343,25 | 1343,25 | от 18.11.2022 № 44/53 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 3 804,36 | 10153,99 | 5686,29 | от 18.11.2022 № 44/116 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 3 804,36 | 9 281,90 | 7 190,52 | от 18.11.2022 № 44/84 |

Таблица 1.11.1.4 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2024 год, руб./Гкал

| Муници-пальное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население* | Потребители | Потребители (кроме населения) | Население* | Потребители | Потребители (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 3562,58 | - | - | 3925,89 | - | от 18.12.2023 № 49/27 |
|  | МУП «Тепловые сети» (передача тепловой энергии) | - | 487,24 | - | - | 783,06 | - | от 20.12.2023 № 51/2 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3404,98 | 3594,67 | 3594,67 | 3823,8 | 8945,63 | 4036,81 | от 20.12.2023 № 51/7 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям АО «МЭС» | - | 3107,43 | - | - | 8162,61 | - |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) | - | 3107,43 | - | - | 3489,64 | - |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3463,9 | 3592,67 | 3592,67 | 3889,96 | 7546,29 | 4034,57 | от 20.12.2023 № 51/7 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 3033,72 |  |  | 6359,9 |  | от 20.12.2023 № 51/7 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3717,58 |  | - | 3889,73 |  | от 18.12.2023 № 49/27 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3393,51 | 6771,82 | 4278,52 | 3810,91 | 6991,14 | 4702,09 | от 15.12.2023 № 48/10 |
|  | ООО «Теплонорд» (п.г.т. Печенга) | - | 15400,7 |  |  | 20601,18 | - | от 25.12.2023 № 48/8 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 3804,36 | 8065,72 | 7190,52 | 4000,0 | 8065,72 | 7902,38 | от 15.12.2023 № 48/11 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 4/152, 13/73) | 3804,36 | 8065,72 | 7190,52 | 4000,0 | 8065,72 | 7902,38 |  |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельная №13/55) | 3804,36 | 8065,72 | 5365,89 | 4000,0 | 8065,72 | 5897,11 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3736,18 | 3338,06 | 7062,0 | 3885,62 | 3457,63 | 7062,0 | от 19.12.2023 № 50/56 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 3804,36 | 10153,99 | 5686,29 | 4000,00 | 10398,14 | 6249,23 | от 18.12.2023 № 49/2 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 3804,36 | 9133,94 | 7190,52 | 4000,0 | 9133,94 | 7902,38 | от 15.12.2023 № 48/9 |
|  | ПАО «ТГК-1» (н.п. Раякоски) | 2996,26 | 11763,06 | 3259,26 | 3331,11 | 11763,06 | 3660,15 | от 18.12.2023 № 49/13 |

Таблица 1.11.1.5 - Сведения об утверждённых ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей на 2025 год, руб./Гкал

| Муници-пальное образование | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организациии | Период |  |  | Период |  |  | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население* | Потребители | Потребители | Население* | Потребители | Потребители |  |
|  |  |  |  | (кроме населения) |  |  | (кроме населения) |  |
|  |  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 |  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |  |  |  |
| Печенгский муниципальный округ (г. Заполярный) | АО «Кольская ГМК» тепловая энергия с учетом передачи тепловой энергии по сетям | - | 3925,89 |  |  | 8181,08 |  | от 20.12.2024 № 51/85 |
|  | МУП «Тепловые сети» (передача тепловой энергии) | - | 659,98 | - | - | 659,98 | - | от 19.12.2023 № 50/3 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям МУП «Тепловые сети» ) | 3823,8 | 7197,53 | 4036,81 | 4397,37 | 7197,53 | 5500,0 | от 20.12.2024 № 51/108 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (потребители, присоединенные к сетям АО «МЭС») | - | 6537,55 | - | - | 6537,55 | - |  |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" (теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии) | - | 3489,64 | - | - | 5086,06 | - |  |
| Печенгский муниципальный округ (п.г.т. Никель) | АО "Мурманэнергосбыт" | 3889,96 | 6537,55 | 4034,57 | 4473,46 | 6537,55 | 5500,0 | от 20.12.2024 № 51/108 |
|  | АО "Мурманэнергосбыт" на коллекторах источника тепловой энергии |  | 5265,03 |  |  | 5265,03 |  | от 20.12.2024 № 51/108 |
|  | АО «Кольская ГМК» | - | 3889,73 |  | - | 6538,39 |  | от 20.12.2024 № 51/85 |
| Печенгский муниципальный округ | ООО "ПромВоенСтрой" (н.п. Лиинахамари) | 3810,91 | 6991,14 | 4702,09 | 4382,54 | 7818,61 | 5750,0 | от 20.12.2024 № 51/66 |
|  | ООО «Теплонорд» (п.г.т. Печенга) | - | 20601,18 |  |  | 20601,18 | - | от 25.12.2023 № 48/8 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (с.п. Спутник) | 4000,0 | 8065,72 | 7902,38 | 4560,0 | 9549,43 | 8000,0 | от 20.12.2024 № 51/69 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельные №№ 42/138, 4/152, 13/73) | 4000,0 | 8065,72 | 7902,38 | 4560,0 | 9549,43 | 8000,0 |  |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (котельная №13/55) | 4000,0 | 8065,72 | 5897,11 | 4560,0 | 9549,43 | 6500,0 |  |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» | 3885,62 | 3338,06 | 7062 | 4041,05 | 3457,63 | 7062 | от 20.12.2024 № 51/103 |
|  | ООО "Теплонорд" (с.п. Корзуново) | 4000,0 | 10398,14 | 6249,23 | 4560,0 | 14581,34 | 7000,0 | от 20.12.2024 № 51/64 |
|  | ООО «ПромВоенСтрой» (н.п. Луостари (ул. Верхняя, ул. Нижняя)) | 4000,0 | 9133,94 | 7902,38 | 4560,0 | 9133,94 | 8000,0 | от 20.12.2024 № 51/72 |
|  | ПАО «ТГК-1» (н.п. Раякоски) | 3331,11 | 11763,06 | 3660,15 | 3900,74 | 13588,29 | 4392,18 | от 20.12.2024 № 51/7 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечёт за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведение мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Сведения о размерах платы за подключение (технологическое присоединение) для ЕТО в Печенгском муниципальном округе приведена в таблице ниже.

Таблица 10.3 - Плата за подключение к системам теплоснабжения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций Печенгского муниципального округа в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч

| N ЕТО | Наименование | Размер платы (без НДС), тыс.руб./Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «МЭС» | 0 |
|  | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 194,461 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование) (П2.1), в том числе: |  |
|  | Подземная прокладка: |  |
|  | канальная прокладка |  |
|  | при двухтрубной прокладке |  |
|  | до 250 мм | 36 152,166 |
|  | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - |
|  | Налог на прибыль | 7 269,325 |
| 2 | ООО «ПромВоенСтрой» | 0 |
| 3 | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 0 |
| 4 | ООО «Теплонорд» | 0 |
| 5 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 0 |

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ ФЗ «О теплоснабжении» плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объёме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Таблица 10.4 - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

| N ЕТО | Наименование ЕТО | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/час в мес. | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «МЭС» (кроме н.п. Енский Ковдорского МО мурманской области, с. Алакуртти, н.п. Белое Море Кандалакшского МО Мурманской области) | 705,55 | от 20.12.2024 №51/111 |
| 2 | ООО «ПромВоенСтрой» | 0 |  |
| 3 | Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 11,29 | от 20.12.2024 № 51/6 |
| 4 | ООО «Теплонорд» | 0 |  |
| 5 | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | 0 |  |

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.11.1.5.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В процессе аналитических исследований существующего технического состояния систем теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе были выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- Неудовлетворительное состояние котлоагрегатов, обусловленное длительным сроком службы;

- Отсутствие систем водоподготовки на части котельных.

- Высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии.

- Наличие открытых систем теплоснабжения.

- Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами организации надёжного и безопасного теплоснабжения в Печенгском муниципальном округе являются:

- Высокий уровень износа тепловых сетей.

- Низкое качество теплоизоляции сетей.

- Отсутствие надежных антикоррозионных покрытий трубопроводов.

- Высокая доля тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

- Неудовлетворительное состояние запорной арматуры у потребителей (внутриквартальные сети).

- Неудовлетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных мероприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с перекрытий и проникновение атмосферных осадков.

- Высокая доля потерь тепловой энергии при передаче потребителям.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- Высокая себестоимость производства и передачи тепловой энергии потребителям.

- Низкая рентабельность деятельности по производству и передаче тепловой энергии.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Часть 13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.13.1 Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Зоны действия котельных приведены в «Приложения» к Обосновывающим материалам.

1.13.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального образования

Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной г. Заполярный представлены на рисунке 1.13.2.1.

Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель представлены на рисунке 1.13.2.2

Рисунок 1.13.2.1 - Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной г. Заполярный

Рисунок 1.13.2.2 - Данные расчетов рассеивания загрязняющих веществ от котельной пгт. Никель

1.13.3 Описание характеристик и объёмов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объёмов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в п. «а» части 8 Главы 1 настоящего документа.

1.13.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в части 2 Главы 1 настоящего документа.

Сведения об установленных устройствах очистки продуктов сгорания от вредных выбросов теплоснабжающими организациями отсутствуют.

1.13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по котельным пгт. Никель ЭЦ-2 и г. Заполярный АО «МЭС» приведены в таблице 1.3.5.1.

По остальным котельным информационные данные о значениях валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух теплоснабжающими организациями не предоставлены.

Таблица 1.3.5.1 - Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по котельным пгт. Никель ЭЦ-2 и г. Заполярный АО «МЭС»

| Код загрязняющего вещества | Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ за отчетный год, тонн |
| --- | --- | --- |
|  | г. Заполярный |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 8,883 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0 |
| 2908 | Пыль неорганическая:70-20% SiO2 | 0 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,002 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,009 |
|  | пгт. Никель |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 0,001 |
| 0203 | Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 0 |
| 0146 | Медь оксид (в пересчете на медь) | 0 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 14,209 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0,018 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (Бензапирен) | 0 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 6,751 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0 |
| 1401 | Ацетон (Пропан-2-он) | 0,003 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,004 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,061 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,018 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0 |
| 8888 | Другие специфические вещества | 8,582 |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0 |
| 8888 | Другие специфические вещества | 3,583 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 8,093 |

1.13.6 Описание результатов расчётов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В таблице 1.13.6.1 представлен перечень загрязняющих веществ с указанием критериев (ПДК м/р, ПДК с/с) для проведения расчетов рассеивания от источников тепловой энергии АО «МЭС».

Таблица 1.13.6.1 - Перечень загрязняющих веществ с указанием критериев (ПДК м/р, ПДК с/с) для проведения расчетов рассеивания от источников тепловой энергии АО «МЭС»

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчёт максимальных концентраций |  |  |  | Расчёт максимальных концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип |  | Спр. значение | Исп. в расч. | Учёт | Интерп. |
|  | Котельная «Заполярный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 0,01000 | ПДК с/с |  | 0,001 | 0,001 | Heт | Heт |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | 0,2 | ПДК с/с |  | 0,04 | 0,04 | Да | Heт |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | 0,4 | ПДК с/с |  | 0,06 | 0,06 | Heт | Heт |
| 328 | Углерод (сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 0,15 | ПДК с/с |  | 0,05 | 0,05 | Heт | Heт |
| 330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 0,5 | ПДК с/с |  | 0,05 | 0,05 | Да | Heт |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,008 | 0,008 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | 5 | ПДК с/с |  | 3 | 3 | Heт | Heт |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5 | 5 | ПДК с/с |  | 1,5 | 1,5 | Heт | Heт |
| 2732 | Керосин | ПДК м/р | 1,2 | 1,2 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1 | 1 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 0,3 | ПДК с/с |  | 0,1 | 0,1 | Heт | Heт |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | 0,04 | - |  | - | - | Heт | Heт |
| 6006 | Группа суммации: Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации |  | - | - | Heт | Heт |
| 6043 | Группа суммации: Серы диоксид и сероводород | Группа суммации | - | - | Группа суммации |  | - | - | Heт | Heт |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом «1,6».Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации |  | - | - | Да | Heт |
|  | Котельная пгт. Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчёте на железо) | - | - | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,04 | Нет | Нет |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчёте на марганец (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | ПДК с/г | 5,00E-05 |  | ПДК с/с | 0,001 | Нет | Нет |
| 146 | Медь оксид (в пересчёте на медь) (Медь окись; тенорит) | - | - | ПДК с/г | 2,00E-05 |  | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |
| 203 | Хром (в пересчёте на хрома (VI) оксид) | - | - | ПДК с/г | 0,00001 |  | ПДК с/с | 0,0015 | Нет | Нет |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,04 |  | ПДК с/с | 0,1 | Нет | Нет |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,4 | ПДК с/г | 0,06 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 328 | Углерод (Пигмент чёрный) | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | 0,025 |  | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |
| 330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |
| 333 | Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | ПДК м/р | 0,008 | ПДК с/г | 0,002 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5 | ПДК с/г | 3 |  | ПДК с/с | 3 | Нет | Нет |
| 342 | Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) | ПДК м/р | 0,02 | ПДК с/г | 0,005 |  | ПДК с/с | 0,014 | Нет | Нет |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,03 | Нет | Нет |
| 616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | ПДК м/р | 0,2 | ПДК с/г | 0,1 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 621 | Метилбензол (Фенилметан) | ПДК м/р | 0,6 | ПДК с/г | 0,4 |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 703 | Бенз/а/пирен | - | - | ПДК с/г | 1,00E-06 |  | ПДК с/с | 1,00E-06 | Нет | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,1 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) | ПДК м/р | 5 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля | ОБУВ | 0,7 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1210 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | ПДК м/р | 0,1 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) | ПДК м/р | 0,35 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2754 | Алканы C12-19 (в пересчёте на С) | ПДК м/р | 1 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | ПДК с/г | 0,075 |  | ПДК с/с | 0,15 | Нет | Нет |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчёте на ванадий) | - | - | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,002 | Нет | Нет |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | ПДК м/р | 0,15 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,05 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | ПДК с/г | - |  | ПДК с/с | 0,1 | Нет | Нет |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,04 | - | - |  | ПДК с/с | - | Нет | Нет |

От остальных котельных округа средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отразить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных

1.13.7 Описание результатов расчётов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов (максимальные приземные концентрации ЗВ в жилой зоне и на границе СЗЗ) и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения от котельной г. Заполярный представлены в таблицах 1.13.7.1 – 1.13.7.1

Таблица 1.13.7.1 - Результаты расчетов (максимальные приземные концентрации ЗВ в жилой зоне и на границе СЗЗ)

| Загрязняющее вещество |  | Номер контрольной точки | Расчетная максимальная приземная концентрация в жилой зоне |  | Номер контрольной точки | Расчетная максимальная приземная концентрация на границе СЗЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | в долях ПДК | в мг/м3 |  | в долях ПДК | в мг/м3 |
|  | Котельная «Заполярный» |  |  |  |  |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 10 | 0,00323 | 0,00013 | 2 | 0,00925 | 0,00037 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 9 | 0,00085 | 8,46E-06 | 3 | 0,0034 | 0,00003 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 10 | 0,28726 | 0,05745 | 2 | 0,27826 | 0,05565 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 9 | 0,00906 | 0,00362 | 2 | 0,00907 | 0,00363 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 9 | 0,00609 | 0,00091 | 2 | 0,00633 | 0,00095 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 10 | 0,9096 | 0,4548 | 2 | 0,86683 | 0,43341 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 9 | 0,0028 | 0,00002 | 3 | 0,00902 | 0,00007 |
| 337 | Углерод оксид | 9 | 0,00592 | 0,02962 | 4 | 0,01901 | 0,09505 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 10 | 0,00213 | 2,13E-09 | 2 | 0,00217 | 2,17E-09 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 9 | 0,00054 | 0,0027 | 4 | 0,00228 | 0,01138 |
| 2732 | Керосин | 9 | 0,00035 | 0,00042 | 4 | 0,00149 | 0,00179 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 9 | 0,03376 | 0,03376 | 8 | 0,10946 | 0,10946 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 10 | 0,22683 | 0,00045 | 2,00E+00 | 3,39E-01 | 6,80E-04 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 9 | 6,97E-06 | 2,09E-06 | 3 | 0,00003 | 8,41E-06 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 9 | 0,00419 | 0,00017 | 4 | 0,0199 | 0,0008 |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 9 | 0,67991 | - | 2 | 0,70801 | - |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 9 | 0,45315 | - | 2 | 0,44507 | - |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 10 | 0,74804 | - | 2 | 0,71568 | - |

Таблица 1.13.7.2 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы с учетом фона в г. Заполярный

| Загрязняющее вещество |  | Номер контрольной точки | Допустимый вклад Сд в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  | Источники, дающие наибольший вклад |  | Принадлежность источника (площадка, цех) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  | в жилой зоне | на границе СЗЗ | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 2 | 0,0000 |  | 0,0093 | 6006 | 92,4 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 9 | 0,0000 | 0,0032 |  | 6006 | 94,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 4 | 0,0000 |  | 0,0025 | 6005 | 94,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 9 | 0,0000 | 0,0008 |  | 6005 | 52,1 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 2 | 0,0000 |  | 0,2783 | 0001 | 10,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 11 | 0,0000 | 0,2872 |  | 0001 | 14,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2 | 0,0000 |  | 0,0091 | 0001 | 66,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 9 | 0,0000 | 0,0091 |  | 0001 | 69,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 328 | Углерод (Сажа) | 2 | 0,0000 |  | 0,0063 | 0001 | 60,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 328 | Углерод (Сажа) | 9 | 0,0000 | 0,0061 |  | 0001 | 65,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2 | 0,0000 |  | 0,8668 | 0001 | 13,4 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 11 | 0,0000 | 0,9094 |  | 0001 | 18,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 3 | 0,0000 |  | 0,0090 | 6003 | 62,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 9 | 0,0000 | 0,0028 |  | 6003 | 49,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 337 | Углерод оксид | 4 | 0,0000 |  | 0,0190 | 6007 | 97,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 337 | Углерод оксид | 9 | 0,0000 | 0,0059 |  | 6007 | 73,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2 | 0,0000 |  | 0,0022 | 0001 | 72,5 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 10 | 0,0000 | 0,0021 |  | 0001 | 73,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 0,0000 |  | 0,0023 | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 9 | 0,0000 | 0,0005 |  | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2732 | Керосин | 4 | 0,0000 |  | 0,0015 | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2732 | Керосин | 9 | 0,0000 | 0,0004 |  | 6007 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Транспортный |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 8 | 0,0000 |  | 0,1095 | 6001 | 91,3 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 9 | 0,0000 | 0,0338 |  | 6001 | 88,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Топливный |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 | 0,0000 |  | 0,3393 | 0001 | 68,8 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 10 | 0,0000 | 0,2268 |  | 0001 | 69,1 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 4 | 0,0000 |  | 0,0000 | 6005 | 94,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 9 | 0,0000 | 0,0000 |  | 6005 | 52,1 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 4 | 0,0000 |  | 0,0199 | 6006 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 9 | 0,0000 | 0,0042 |  | 6006 | 100,0 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Ремонтный |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 2 | 0,0000 |  | 0,7080 | 0001 | 67,4 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 9 | 0,0000 | 0,6799 |  | 0001 | 68,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 2 | 0,0000 |  | 0,4451 | 0001 | 66,3 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 9 | 0,0000 | 0,4531 |  | 0001 | 67,9 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 2 | 0,0000 |  | 0,7157 | 0001 | 12,7 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 11 | 0,0000 | 0,7479 |  | 0001 | 17,6 | Плщ: Котельная г.Заполярный Цех: Котельный |

Результат расчета рассеивания показал, что наибольшие значения концентраций от выбросов предприятия в жилой зоне с учетом фонового загрязнения формируются по веществу 0330 серы диоксид (0,90960 д.ПДК). Выбросы по остальным загрязняющим веществам и группам суммации с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха меньше достигнутых показателей по веществу 0330 серы диоксид, значит, не превышают 1 ПДК и соответствуют утвержденным санитарно-гигиеническим нормативам для воздуха населенных мест.

Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух пгт. Никель представлен в таблице ниже.

Таблица 1.13.7.3 – Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух пгт. Никель

| Загрязняющее вещество, код и наименование | Номер расчетной (контрольной) точки | Фоновая концентрация q'уф,j, в долях мг/м3/ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |  | Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе предприятия | на границе санитарно -защитной зоны (с учетом фона/без учета фона) | в жилой зоне без учета фона, доля ПДК/мг/м3 «с учетом фона» | № источника на карте -схеме | % вклада |
| 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0502/0,0005 | 0006 | 77,88 |
| 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0187/0,000187 | 0007 | 100 |
| 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0709/0,014 | 0006 | 80,02 |
| 0330 Сера диоксид | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,0921/0,046 | 0001 | 100 |
| 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) | 1 | 0,003/0,33 | ---- | ---- | «0,33/0,003» | 0004 | 99,98 |
| 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0763/0,015 | 0008 | 100 |
| 0621 Метилбензол (Фенилметан) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0141/0,008 | 0008 | 100 |
| 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0254/0,003 | 0008 | 100 |
| 1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0170/0,002 | 0008 | 100 |
| 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,5392/0,539 | 0004 | 1,00E+02 |
| 2902 Взвешенные вещества | 3 | ---- | ---- | ---- | 0,0344/0,017 | 0008 | 100 |
| 2930 Пыль абразивная | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0130/0,00052 | 0006 | 100 |
| 6006 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,1328 | 0001 | 93,37 |
| 6043 Серы диоксид и сероводород | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,3252 | 0004 | 99,94 |
| 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 1 | ---- | ---- | ---- | 0,0137 | 0006 | 92,95 |
| 6204 Азота диоксид, серы диоксид | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,0754 | 0001 | 92,7 |
| 6205 Серы диоксид и фтористый водород | 4 | ---- | ---- | ---- | 0,0515 | 0001 | 99,34 |

Для веществ, неуказанных в таблице максимальная приземная концентрация, в долях ПДК менее 0,01.

Проведенные расчеты показали, что вклад выбросов, входящих в группы суммации, не превышает 0,1 ПДК. Таким образом, в каждой из групп 6006, 6043, 6053, 6204, 6205 присутствует хотя бы одно вещество, вклад которого в загрязнение атмосферного воздуха составляет менее 0,1 ПДК. Поэтому, эти группы не обладают эффектом суммации и согласно при нормировании выбросов не учитываются.

От остальных объектов теплоснабжения значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха отразить не представляется возможным ввиду отсутствия фактических данных.

1.13.8 Описание объёма (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Согласно данным АО «МЭС» масса отходов сжигания топлива, образованная за 2024 г. от котельной пгт. Никель, равна 14,38 т., а от котельной г. Заполярный – 31,43 т.

Текущие значения объёмов (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива от остальных стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности) в Печенгском муниципальном округе, не представляется возможным оценить, ввиду отсутствия данных теплоснабжающих организаций.

1.13.9 Данные расчётов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения

Сведения о рассеивании вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения – котельной ЭЦ-2 в пгт. Никель и котельной в г. Заполярный на картах-схемах представлены на рисунках ниже.

Рассеивание вредных (загрязняющих) веществ от остальных котельных отразить не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.

Рис. 1.13.9.1– Карты-схемы рассеивания диоксида азота и диоксида серы в зоне действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рис. 1.13.9.2 – Карты-схемы рассеивания дигидросульфида и диметилбензола в зоне действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рис. 1.13.9.3– Карта-схема рассеивания алканов С-12-С19 в зоне действия котельной ЭЦ-2 (АО «МЭС»), п.г.т. Никель

Рис. 1.13.9.4 – Карты-схемы рассеивания оксида железа, марганца и его соединений в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.5 – Карты-схемы рассеивания диоксида азота, оксида азота в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.6 – Карты-схемы рассеивания углерода, диоксида серы в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.7 – Карты-схемы рассеивания сероводорода, оксида углерода в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.8 – Карты-схемы рассеивания бенз/а/пирена, бензина в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.9 – Карты-схемы рассеивания керосина, предельныхуглеводородов в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.10 – Карты-схемы рассеивания мазутной золы, пыли неорганической в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.11 - Карты-схемы рассеивания пыли абразивной, диксида азота, мазутной золы, диоксида серы в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный

Рис. 1.13.9.12– Карты-схемы рассеивания серы диоксид, сероводорода и азота диоксид в зоне действия котельной (АО «МЭС»), г. Заполярный