




АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 31.07.2026           										 № 1454
п.г.т. Никель


О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Печенгского муниципального округа


Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области 
от 23.07.2007 № 346-ПП «О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской области», в целях обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории Печенгского муниципального округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Печенгского муниципального округа (с указанием предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать организации водопроводно-канализационного хозяйства 
ГОУП «Мурманскводоканал», владельцам объектов, подключенных к водопроводным сетям:
3.1. Обеспечить исправность и надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ), принадлежащих им на праве собственности или владения на ином законном основании, и (или) находящихся в границах балансовой принадлежности и (или) их эксплуатационной ответственности.
3.2. Оборудовать ИНППВ, пожарные гидранты (далее – ПГ) указателями с нанесёнными на них цифрами указывающими расстояние до водоисточника (в границах балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности).
3.3. Осуществлять контроль за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к ИНППВ, ПГ, установленным на объектах, принадлежащих организациям водопроводно-канализационных хозяйств и (или) находящихся в границах балансовой принадлежности и границах их эксплуатационной ответственности.
3.4. Уведомлять Печенгский филиал Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Печенгский филиал ГПС), структурные подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования ИНППВ, ПГ из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на водопроводных сетях.
3.5. Организовать проверки состояния ИНППВ, ПГ, результаты которых оформлять сводными актами проверок с указанием выявленных недостатков и нарушений эксплуатации ИНППВ, неисправностей ИНППВ, а также сроков их устранения и сроков повторных (контрольных) проверок ИНППВ. Копии актов проверок направлять в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа и Печенгскй 
филиал ГПС.
Ежегодно, не позднее 1 декабря, разрабатывать и согласовывать с Печенгским филиалом ГПС графики проверок ИНППВ (в том числе проверок состояния указателей ПГ), по видам проверок с учетом климатических условий.
3.6. Принять организационно-распорядительные документы об обеспечении исправности ИНППВ, о проведении планово-предупредительных ремонтов ИНППВ, ПГ. Копии документов представить в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа и в Печенгский филиал ГПС.
4. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, иным собственникам и владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, в границах эксплуатируемых территорий (земельных участков):
4.1. Обеспечить надлежащее содержание мест размещения ИНППВ, ПГ, очистку проездов (подъездов) к ИНППВ в целях обеспечения доступности проезда (подъезда) пожарной техники к ПГ в любое время года.
4.2. Организовать очистку люков водопроводных колодцев, ПГ.
4.3. Организовать установку на видных местах указателей ПГ, направление движения к ПГ, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности.
5. Признать утратившими силу постановления администрации Печенгского муниципального округа:
- от 24.12.2021 № 1456 «О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печенгского муниципального округа»;
- 12.01.2024 № 30 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 24.12.2021 № 1456 
«О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печенгского муниципального округа»;
- от 02.05.2024 № 708 «О внесении изменений в Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Печенгского муниципального округа (с указанием предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения), утвержденный постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 24.12.2021 № 1456 
«О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печенгского муниципального округа»;
[bookmark: _GoBack]- от 18.02.2025 № 260 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 24.12.2021 № 1456 
«О надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печенгского муниципального округа».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Печенга».
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.


Глава Печенгского муниципального округа                                                         А.С. Пеньшин



















































Соболев А.В., 50007
Приложение № 1
к постановлению администрации Печенгского муниципального округа
от 31.07.2026 № 1454


[bookmark: Par50]ПОРЯДОК
обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории Печенгского муниципального округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения на территории Печенгского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в целях определения взаимодействия организаций, владельцев объектов, подключенных к водопроводным сетям холодного водоснабжения, являющихся собственниками источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) или владеющих, эксплуатирующих ИНППВ на другом законном основании, предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, эксплуатирующих земельные участки (территории), на которых размещены ИНППВ (далее - организации), Печенгского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» (далее - Печенгский филиал ГПС) подразделений федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области пожарной безопасности, и органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа по вопросам надлежащей эксплуатации ИНППВ, содержания мест их размещения в соответствии с требованиями пожарной безопасности на территории Печенгского муниципального округа.

2. Содержание, эксплуатация, размещение источников наружного 
противопожарного водоснабжения, содержание мест их размещения

2.1. Содержание и эксплуатация ИНППВ - это комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мероприятий, предусматривающих:
- эксплуатацию ИНППВ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативно-технической документацией;
- финансирование мероприятий по содержанию, эксплуатации, выполнению ремонтно-профилактических работ;
- возможность беспрепятственного доступа к ИНППВ, в том числе при осуществлении контроля (проверки) состояния ИНППВ организациями, осуществляющими тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать ИНППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей ИНППВ согласно нормативным правовым требованиям по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения ИНППВ;
- очистку мест размещения ИНППВ от мусора, снега, наледи, установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами с пожарными гидрантами (далее – ПГ), расположенными вне проезжей части улиц, в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами, регламентирующими техническую эксплуатацию, содержание ИНППВ и мест их размещения;
- проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление организаций водопроводно-канализационного хозяйства, Печенгского филиала ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и в других случаях невозможности забора воды из ИНППВ;
- своевременное уведомление организаций водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам холодного водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;
- своевременное уведомление организацией водопроводно-канализационного хозяйства, Печенгского филиала ГПС о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и в других случаях невозможности забора воды из ИНППВ;
- обеспечение технического обслуживания, ремонта, утепления ИНППВ в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и положениями технической документации.
2.2. Размещение ИНППВ на территории Печенгского муниципального округа, в том числе на территории организаций, объектов, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр, сводом 
правил СП 8.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225. 
2.3. Указатели ИНППВ выполняются в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенным в действие приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст. 
Установку указателей ИНППВ обеспечивает организация водопроводно-канализационного хозяйства, иные организации, имеющие в собственности или владеющие ИНППВ на другом законном основании (хозяйственное ведение, оперативное управление).
Типоразмер знаков, устанавливаемых на территории Печенгского муниципального округа для обозначения ИНППВ, принять 300 x 300 мм, расстояние от нижнего края знака до уровня земли принять 2 м. В местах, где нет возможности установить указатель непосредственно у люка ПГ (проезжая часть, тротуар и т.п.) разместить знаки на стенах зданий, с указанием точного расстояния от знака до центра люка колодца с ПГ, нижний край расположить на высоте 2 м от уровня земли.
2.4. Подразделения Печенгского филиала ГПС, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, учебных тренировок (по ранее согласованным графикам), контроля состояния ИНППВ.
2.5. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.
2.6. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, иные предприятия, учреждения, организации, физические лица, владеющие на законном основании сетями холодного водоснабжения и оборудованными на них ПГ, или находящимися в границах балансовой принадлежности и (или) их эксплуатационной ответственности (абоненты), обеспечивают техническую эксплуатацию ИНППВ, ПГ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, в том числе в зимний период, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых, инженерно-технических мероприятий по содержанию и эксплуатации ИНППВ.
2.7. Предприятия, учреждения, организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, физические лица, владеющие на законном основании объектами, земельными участками (территориями), на которых размещены ИНППВ, обеспечивают в границах эксплуатируемых объектов, земельных участков, территорий содержание мест размещения ИНППВ, ПГ в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечивают беспрепятственный проезд, подъезд пожарной специальной техники к ИНППВ в любое время года. При изменении способа управления многоквартирным домом, смене собственника (владельца) недвижимого имущества, обязанность по содержанию ПГ в надлежащем состоянии, закрепленного по установленному адресу нахождения ИНППВ, переходит к новому собственнику (владельцу объекта (территории), управляющей организации, товариществу собственников жилья).
2.8. Абоненты обязаны своевременно уведомлять организации водопроводно-канализационного хозяйства о передаче (переходе) прав на объекты, устройства, сооружения, в отношении которых осуществляется холодное водоснабжение, а также предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения, о предоставлении прав владения или пользования такими объектами, устройствами, сооружениями другому лицу, а также об изменении абонентом реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений об абоненте, которые могут повлиять на обеспечение технической эксплуатации ИНППВ, ПГ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
2.9. Организации, физические лица документально оформляют передачу (переход) прав собственности (владения на ином законном основании) на эксплуатируемые объекты, земельные участки, территории, на которых размещены ИНППВ, в письменной форме своевременно уведомляют администрацию Печенгского муниципального округа и Печенгский филиал ГПС, о передаче (переходе) прав собственности (владения на ином законном основании), а также об изменении реквизитов, организационно-правовой формы, местонахождения (адреса), иных сведений об организации (физическом лице), эксплуатирующем объекты, земельные участки (территории), которые могут повлиять на обеспечение содержания мест размещения ИНППВ, ПГ в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для внесения соответствующих изменений в перечень ИНППВ.

3. Испытание и проверка источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка ИНППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило весной и осенью), с составлением акта результата испытания. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
3.2. Испытание и проверка ИНППВ проводится представителями организации водопроводно-канализационного хозяйства. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, при проведении проверок ИНППВ на предмет использования их для целей пожаротушения могут привлекать в качестве представителей пожарной охраны работников Печенгского филиала ГПС.

4. Ремонт, реконструкция источников наружного противопожарного водоснабжения

4.1. Технические характеристики ИНППВ после ремонта, реконструкции должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и требованиям пожарной безопасности.
4.2. Временное снятие ПГ с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа ПГ или его элементов, на срок не более суток.
Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений Печенгского филиала ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.
4.3. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти ПГ, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, принимают меры по обеспечению территории водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должен быть проинформирован Печенгский филиал ГПС.
4.4. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должна уведомлять подразделения Печенгского филиала ГПС:
- о случаях ремонта или замены ИНППВ;
- об окончании ремонта или замены ИНППВ.
4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИНППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральными нормативными правовыми актами.

5. Учет, проверка источников наружного противопожарного водоснабжения

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны в установленном порядке вести их учет.
5.2. В целях учета всех ИНППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Печенгского муниципального округа организует, а организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.
5.3. В целях постоянного контроля наличия и состояния ИНППВ организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, которые эксплуатируют ИНППВ, должны осуществлять их проверки и испытание в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168, не менее двух раз в год.
Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.
5.4. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении ИНППВ, заводят учетные карточки, в которых указывают номер ИНППВ, адрес места размещения, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
5.5. При проверке ПГ устанавливается:
- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;
- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;
- работа сливного устройства.
При проверке ПГ должна проверяться их работоспособность путем пуска воды.
5.6. Проверка ПГ должна проводиться при выполнении следующих условий:
5.6.1. Опробование ПГ с пуском воды разрешается только при плюсовой температуре наружного воздуха.
5.6.2. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды.
5.6.3. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра ПГ при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
5.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:
- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенным в действие приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст;
- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию (для резервуаров);
- утеплённость горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
5.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:
- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;
- наличие на видном месте указателя пирса;
- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.
5.9. При проверке водонапорных башен и других ИНППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

6. Требования пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения)

6.1. Выполнение требований пожарной безопасности к ИНППВ (водопроводным сетям и сооружениям на них, к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения) обеспечивается в соответствии со сводом правил СП 8.13130  «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.

Приложение № 2
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[bookmark: Par222]ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Печенгского муниципального округа (с указанием предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения и мест их размещения)

ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов п.г.т. Никель

	№
п/п
	№
ПГ
	Адрес
(привязка на местности)

	Ведомственная
принадлежность, ответственный за тех.состояние
	Ответственный за чистку

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3
	Пожарный кран в.д. 50 м, пересечение дорог гаражи
 БАМ-СБО
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	2
	5
	пр-т Гвардейский 1,
ПЧ-50 слева от фасада здания
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ПЧ-50

	3
	6
	пр-т Гвардейский 11,
«Пенсионный фонд»
напротив центрального входа
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	4
	7
	пр-т Гвардейский 6/1,
у пешеходного перехода
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	5
	8
	пр-т Гвардейский 12,
торец дома, последний подъезд
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	6
	9
	пр-т Гвардейский 2,
наружный угол дома
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	7
	10
	пр-т Гвардейский 18, торец дома, последний подъезд
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	8
	14
	пр-т Гвардейский, д. 19а, наружный угол дома с правой стороны
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	9
	15
	ул. Спортивная 12
СК «Металлург» напротив главного входа
	МБУ ДО «ДЮСШ»
	МБУ ДО «ДЮСШ»

	10
	16
	пр-т Гвардейский 28 «А»,
торец первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	11
	18
	пр-т Гвардейский 24,
справа от входа в аптеку
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	12
	19
	пр-т Гвардейский 39, наружный угол 1-го подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	13
	20
	пр-т Гвардейский 26 «А»,
между магазином и 
домом 26 «А»
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	14
	21
	пр-т Гвардейский 28,
по центру дома со стороны дороги
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	15
	22
	пр-т Гвардейский 30 «А»,
у теплотрассы, торец первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	16
	23
	ул. Спортивная 15,
торец первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	17
	24
	ул. Спортивная 15, 
торец последнего подъезда.
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	18
	28
	ул. Спортивная 13, СОШ № 20, поворот к школе с
ул. Спортивной.
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	19
	29
	ул. Спортивная 7,
на перекрестке
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	20
	31
	ул. Печенгская 13/11,
на перекрестке
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	21
	32
	ул. Октябрьская 5, 
по центру дома, со стороны дороги
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	22
	33
	ул. Октябрьская 1, 
ДК «Восход» справа от центрального входа
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	23
	34
	ул. Бредова 1,
на площади «Ленина», 
СОШ № 3, около дороги 
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	24
	35
	ул. Бредова 3, СОШ № 3, напротив дома через дорогу, на тротуаре.
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	25
	36
	ул. Бредова 3, тротуарная дорожка к ДДТ № 1
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	26
	37
	ул. Спортивная 10, около первого подъезда, на пригорке
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	27
	38
	ул. Печенгская 7/8, КБО
у дорожного знака 
«Уступи дорогу»
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	28
	39
	ул. Печенгская 11, торец дома, около первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	29
	40
	ул. Бредова 10, напротив магазина «Магнит»
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	30
	41
	ул. Бредова 18, около опоры ЛЭП
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	31
	42
	ул. Печенгская 3, за домом,
по центру, со стороны дороги
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	32
	43
	ул. Печенгская 2, торец дома, около последнего подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	33
	44
	ул. Печенгская 3, торец дома, около первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	34
	45
	ул. Бредова 7 «А», ДДТ № 1, напротив главного входа
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	35
	46
	ул. Комсомольская 5
тыльная сторона дома
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	36
	47
	ул. Мира 32, на тротуаре 
через дорогу
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	37
	50
	ул. 2 – Линия, между
 домами 4 и 6
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	38
	51
	ул. Мира 9,
поворот на гаражи ОМВД
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	39
	52
	ул. Мира 17/9, слева от последнего подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	40
	53
	ул. Победы 7 «А» через дорогу в палисаднике
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	41
	54
	ул. Мира 5
около дороги
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	42
	55
	пр-т Гвардейский 43, 
за углом дома справа
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	43
	56
	пр-т Гвардейский 43, 
по центру, правая сторона дома, со стороны дороги 
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	44
	57
	пр-т Гвардейский 43,
около ограждения визит-центра «Пасвик»
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	45
	58
	пр-т Гвардейский 43, 
справа от ворот АТП
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	46
	59
	ул. 14- Армии 17, ОМВД на углу здания, справа от центрального входа
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	47
	60
	ул. 14-Армии 17, ОМВД во дворе здания
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ОМВД России 
«Печенгский»

	48
	61
	ул. 14 –Армии 13, справа от здания со стороны дороги
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	49
	62
	ул. 14-Армии 7, за домом на углу
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	50
	63
	ул. Октябрьская 6, за домом по центру
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	51
	64
	переулок Молодежный 7, военкомат
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	52
	65
	ул. Сидоровича 15, на углу здания
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	53
	68
	ул. Сидоровича 14, торец первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	54
	69
	ул. Сидоровича 18, напротив первого подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	55
	72
	ул. Советская 7 «А», через дорогу напротив дома
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	56
	73
	ул. Советская 22, за домом около дороги
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	57
	74
	ул. Советская 12, на перекрестке
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	58
	75
	пр-т Гвардейский, гаражи за узлом связи, последняя 
линия гаражей, около трансформатора
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	59
	76
	пр-т Гвардейский, гаражи за узлом связи, последняя линия гаражей, выезд на объездную дорогу
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	60
	77
	пр-т Гвардейский 35,
около последнего подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	61
	78
	пр-т Гвардейский 35,
поворот за почтой
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	62
	79
	пр-т Гвардейский 37, справа от входа на почту
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	63
	80
	пр-т Гвардейский 37, 
торец последнего подъезда
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП «Мурманскводоканал»

	64
	11
	ЦРБ
 справа от центрального входа
	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ

	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ


	65
	12
	ЦРБ
за корпусом терапевтического отделения
со стороны поселка.
	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ
	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ

	66
	13
	ЦРБ
справа от знака въезд запрещен
	Филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ
	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ

	67
	25
	Политехнический техникум
(у гаражей)
	ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»
	ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»

	68
	26
	Политехнический техникум
 ( у дороги за общежитием)
	ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»
	ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»

	69
	27
	Политехнический техникум
(у входа)
	ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»
	ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»

	70
	48
	АЗС №-22
ул. Заполярное шоссе

	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт
	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт


	71
	49
	АЗС №-22
ул. Заполярное шоссе

	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт
	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт

	72
	66
	ул. Первомайская 8
	Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия
	Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия

	73
	67
	ул. Первомайская 8
	Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия
	Служба в пгт. Никель ПУ ФСБ Росси по республике Карелия

	74
	70
	ул. Советская 14А, за правым крылом АБК котельной 
	АО «МЭС»
	АО «МЭС»



ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов п. Раякоски

	№
п/п
	№
ПГ
	Адрес
(привязка на местности)

	Ведомственная
принадлежность, ответственный за тех.состояние
	Ответственный за чистку

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	88
	п. Раякоски Управление ПКГЭС 
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	2
	89
	п. Раякоски
 магазин – почта РФ
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	3
	90
	п. Раякоски пожарное депо 
(на против ворот через дорогу)
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	4
	91
	п. Раякоски котельная К -15
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	5
	92
	п. Раякоски дом К – 3
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	6
	93
	п. Раякоски дом Н- 17
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	7
	94
	п. Раякоски дом Н – 21
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	8
	95
	п. Раякоски дом Н – 23 – школа № 11
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	9
	96
	п. Раякоски дом К – 2 – дальний торец дома
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	10
	97
	п. Раякоски ГЭС склад
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	п. Раякоски ГЭС - 6

	11
	98
	п. Раякоски ГЭС гаражи
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	п. Раякоски ГЭС - 6

	12
	99
	п. Раякоски ГЭС
 территория АЗС
	ГОУП «Мурманскводоканал»
	п. Раякоски ГЭС - 6



ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов г. Заполярный

	№
п/п
	№
ПГ
	Адрес
(привязка на местности)

	Ведомственная
принадлежность, ответственный за тех.состояние
	Ответственный за чистку

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	ул. Ленина 1«А»
СК «Строитель»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	2
	2
	ул. Ленина 1«А»
СК «Строитель»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	3
	3
	ул. Терешковой 2«А»
гор. Больница «ЦРБ»
	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ

	филиал ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская ЦРБ


	4
	4
	ул. Терешковой 1
(торец дома слева)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	5
	5
	ул. Космонавтов 12
(тыл дома слева)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	6
	6
	ул. Сафонова 7
(около дороги)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	7
	7
	ул. Ленина 23
(торец дома слева)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	8
	8
	ул. Ленина 25-29
(торец дома № 25 слева)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	9
	9
	ул. Ленина 17-19
(между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	10
	10
	ул. Ленина 33
(торец дома слева)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	11
	11
	ул. Шмакова 2-4
(между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	12
	12
	ул. К.Маркса 3
(торец дома справа)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	13
	13
	ул. Космонавтов 6
(торец дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	14
	14
	ул. Космонавтов 8
(торец дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	15
	15
	ул. Космонавтов 18
(торец дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	16
	16
	ул. Стрельцова 2-3
(у дороги)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	17
	17
	ул. Юбилейная 11
(фасад дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	18
	18
	ул. Юбилейная 4«А»
(торец дома №4)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	19
	19
	ул. Юбилейная 4-6
(между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	20
	20
	ул. Юбилейная 6
(детская площадка)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	21
	21
	ул. Юбилейная 22
(у дороги)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	22
	22
	ул. Юбилейная 6«А»
(за зданием Горсеть)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	23
	23
	ул. Юбилейная 14 
(фасад по центру)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	24
	24
	ул. Юбилейная 20
(у дороги)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	25
	25
	ул. Юбилейная 12-14
(фасад дома №14)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	26
	26
	ул. Юбилейная 12
(фасад дома слева)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	27
	27
	ул. Юбилейная 16
(середина дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	28
	28
	ул. Юбилейная 15
(угол дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	29
	29
	ул. Мира 11-13
(между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	30
	30
	ул. Мира 12
(у магазина)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	31
	31
	ул. Бабикова 15«А»
(у библиотеки)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	32
	32
	ул. Бабикова 15 «А»
(возле садика № 2)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	33
	33
	ул. Мира 3
(во дворе дома)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	34
	34
	ул. Ленина 4
«Музыкальная школа»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	35
	35
	ул. Крупской 5
(на проезжей части)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	36
	36
	ул. Бабикова 7/1
(на проезжей части)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	37
	37
	ул. Ленина 6
«Администрация»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	38
	38
	ул. Бабикова 12
«Заполярное АТП»
	ООО «Заполярное АТП»
	ООО «Заполярное АТП»

	39
	39
	ул. Бабикова 11
(во дворе)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	40
	40
	ул. Бабикова 16
(у проезжей части)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	41
	41
	ул. Ленина 7-11
(во дворе между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	42
	42 (1)
	АЗС – 21 «Роснефть»
1540 км ФАД
	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт
	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт

	43
	42 (2)
	АЗС – 21 «Роснефть»
1540 км ФАД
	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт
	АО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт

	44
	43
	ул. Ленина 15
(подъезд №4)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	45
	44
	ул. Бабикова 2«А»
(«Юность»)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	46
	45
	ул. Бабикова 20
(фасад дома справа)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	47
	46
	ул. Мира 9 «А»
(во дворе отеля)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»




ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов п. Корзуново

	№
п/п
	№
ПГ
	Адрес
(привязка на местности)

	Ведомственная
принадлежность, ответственный за тех.состояние
	Ответственный за чистку

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	ул. Печенгская
(Д/К им. Гагарина)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	2
	2
	ул. Стартовая
(котельная)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	3
	3
	ул. Печенгская (торец дома №43)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	4
	4
	ул. Стартовая
(у дороги)
	Трифонов Печенгский мужской монастырь
	Трифонов Печенгский мужской монастырь

	5
	5
	ул. Стартовая
(частный сектор)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	6
	6
	ул. Печенгская (фасад школы)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	7
	7
	ул. Печенгская
(70м от школы)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»



ПЕРЕЧЕНЬ
пожарных гидрантов п. Лиинахамари

	№
п/п
	№
ПГ
	Адрес
(привязка на местности)

	Ведомственная
принадлежность, ответственный за тех.состояние
	Ответственный за чистку

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	ул. Северная
(автогородок)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	2
	2
	ул. Северная
(энергоучасток)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	3
	3
	ул. Северная 1
(между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	4
	4
	ул. Шабалина 3а
(школа)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	5
	5
	ул . Шабалина 3
(7 м от дороги)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	6
	6
	ул. Шабалина 11
(у дороги)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	7
	7
	ул. Шабалина 4-5
(между домами)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»

	8
	8
	ул. Шабалина 14
(у дороги рядом в/ч)
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
	ГОУП
«Мурманскводоканал»
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